# 简谈10kV配电网带电作业安全管理论文_任琦

（国网辽阳供电公司 111000）

摘要；随着经济的发展，城市化进程的加快，人们对电力的需求也在不断的增加，保证供电的可靠性和安全已经成为用电安全研究中的重要问题。电力企业除了为社会提供电力之外，还要不断的提升对电力设备的维修和养护，从而更好的提升用电的安全。

关键词；带电作业；作业安全；10kV配电网；作业管理

一、某供电分公司10kV配电网带电作业分析

某分公司是该地较早进行带电作业的分公司之一，分公司拥有的配电带电作业中心是随着“三集五大”进程的推进，成立的新的部门，主要任务是负责该地区5区1市1县的10kV配电线路日常维护及检修工作。现有带电作业人员共15人，其中有省公司级技能专家1人、省公司级兼职培训师2人，具有高级技师职称2名，技师职称2名，硕士研究生学历1名，大专学历以上人员11人。配备10kV带电作业绝缘斗臂车两台，应急电源车2台，带电作业库房车2辆。具有两个全自动控温调湿带电绝缘工器具库房，具有标准化带电作业专用车库4个，安装了全套烘干除湿设备。绝缘工器具配备齐全、具有国内先进的配网带电作业各类工器具214件，具备开展旁路带负荷类带电作业条件。

二、10kV配电网带电作业流程的安全分析

2.1工前准备

不管是单独的带电作业还是与其他班组的配合性带电作业，都要根据作业任务和目的，提前做好作业现场的勘查工作，并做好记录，同时根据勘查情况，做好现场的危险点辨识，制定出现场作业方案与安全措施。对作业顺序、绝缘斗臂车的停放位置做好预想，特别是对地形复杂、交叉跨越多、空间狭窄、市政设施多、车流量大的作业现场，要做好相关反事故措施。工器具及防护用具应分别装入规定的工具袋中带入现场，并在运输中严防受潮和碰撞，同时，在作业现场应选择不影响作业的干燥、阴凉位置，将其分类整理、摆放在防潮布上。工器具、绝缘遮蔽用具和防护用具要进行装车前与使用前的“双检查”。绝缘手套和绝缘靴在使用前要压入空气，以检查有无针孔缺陷，并禁止用嘴吹气，因为口吹气潮湿不净。

2.2带电作业申请

对需要上报作业申请的带电作业，按计划提前上报作业计划，按期（提前3～7天）向相关调度部门提交作业申请。申请要规范简明：明确作业任务，需要退、投重合闸的线路（设备）名称，与其他施工进度的配合与要求，是否需要后段非重要用户停电配合等。

2.3作业过程

2.3.1开工条件

当风速大于5级、湿度大于80%、遇雷电、雪、雹、雨、雾等，严禁开展带电作业。要求作业人员身体、精神状况均佳时才进行开工，并严禁熬夜、醉酒后8h内进行带电作业。

2.3.2作业过程

作业前，工作负责人要进行安全交底，在现场再次检查工器具、材料是否齐全、完好。要注意作业环境内的交叉跨越，保持作业过程中对其他线路的安全距离。对路灯、绿化树等非电气障碍物做好估算，以防止其影响斗臂车臂斗的安全起降，妨碍、挂碰上吊的物品。如登杆，则需检查杆塔底部或砼杆杆根及拉线情况，以防倒杆。作业人员需在现场安全监护人检查后，方可进入绝缘斗内，进斗后系好安全带，将随身携带的工器具放在顺手的地方，明确分工，升降中注意留

意身后的其他线路和障碍物。

2.3.3地面人员要严密配合

地面配合人员要注意工器具、材料的摆放及吊装，不得进入吊装及作业面的垂直下方，要与斗内人员配合默契，保证工器具、材料的干燥、不污染、不擦碰。留意高处作业人员的要求，保证人与物的安全。作业时间以50min为宜，必要时可两班交替，严禁疲劳作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在作业过程中，如电网发生接地或跳闸等故障时，一定要与值班调度员确认故障对带电作业无安全影响后方能继续作业，必要时要暂停作业，撤离作业人员。

2.4完工后的总结

作业结束后，现场“点人、点物”，清理现场。记录作业线路的台变数及负荷，以作分析。及时进行班后会，做好总结分析及申请的闭环工作。对经检测不合格的绝缘工器具进行登记、张贴报废标签、归类处理。

三、10kV配电网带电作业安全管理

3.1工器具的管理

与高电压等级的等电位带电作业不同，10kV配电网主要采用地电位或中间电位的作业方法，作业方式主要有绝缘杆作业法（间接法）和绝缘手套作业法（直接法）。故在10kV配电网带电作业中，不允许穿戴屏蔽服和导电手套，应穿绝缘服。针对传统绝缘工器具管理中存在的人工输入、信息乱、效率低、记录缺失等问题，可以考虑采用RFID智能识别技术，结合TLM智能辅助管理软件、红外感应等技术，实现高效管理。即对工器具从申购直至报废的整个生命周期进行规范化、信息化的管理。这将有效杜绝“工器具管理员”离职后，出现工器具管理真空的状况，将以人为基础的管理转为以物为基础的管理。

3.2绝缘斗臂车的维护

绝缘斗臂车是10kV配电网带电作业的重要设备，由于其配备了许多轻便的电动液压检修工具，能有效降低吊装等作业的劳动强度。并且，由于其具有高电气绝缘强度，与绝缘臂一起组成相对地之间的纵向绝缘，使整车的泄漏电流小于500mA，使得绝缘斗即使同时触及两相导线也不会发生沿面闪络。引进此设备后，要与厂家保持沟通，定期进行电气试验与机械强度方面的试验，以消除安全隐患。平时应注意防雨、防潮、防外力破坏，对绝缘斗保护罩的外观检查至少2次/周。斗臂车清洁完毕后应置放在正常工作环境下15min以上，空斗试操作1次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常，操作灵活，制动装置可靠，才能进行使用。

3.3作业人员培训

带电作业是技能型的工种。要求作业的员工必须具备全面的理论知识、扎实的技能水平、较高的心理素质、吃苦耐劳的精神，在异常情况下能随机应对。因此，对作业人员的培训非常重要。要制定年度培训计划，注重对青年员工的培养。

通过“老把式”对新员工的“传、帮、带”，从理论知识、技术技能、心理素质等方面全方位培养青年员工的带电作业能力。以1年2次的“大练兵”、年度专题实训等方式在培训中心及实训场地对10kV配电网带电作业人员进行立体式培训。

3.4进行专业管理

现代10kV配电网带电作业技术不断发展，要求电力企业进行精益化的专业管理。管理方式必须满足10kV配电网带电作业技术的客观要求，并能够经受工作实际的检验。相关规定的出台必须经过一线班组、经验丰富员工的广泛讨论和专家组的审核，最后由生产技术部门核发。首先，对具备资质的10kV带电作业项目进行了细化；其次，为了提高对客户的服务质量，取消了针对用户产权设备进行带电作业的收费。

3.5风险动态管理

在危害辨识的基础上，进行风险评估，制定出相应的风险控制措施，确保风险可控、在控，并定期适时修编。如制定出《作业风险辨识手册》、《环境与职业健康主要风险控制措施》。

结语

随着10kV配电网带电作业的广泛开展，其安全及管理水平仍需不断提高。为了降低作业风险，对作业流程进行安全分析，规范了工器具的管理。

参考文献：

[1]胡毅．送变电带电作业技术[M]．北京：中国电力出版社，2004.

[2]杨伟辉．浅议10kV带电作业的步骤[J]．云南电力技术，2010（38）.

[3]GB/T18857-2002配电线路带电作业技术导则[S]．2002.

作者简介：

任琦（1986.4-），男，辽宁辽阳人，东北电力大学电气工程硕士，国网辽阳供电公司，研究方向：配电网带电作业，配电带电作业或者配电网相关的。

论文作者:任琦

论文发表刊物:《电力设备》2015年8期供稿

论文发表时间:2016/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1b2c170e42ad969c89aad7c.html