# 400V低压配网监测及快速抢修系统论文_张葛亮,王治杰,苏志伟

（国网朔州供电公司 山西朔州 036000）

摘要：目前，400V低压配电网的智能化程度与供用电的质量及可靠性密切相关。设计一种可以不停电安装的400V低压配网监测及快速抢修系统，提高电力抢修部门工作效率。

关键词：低压配电网；监控；快速抢修系统

引言

在电网系统的迅速发展的背景下，配网健康状态在线监测是一种结合现在电子技术、计算机技术和通讯技术等技术模式，从大数据的角度出发，在巨量的有效反馈数据的对比下，对有效反馈的运行数据进行阈值的筛选分析，从而判断400V低压配网健康状态的一种手段，也是更进一步地对400V低压配网进行宏观上的了解，达到运维人员所需的诊断需求。

1概述

我国电力公司已经明文规定，市场与消费者是电力行业营销核心，在市场经济条件下，电力企业应保障为客户提供电能的稳定以及服务的优质，保障输送至客户的电力优质，输送快速，便利客户的生产生活用电。在低压抢修过程中，应严格遵循这一原则，当客户用电故障并提出报修之后，相关工作人员应以最快速度到达故障地，找出故障，及时解决，最快时间恢复用户用电。然而，在过去，我国低压抢修管理模式主要采用的是CMS技术下的95598业务模块，客户通过拨打热线报修，相关人员针对客户报修项目开具单据，并根据故障所在地将单据进行分配，以求最快速解决客户报修故障。电力企业不断向科技化、现代化发展，客户对电力需求量不断增加，连接客户与电力企业间的配电设备与线路等的负荷不断增加，故障随之增多，传统的抢修模式已经难以满足客户需求。主要表现为：当低压抢修管理部门通过客户报修情况开具单据并分派后，工作人员抵达现场，但是，多数时候，发生故障的原因往往不是一家引起，而故障也不仅仅波及一家，导致抢修人员重复到场，浪费抢修工作人员的时间；低压抢修工作人员很难与高压抢修工作人员同时到场，恢复供电时间被延长，引发客户不满；低压抢修工作人员未变，而故障却持续增多，增强工作人员任务量的同时，拉长了恢复供电时间等，针对上述现象，根据社会现状，引入最新的配电抢修模式，加快低压抢修时间，提高服务质量。

2特点分析

（1）不停电安装。400V低压监测产品支持不停电安装，装置结构采用卡接安装方式，安装简单单人单手即可完成，特别适合已有台区的低压监测数据采集改造。（2）适合多种线径电缆。400V低压监测产品采样范围广，一种尺寸终端可兼容50～240mm直径的电缆线路采集，不需要根据不同的电缆换装设备，物料管理便捷，备品备件通用。（3）宽范围高精度采样。400V低压监测产品采用罗氏线圈采样技术，经优化设计可达到0～600A采集范围，采样精度可达0.5%，故障电流采集线性度高，覆盖目前400V改造全部电缆馈线范围。（4）快速故障定位，快速抢修运维。400V低压监测产品采用10kV配电网故障诊断算法，快速、准确的检测故障电流电压，上报故障信息，主站系统通过拓扑关系快速判断故障点，通过移动APP推送信息至运维人员，从而提高抢修效率。（5）配网成熟硬件技术，产品硬件可靠性高。芯片组采用成熟的SMT32低功耗高速芯片，该核心单元在配电网FTU、用电采集器以及配网故障指示器中广泛应用，性能稳定，适应户外及高低温恶劣环境，产品各项指标符合国网配电网终端户外IV电磁兼容及性能要求。

3低压抢修模式的不足

供电企业大多对于客户服务工作制定了责任分界点，之后以此分界点作为基础来开展抢修工作，低压抢修是其中非常重要的一个类型。抵押抢修的流程中，计量装置的修理是一项重要内容，这些也都是电力公司营销的关键环节。低压抢修的步骤大多是客户提出申请，相关部门受理，之后将这些内容传递给咨询部门，再由咨询部门派出工作人员。

对于电力公司来说，我国已经提出了具体规定，其营销工作应该更多地面向市场和消费者，并且可以在市场经济的条件下尽量提高服务质量，输送更为安全可靠的电能。对于低压抢修工作来说也是如此。一旦客户提出申请之后，应该尽快反应，这样才能给用户的使用带来便利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在过去一段时间里，我国电力公司采用cms技术来进行低压抢修，但随着我国居民用电量的连年走高用电负荷也在增加，旧有的抢修管理模式已经显得捉襟见肘。这个流程当中，低压抢修管理中心会结合用户上报的情况来开单据，之后将单据传达给各抢修单位。但是如果多个客户重复反应问题，那么其也会导致抢修团队收到重复的命令，浪费了时间。

4400V低压配网的低压抢修流程

4.1数据采集

400V低压数据通过低压采集系统集中器、汇集器和采集器配合实时采集400V低压馈线、分支箱馈线和用户电表箱进线三相电流、三相电压、温度。通过感知电流过流、电压失压和电缆表皮温度超温来预警和报警事故，上报故障信息，配合主站线路拓扑定位故障线缆，及时通知运维人员检修维护，缩短运维查找故障点时间，提高工作效率。数据采集子系统是整个后台监测系统的核心，通过与采集终端设备的通信完成配电低压400V数据、遥测、遥信等数据的自动采集。同时综合判断生成不同的事项记录，实现故障主动上报或其他信息，为确保无线数据通信安全性与数据完整性，协议报文支持使用SM4加密，能够可靠、安全地实现信息的采集、传输、存储功能，最大限度地满足实际需要。

4.2载波技术

在通信技术上，载波是由振荡器产生并在通讯信道上传输的电波，被调制后用来传送语音或其它信息。载波频率通常比输入信号的频率高，输入信号调制到一个高频载波上。现有的载波技术已经大面积的应用在了低压电表集抄的运用上，已经代替了传统的通信传播通道。通过集中器对管辖范围内载波数据的统一采集，将通信传输技术只保留于集中器与主站之间，台区的数据传输载体由低压配网的导体（架空导线、电缆）担任。

载波通信技术支持中国电力线载波专用频段（3~500kHz），采用OFDM调制通信技术，36个子载波，通信频率360kHz，载波通信带宽54kHz，具备时域交织算法、具备RS码与卷积码、AES128加密等机制，采用动态路由组网技术，实现智能中继、自适应线路负载阻抗变化、智能计算选择通信路径。

4.3温度测量模块

温度传感器转换数据后，经过专用的IC芯片，计算出温度值，使用SPI通信接口与MCU交互，MCU获取测试结果值。

（1）监测器采用接触式温度传感器，能感受温度并转换成可用输出信号的传感器，具备-40～+150℃输出结果；

（2）选用14bit测试数据输出，0.25℃的分辨率；

（3）专用芯片IC，SPI数据交互接口。

结语

本文设计了一种可以不停电安装的400V低压配网监测及快速抢修系统，能够实现不停电安装、快速定位故障、高精度采样等内容，大大提高了电力抢修部门工作效率。

参考文献：

[1]周林星.探究低压抢修中配电生产管理系统的应用[J].科技视界，2017，（33）：153-154.

[2]梁小锋.输配电生产管理系统在低压抢修中的应用探究[J].通讯世界，2014（11）：82-83.

[3]范文峰.试论输配电生产管理系统在低压抢修中的应用[J].魅力中国，2016（38）：25.

[4]费肇胤.上海电力公司配网抢修管理系统设计与实现[D].大连：大连理工大学，2016.

[5]王赞基，郭静波，等编著.电力线扩频载波通信技术及其应用.电力系统自动化，2000.

[6]吴昕，周拥华，张有兵，等编著.高速低压电力线载波通信中的正交频分复用技术.继电器，2001.

论文作者:张葛亮,王治杰,苏志伟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2b242e57c563320085a65f3.html