# 暖通空调系统防排烟设计常见问题分析论文_赵鑫

中车南京浦镇车辆有限公司 江苏南京 210031

摘要：建筑工程中，暖通空调系统是其重要组成部分，不仅为广大业主提供舒适的环境，而且还健全了建筑消防系统，借助防排烟系统有效预防火灾事故发生。现阶段，一部分设计师没有充分意识到暖通空调系统的防排烟设计重要性，在设计期间，没有严格按照相关标准要求执行。所以，工作人员必须针对常见设计问题，提出相应的改进措施，不断健全暖通空调系统防排烟设计。在此基础上，本文重点分析了建筑暖通空调系统防排烟设计工作中几种常见问题，希望能够为相关工作人员提供一定的价值参考。

关键词：暖通空调系统；防排烟设计；问题

前言：在建筑工程项目实施过程中，必须对建筑物的结构形式、整体布局以及平面布置等进行全方位、多角度考量，还应注意建筑物防火方面设计问题，确保建筑物具有较高的安全级别，从而为广大业主提供舒适、安全的宜居环境。此外，还应注重暖通空调系统中防排烟和通风等处的细节设计，同时不断优化调整，为暖通空调消防安全提供技术支持。

1简述暖通空调系统的防排烟设计

防排烟和排烟是暖通空调系统防排烟工程的两个主要内容，防排烟是通过采取一定的疏散措施来降低失火地区的烟气，阻止其进一步的扩散到无烟区域，防烟主要通过机械加压送风的途径达到最初目的，使得没有经过烟气污染的区域保持科学的正压值范围，阻止烟气进入；排烟就是通过疏散措施将烟气转移到空气中，净化空气，主要的方式有自然排烟途径以及机械排烟途径。通过借助室外自然的风力和火灾产生的热压维持室内外空气的流动正常，将烟气输送到室外。

2暖通空调系统防排烟设计的常见问题

2.1自然排烟中的外窗设计不合理

在我国建筑工程中，暖通空调的防排烟设计中外窗不合理问题较为常见。在进行设计时，众多的设计师过于侧重窗户设计的面积，而对于窗户设计的类型没有按照行业内的要求进行，使得众多的固定窗和内窗的使用频率较大，相比较而言，可开启外窗的使用频率就会较低，尤其目前盛行的高层建筑中较少看到可开启外窗，造成高层建筑的火灾事故不在少数。

2.2防排烟风机的设置问题

在暖通空调防排烟设计中，防排烟风机的设置问题也是经常出现的。主要体现在排烟风机的风量确定不合理以及加压送风机风量的风道漏风系数选择两方面问题。漏风系数在相关的规范中并没有做详细的说明，在实际施工中，设计人员在排烟风机的全压计算中也没有考虑，最终导致高层住宅的排烟量不能保证。在高层住宅的设计中，若不考虑加压送风机的漏风系数因素，居室内防烟楼梯间等位置达不到期望的送风量，使得相对应的门难以打开。

暖通空调系统防排烟工程一直以来采用的都是日本规范中的数据，使得《高层民用建筑设计防火规范》使用已经满足不了我国暖通空调的现状，使得我国在这个行业的发展受到了限制。基于以上现状，暖通空调系统防排烟设计要综合考虑当前建筑项目的实际情的排烟量，从而最大程度的保证防排烟风机的良好设计，保证后期住户使用的效果。此外，要密切关注排烟口风速的整体控制，在暖通空调系统的防排烟设计中，要按照相关规定进行送风口风速的设置，最佳的状态应该保持在7m/s以下。当烟口风速大于10m/s的时候要提起高度的重视，及时发现问题，及时解决，保证房屋住宅中暖通空调系统防排烟设计的整体质量。

2.3防排烟系统防火阀的设置问题

针对目前我国暖通空调系统防排烟设计现状来说，防火阀设置也是经常出问题的部分，排烟风机入口没有设置排烟防火阀、管道穿越防火分隔处未设防火阀都属于这一问题的具体情况。排烟防火阀缺乏不仅仅违背了《高层民用建筑设计防火规范》中的规定，且在我国的《高层民用建筑设计防火规范》并没有加压排烟管、送风管等处的明确规定，所以对于暖通空调系统防排烟设计者来说，无疑增大了设计难度和施工难度。通过结合自身的工作经验，我认为通过在加压排烟管以及送风管等位置设置防火阀，才能进一步充分发挥防火分隔物的分离功能，使得住房建筑工程的安全性能大幅度提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过实际应用中的问题总结，统计出了以下情况。

1）排烟风机入口未设置排烟防火阀

在《高层民用建筑设计防火规范》中，针对防火阀有以下规定，“排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机，并在机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀”。但是在暖通空调系统防排烟进入局部设计环节时，在屋顶和走道的外墙上设置排烟风机，也可以设置在房间内，在设计师的思想中，就会认为这样就会实现烟气可以排放到屋外的目的，会处于一个较为安全环境中，设计师就会忽略排烟风机入口管上的排烟防火阀的安装，从而给房屋建筑工程带来了一定的安全隐患。

2）管道穿越防火分隔处未设防火阀

在《高层民用建筑设计防火规范》中，对于送风管、补风管以及防火分隔处是否需要设置防火阀并没有做出明确的规定。对于众多的暖通空调设计师来说，对于防火阀的观点也不尽相同，所以在实际设计中的想法付诸实践设计的时候也会呈现多样化。比如有的设计师设置了为280℃动作温度的排烟防火阀，有的设计师就会选择设计70℃动作温度的防火阀等等情况。我认为在设计防火阀的问题上，应该根据实际情况，在相应的管道穿越防火分隔处设置对应的防火阀，保证防火分隔物地整体效果。

2.4配电不规范

防排烟风机对与用电辐合有着严格的要求，但是在实际使用过程中，供电线路与普通配电箱相连接，而不是与消防电源相接通。在相关设计中，没有设计末端电源自动切换装置，有的设计就是单回路配电线路。在实际应用过程中，因为众多因素的影响，没有严格按照相关的规定进行设计，本应该在防排烟风机的配电线路上涂抹防火涂料，但是因为施工人员的原因，反而替代成了质量低下的PVC塑料管。有的在房屋建筑中虽然设置了挡烟垂壁，但因为一些原因拆除掉了。挡烟垂壁的问题也出现在地下车库里，虽然在该位置进行了挡烟垂壁的安装，但是却把排烟口设置在建筑梁之下，对于提升整体建筑物的排烟效果没有多大的提升，造成资金投入的增加却没有实际效果尴尬局面。还有针对空调系统的防排烟系统的后期养护工作不到位，使得人们只有在发生火灾的情况下才想得到防排烟系统，但是由于平日的维护工作十分欠缺，造成防排烟系统的功能发挥并不十分顺畅，使得防排烟系统损坏但是得不到维修，若一旦发生火灾，后果将会十分恶劣，给国家的建设和居民的生命安全带来了极大的危险。

结束语：

综上文所述，高层建筑中防排烟和通风空调设计最为复杂，尤其是规模庞大的高层建筑物，消防系统覆盖范围非常广，贯穿整个建筑物。从而加大了通风空调和防排烟设计的工作难度，一旦设计出错，势必会造成系统故障或者不能正常运作，甚至造成火灾。因此，在进行建筑防排烟系统设计时，一定要严格按照相应标准要求执行，同时利用可行性方案来及时解决遇到的问题，确保建筑物排烟系统的安全、可靠。

参考文献：

[1]李明宇，司伟，王军亭.高层建筑暖通空调防排烟设计与质量监督[J].中国建筑装饰装修，2018（06）：116.

[2]王金玲.高层公共建筑防排烟设计探[J].工程技术研究，2017(7):217，241.

[3]刘丽.简析暖通空调防排烟设计中常见问题及分析,[J].,建筑工程技术与设计，2017（13）：67.

[4]华艺焱.如何提高航行通告发布效果,[J].,电子测试，2016，（13）：101.

[5]徐阳.暖通空调系统的防排烟设计常见问题,[J].,住宅与房地产，2016，（30）：67.

[6]赵国春，孙金栋，刘伟.超高层建筑暖通空调系统设计探讨,[J].,北京建筑大学学报,,2015,(1):56-61.

[7]崔敏，周敏.宝鸡市会展中心暖通空调系统设计,[J].暖通空调，2011，（10）：18-21.

论文作者:赵鑫

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2cc6448151cf2acb502517b.html