# 火力发电厂电气运行中故障原因及改善措施论文_李友帅

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，火力发电厂建设越来越多。但是火力发电仍然占据着重要的地位。也就是说，我国需要火力发电厂，满足社会各领域对电力的需求。为提升火力发电厂安全发展水平，有必要科学地控制电气运行、操作危险点。本文主要分析了火力发电厂电气运行、操作危险点，提出了火力发电厂电气运行、操作危险点控制措施。

关键词：火力发电厂；电气运行；操作危险点；控制措施

引言

随着社会的各方面进步，社会提供给人们更多的可能性，同时人们对于资源的利用需求也在随着时间社会的发展而发展和提高。对火力发电发展的关注决定了有更多的火力发电厂被增设，而这也意味着社会对于火力发电的社会管理需求和火力发电的技术要求也更加严格。火力发电厂的顺利运行是十分复杂的，对于工作人员的管理和维护、工厂设备的质量以及管理人员的规划都有着十分严格的要求。所以必须在出现故障明确设备故障原因并尽可能快地采取解决问题的有效措施，使火力发电厂电气运行更加安全、可靠。

1火力发电厂电气运行、操作危险点分析

1.1发电机电机温度过高

发电机存在一定的寿命，而长期处于高负荷的运转状态将会缩短发电机使用寿命，并且出现故障的几率也会大大增加。火力发电厂在实际运转中可以通过改变整个电网的负荷的方式，保证供电的及时性。这种供电方式归根结底都是依靠发电机不间断地运转而达到供电目的。发电机在持久供电的过程中温度不断地升高。过高的温度对发电机性能造成负面影响。如果相关人员没有及时检查、维修、维护发电机，就容易使得供电效果大打折扣。

1.2跳闸故障

从磨煤机开关拒绝跳闸事件发生经过来看，操作人员在就地停磨煤机时发现开关无法分闸情况。对设备电源开关控制屏分闸按钮和紧急脱扣进行操作，依然无法得到分闸目标，此时集控室内直流系统绝缘检测装置发出报警。操作人员立即将控制电源切开后，报警得到了消除，但在现场出现了烧焦味。经过现场检查分析，发现开关连接户内高压真空断路器，由真空灭弧室传动机构、三相一体绝缘罩等部件构成，属于整体式断路器。对故障原因进行分析发现，由于设备经常进行启动操作，出现了拉杆横移、开关定位销脱落的问题。在连接片传动方面，仅存留0.2mm接触面，造成弹簧无法发挥拉动作用，导致分闸失败。而分闸线圈通电时间过长，最终出现了烧毁问题。

1.3备用电源切换不合理

基于电厂需要持续大量发电的工作特点，一般电厂在建设过程中会根据电厂的电气设备数量、发电机容量等电厂的具体情况配备一定数量的备用电源，其主要作用是保证在电厂主电源出现故障不能继续持续供电的情况下，及时自动切换以保证电厂电气设备运行过程中不断电，持续正常运行。如若备用电源在电厂主电源断电之后不能及时启动或是不能与主电源的供电工作不能完成良好的匹配衔接，会明显影响电厂电气设备的运行速度和运行状态，严重时将会导致机组停工。

1.4发电机电压值不稳

发电厂电气系统的故障问题会给发电厂和人们的日常生活带来许多的困扰，而发电机电压不稳定以及电压超出限定值是火力发电厂电气运行中常常出现的问题。在发电厂电气运行中电压值超出限定值，会导致发电机的励磁不断上升，转子电流也会增加，从而产生绕组温度的升高，绝缘体也会出现加快老化的现象；而当电压值低于限定值时，绕组又会产生不饱和的运行，使发电厂电气设备的性能不能得到很好的体现，给电机设备带来一定的隐患。如果不解决发电厂电气系统的问题，那么人们生活中会遇到许许多多的困扰，无法享受到优良的发电性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2火力发电厂电气运行、操作危险点控制分析

2.1运用合适冷却方法

若是发电机温度过高，就容易损坏自身，进而出现故障。为解决发电机在运转中出现的温度过高问题，就需要运用合适冷却方法，防止因温度过高损坏绝缘系统。在相关研究人员的不断地努力下，发电机冷却方法愈加多样化。目前，常应用的冷却方法包括水冷却、氢气冷却、密封式空气冷却等。选择合适冷却方法的依据是：确保发电机处于科学的温度之下；保证发电机处于健康运转的状态之下等。不同的发电机规格、性能等存在差异。因此，也要根据发电机机的实际情况选择冷却方式。

2.2拒绝跳闸故障排除处理

针对故障进行处理，还要先进行负荷转换，使母线退出运行后进行验电。合格后，可以将电机开关柜打开，然后将开关本体面板拆卸下来。经确认，分闸线圈已经损毁，需要进行更换。拨动线圈活动铁芯发现，出现了卡涩问题，同时传动连接片无法正常下落。针对这一情况，采用绝缘手套和螺丝刀对拉杆进行轻轻拨动，使弹簧动作，能够使传动连接片自由下落。由于主分闸能够完成拉簧动作，因此能够成功分闸。为防止故障再次发生，要求在常规周检工作中加入检查拉杆、开关定位销固定情况的项目，确保类似故障隐患能够得到及时排除，设备能够正常分闸，继而使电气设备运行安全得到保证。

2.3备用电源切换故障解决措施

针对电厂备用电源切换不成功的运行故障，首先要提高电厂电气设备运行水平，定期对主电源设备进行检查维护，降低主电源故障率。其次，设备车间要充分收集设备备用电源切换过程中发生故障的相关信息，包括故障发生环节、发生原因等，结合电厂的实际运行情况，邀请专业的专家或学者调整备用电源的切换流程、优化备用电源切换方式、重新规划电厂电路等，缩短备用电源切换时间，保证电气设备发生故障时顺利的由主电源切换至备用电源，保证电厂的正常运行。最后，电厂要严格规范相关工作人员的检修范围、周期和流程，加强技术人员的专业培训，当电厂发生电气设备故障时，即可保证自身安全，又可以保证电厂的稳定运行。

2.4严密监视，避免电压不稳问题

在发电厂电机运行的过程中，还要确保有专业工作人员对发电机电压状态进行严密的监测。当发电机出现电压不稳的现象时，要对电机设备进行严格的检查，直到发现问题并找到解决问题的措施，使电压达到合格的状态，从而延长发电机的使用年限。在电机运行中还要做好一定的维护和检修，使发电厂电机运行更加顺利。

2.5提高零件检修、保养水平

零件管理水平不高将会降低供电系统供电水平。作为相关的管理者需要认识这一问题的严重性，增强零件检修、保养意识，践行零件检修、保养工作。具体的方法包括，一是指派专业的人员定期检修、保养零件，延长零件寿命。若是专业的人员在检修、保养零件的过程中发现严重问题，要上报管理者。对于管理者来讲，其需要给出具体解决问题的方案。二是采取定期检查与不定期抽查专业人员定期检修、保养零件的工作，避免他们懈怠自身工作。三是总结零件检修、保养经验，构建科学的管理方案，以此顺利地推进零件检修、保养工作。

结语

综上所述，安全管理是火电厂日常电气运行的重要管理工作，还应得到足够重视，确保状态检修、在线检测等管理工作能够得到落实，才能保证电气安全运行，为电力生产提供安全保障。针对电气故障，还应熟练掌握常见故障排除处理方法，以便能够在设备检修过程中及时发现和处理故障，使设备处于良好运行状态，继而推动火电事业的可持续发展。

参考文献

[1]徐洪莉.火力发电厂电气运行中的故障原因及应对措施[J].河南科技，2015（10）：109-110.

[2]沃艳雷.火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].城市建设理论研究（电子版），2015（2）：824-825.

[3]范宜鹏，郁胜杰，樊建俊，等.浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].科技创新与应用，2016（7）：180.

论文作者:李友帅

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d30059e88a9e2fcfd673e800.html