# 关于一次110kV论文_李兆伟 范钰

李兆伟 范钰 国网新疆电力公司阿勒泰供电公司

摘要：一台110kV主变差动保护动作跳闸，根据故障录波装置记录及现场设备二次回路检查进行了分析判断，并进行了相应处理。

关键词：变压器；二次；分析；处理前言北屯火电升压站4 号主变2013 年发生一次差动保护跳闸事故，通过现场故障录波装置记录，及二次回路检查，发现此次事故主要原因为主变低压侧二次回路极性接反，保护装置长期存在差流，遇有穿越性外部故障时，主变差动保护动作，造成设备跳闸。经过现场细致排查，消除设备隐患后，主变保护装置顺利投运行。

1、设备基本概况火电厂4 号主变型号：SFSZ9-20000/110，山东达驰变压器厂生产；差动保护装置型号：PST-1200，版本号：1.00，校验码：3FFF，南京自动化电气有限公司生产；设备均为2013 年改造调整后投入运行，至设备跳闸仅3 个月时间。排查出设备问题后及时进行处理，消除隐患，设备正常投入运行。

2、发现故障及原因分析2013年10月，火电厂4号主变发生跳闸事故，继电保护人员到场后迅速调取现场故障录波采样，分析设备跳闸前运行方式，跳闸后设备状态等信息。故障录波如下：

图一： 图二：从故障录波器打印的录波图可以看出：10千伏I、II段母线电压：C相降低，A、B相升高至线电压，随后转变成A、C相间短路接地，可以判定10kV系统有C相接地故障并转化成A、C相间短路接地（详见图1）。根据故障时间查找10千伏线路的录波文件发现：一条10kV出线在同一时间发生A、C相间短路接地，短路电流A相最大6.37A，C相最大6.82A。此为系统内穿越性故障，不应造成主变差动保护动作跳闸，从录波情况看，极有可能是主变三侧电流互感器极性接反，造成区外故障时，主变差动保护跳闸，逐步缩小排查范围，最终发现主变低压侧差动绕组极性接反，造成本次事故。

3 缺陷及处理主变跳闸停运后，继电保护人员对现场设备进行了排查，通过故障录波采样、二次回路检查、互感器极性测试等技术手段，确定主变低压侧互感器极性接反，是本次区外故障造成主变差动保护跳闸的主要原因，经技术人员更改现场接线极性后，设备缺陷消除，主变顺利投入运行。

4 结束语通过此次事故处理，暴漏出专业人员对新投运设备的验收管理不到位，在日常检修、新设备投运及专业化巡视中工作不认真、不细致，未认真执行标准化作业指导书，工作时只对10kV 侧差动绕组进行了向量测试，未对110kV 侧和35kV 侧差动绕组向量进行对比测试，且测试工作结束后，并未按要求检查装置的差流，工作中存在缺项漏项问题，是此次事故发生的直接原因。

运维单位应认真总结教训，提高日常检修和专业化巡视水平，严格按照标准化作业的要求规范日常工作和验收管理，对日常检修工作严格执行标准化作业指导书，对新建设备验收、投运严格执行标准化验收作业指导书，根据现场规程、工作流程做好各项工作，落实严、细、实的工作要求。

加强各类专业技术人员的培训，提高技能水平。

参考文献：[1]《电力系统分析》于永源 杨绮雯编 中国电力出版社作者简介：李兆伟 男 国网新疆电力公司勒泰供电公司运维检修部范 钰 女 国网新疆电力公司勒泰供电公司发展策划部

论文作者:李兆伟 范钰

论文发表刊物:《基层建设》2015年1期供稿

论文发表时间:2015/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d331e65ba035a01f0b74ef69.html