# 离子接地技术在110KV变电站接地网改造中的应用研究论文_姜黎莉

（国网泰州供电公司 江苏泰州 225300）

摘要：对某地区供电局110KV变电站接地技术的改造应用情况进行分析，通过现场分析得知，所有降阻难度的接地网在进行建设的过程中，都需要加强对产品材料应用技术的研究，单纯的材料堆积往往很难改善接地技术的效果。

关键词：接地网；接地电阻；离子接地技术；接地极

前言

对于变电所，其是保证当地正常供电的重要设施，而其中的地网安全对接地阻抗以及地网的结构和使用寿命缝都具有较高的要求。对于大部分的土壤，其电阻率一般都较大，因此，在进行地网建设的过程中，秩序选择合适的材料就能够保证地网的使用性能和使用寿命，但对于接地电阻的将其，这一改造是很难实现的，主要是由于施工技术和高降阻性能材料较难寻找。

1 工程简介

在本次研究中，选择的是当地一所110KV变电站，其处于石山之下，由于当地雨水较多，导致变电站的地质较为复杂，地表到地下5m范围内为沙石层，然后5m到44m范围内是卵石层，44m以下深度时为基岩。通过对当地的地质勘测结果进行了解得知，基岩的深度高达100m。对于这种地质情况，其在进行变电站接地网施工时存在着较大的难度，往往很难达到接地电阻不足0.5Ω的技术标准。为了使当地的地质情况能达到接地电阻的要求，对其进行了两次改造，第一次改造是对当地的接地网面积进行扩大，在施工的过程中采用了大量的降阻剂和黄土。而在第二次改造时采用的是深井法。两次改造完成之后，当地的接地网电阻值达到了1.6Ω以上，但这并为达到变电站接地网接地技术标准。通过对两次改造工程的效果进行研究可以得知，传统的改造方法很难使变电站的接地电阻下降到0.5Ω以下，因此，仍然需要对其进行外引接地网技术，但传统的外引接地网技术往往需要施工面达到114921m2才能实现接地电阻值的标准要求，但本次研究中的变电站，其周围可利用面积不足施工要求，因此，在施工时采用的是离子接地技术，这种接地技术主要是对接地电机进行效率进行提升，从而实现接地网的组织下降效果。

2 第一次设计思路分析

2.1 设计思想

对于本次施工的变电站，其地理位置处在河滩地，土壤中含有大量的砂石，通过对当地的土壤进行勘测得知，其有一定的湿度，但土壤本身的导电性能较差，通过对变电站的周围环境进行观察得知，仅仅有一个小的树林突然是比较符合当地的原始土壤情况，通过对其土壤电阻率进行测量得知为500Ω.m。然后对当地的土壤构成进行勘测，了解到施工现场不宜进行深井式的接地极施工。

通过对当地供电局进行说明，最后确定改造方法为不改变原有的地网结构以及大小，然后在空地重新建立一个地网设施，然后通过变电站内安装离子接地产品对变电站的地网进行降阻[1]。

2.2 接地电阻值的计算

通过对当地的实际施工情况进行了解，结合厂家的施工技术标准，确定本次施工采用的是12m的离子接地单元，对于离子接地单元的使用数量，结合当地的土壤实际情况，确定为15套离子接地单元。然后对施工完成后的电阻值进行计算，为了更好的达到降阻效果，一般对离子接地单元进行组合安装，通过组合，离子接地单元的整体电阻值要大于单一单元的电阻值。对于本次施工，15套垂直接地体阻值计算

公式为： 。对于组合体，其水平方向上存在着一定的接地电阻值，其计算公式为： 。对于新建的复合接地网，其阻值计算采用的是公式: 。然后将新建地网和原地网进行合并，得到总体的电阻值计算方法为： 。通过上述计算方法能够得到理论上的施工后变电站接

地网接地电阻值。但由于当地的实际施工情况存在着较大的变动，在工程施工完成之后测量得知，其地网接地电阻值无法满足施工需求，随后对工程施工方法畸形调整。

3 桑莱特设计方法

3.1 设计思路和原则

3.2 地网接地电阻的计算

对于地网接地电阻值，其在计算之前需要进行一些假设，首先是基土的电阻率，本次研究中得知为300Ω.m，外引辐射地网面积为10368m2，对于接地电阻，其需要控制在0.5Ω以下才能保证变电站接地网的正常运行。在进行施工时，水平地网的埋设深度为0.8m，然后采用的是热镀锌扁钢和物理降阻剂，在本次施工中还添加了ALG防腐离子接地体。

对于接地电阻值，其标准是0.5Ω，因此，通过有关计算公式得知，外引地网的接地电阻为：

，

其中R代表的是接地电阻值的标准要求，即0.5Ω，然后R1和R2分别代表原地网和新建地网的接地电阻值，通过上述公式能够得到新建地网的接地电阻值。对于外引水平地网的节点电阻值，其采用下面的公式进行计算：

，

其中R指的是变电站的水平接地极接地电阻值，ρ代表的是当地的土壤电阻率，在本次工程中为300Ω.m，最后的S代表的是地网面积，通过上述公式能够对外引水平地网的接地电阻值进行计算。

在本本次工程施工中，采用的是ALG防腐离子接地体，其单套3m长度的接地电阻值计算为：

其中L代表的是ALG防腐离子接地体的长度，而D则是代表直径，通过上述公式能够对离子接地体地 接地电阻进行计算。然后通过这一公式能够对10套12m深井的接地电阻值进行结算[3]。在工程施工完成之后，总共安装了21套3m长度的ALG防腐离子接地体，通过计

算得知其接地电阻值为: 。对于垂直方向上的接地极总接地通过速度闭环的方式实现对于主从控制的转矩控制，从而保证主从电机的转速和转矩都保持一致。

图8 转矩控制

通过对比改造前后的工作状况发现，改造后的翻车机运行比较平稳，抖动情况几乎消失。经过对比改造前后的得使用情况发现，改造完成后，每列车可提高作业效率10分钟，CD6翻车机每天平均卸车9列，可节约作业时间90分钟，年节约作业时间90*365/60=547.5小时。二期翻车机的设备装机容量为1800kw，单条流程装机容量3000kw，年节约用电547.5*（1800+3000）=262.8万度，年节约电费262.8*0.8=210.2万元。

4、结语

通过本文的分析可知，多台电机的主从控制是解决复杂电气工程的有效手段，通过合理的主从控制设计能够解决多台电机协调工作的负载分布，速度调节等问题。未来对于多电机的主从控制应用将越来越广泛。

参考文献

[1]李伟.变频器同步控制原理及港口中的应用分析[J].中国新通信,2014,(10):76-76.

[2]何佳英,房中明.6SE70变频器主从控制在转炉倾动中的应用[J].中国机械,2014,(18):143-144.

[3]冯晓辉,郭颖.西门子G150变频器主从控制方式应用一例[J].微处理机,2013,34(1):86-88.

论文作者:姜黎莉

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3c0775d2b80c96eaecadcf6.html