# 石油化工厂变配电室化工消防设计论文_谢勇,宋向东,苏超

摘要：在国民经济高速发展情况下，我国工业园区不断涌现，各大企业纷纷建立自己的工厂，工厂的增多使得各类工厂供电设备得到广泛应用。配电室作为企业工厂的电力能源供应中心，其电气设备的安全受到企业的重点关注。基于此，本文将针对石油化工厂变配电室化工消防设计进行系统性的分析阐述。

关键词：石油化工厂；变配电室；化工消防设计

引言

消防工作是石油化工厂变配电室中一项重要的工作，确保其消防安全并且无隐患才能为变配电室中各项工作的开展保驾护航，基于此，本文将对石油化工厂变配电室化工消防设计思路，希望可以为我国石油化工厂变配电室的消防工作开展贡献出绵薄之力。

1变配电室存在的安全隐患

1.1环境隐患

变配电室环境对配电室安全，存在的较大危险因素和易发生的事故类型有：雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。

1.2操作隐患

变配电室的操作过程中存在的较大危险因素和易发生的事故类型有：未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体发生触电事故。

1.3线路敷设隐患

电气线路敷设时存在的较大危险因素和易发生的事故类型有：绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质，导致触电和火灾。

2变配电室消防设计规范浅析

(1)变配电室的火灾危险性识别?《建规》第3.1.1条明确油浸变压器室、配电室(每台装油量大于60kg的设备)火灾危险性属于丙类；《灭火器规范》规定变配电室属E类火灾，油变压器室和高低压配电室属于中危险级。

(2)规范对水基消防系统的要求?《消火栓规范》第3.3.2条要求耐火等级为一、二级的工业厂房，建筑应设计室外消火栓系统；第3.4.8?条指出，当室外油浸变压器单台功率小于300MVA，且周围无其他建筑物和生产生活给水时，可不设置室外消火栓。

《建规》第8.2.1条要求建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统；第8.3.8条要求单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器，单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器，单台容量在125MV?·?A及以上的独立变电站油浸变压器，应设置自动灭火系统，并宜采用水喷雾灭火系统。

《发变电站规范》第7.3.1条，对变配电室的消防设计要求如下：屋内高压配电装置(有充油设备应设置室内消火栓；第7.3.2条要求屋内高压配电装置(无油)、油浸变压器检修间、油浸变压器室、电缆隧道可不设置室内消火栓。

(3)规范对气体消防系统的要求?《石化规》第8.11.3条要求变配电室的消防设施应设置手提式和推车式气体灭火器，条文说明中不要求石油化工企业变配电室设置固定自动气体灭火装置。

3石油化工厂变配电室灭火气体选用分析

灭火气体的选用是一项核心工作，所选用设备首先需要拥有较强的灭火能力，同时也要保证其安全系数比较高。在通常情况下石油化工厂所选用的气体为七氟丙烷、超细干粉两种。七氟丙烷的理化性质比较适合用于灭火，其属于一种无色、无味、不导电，并且没有二次污染的气体，将其应用在使用化工厂变配电室消防设计工作中，可以有效提高消防工作的质量，经过实际验证，七氟丙烷具有清洁、毒性低、电绝缘性好、灭火效率高等方面特点，其属于卤代烃灭火器的替代用品。七氟丙烷的弊端为只可以应用在淹没系统中，使用阶段会分解出少部分的氢氟酸，属于有害气体，并且会散发出刺鼻的气味，还拥有腐蚀性。超细干粉灭火剂的灭火效率很高，灭火速度快，因而得到了极为广泛的应用，范围要比七氟丙烷广泛一些，不但可以应用在研磨系统中，还可以进行局部保护，为石油化工厂变配电室灭火气体的首选。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆气溶胶体灭火器也是一种常见的灭火系统，其在使用期间性能优越、灭火速度快、灭火效率高、安全性能好、常压储存、维护简便且性价比高，灭火效率是二氧化碳灭火系统的11至12倍、七氟丙烷灭火系统的8至9倍。由于气溶胶体灭火器造价较高，所以在应用范围上要比以上两项灭火器要小一些。

4石油化工厂变配电室化工消防设计策略

首先，变配电室中工作人员需要经过专业的技能考核以及体检合格，并且持有市劳动局颁发的《电工操作证》才可进入岗位工作，需要操作人员熟悉操作流程，并且熟练掌握供电系统、配电室中各种设备的性能以及操作方式，避免操作人员在工作期间由于操作不当而引起火灾事故的发生。同时还需要现场工作人员拥有较强的应急处理能力，即在现场出现火灾事故时，可以在第一时间采取措施解决，避免火灾规模扩大，造成更大的灾害。

其次，需要在石油化工厂中针对现场工作人员定期开展有关消防的培训，提高工作人员的消防安全意识，使工作人员知晓在发生火灾事故时，应该在第一时间作何处理。与此同时，还可以在石油化工厂内以班组、车间为单位，定期开展相应的消防安全模拟演练，使员工掌握在出现消防安全事故时应该怎样处理，这样才可以确保将消防安全事故消灭在萌芽状态，全面保证石油化工厂安全稳定运行。

最后，还需要定期购进相应的消防安全器材，确保石油化工厂变配电室内的消防器材为最新，并且每隔一段时间都要对消防安全器材进行安全检查，确保其质量合格，并且可以高质量、高效率完成灭火任务，这样才可以使石油化工厂内的消防安全得到保证。与此同时，还可以向工作人员发放有关消防器材正确使用的安全手册，让工作人员了解并熟练掌握现场消防器材的使用，从而保证在出现消防安全事故时第一时间将其消灭。

5注意事项

(1)占地面积小于等于300m2、且建筑体积小于等于5000m3的变配电室可以不设计室内消火栓系统，除此之外的变配电室宜设计消火栓系统。

(2)当室外油浸变压器单台功率小于300MVA，且周围无其他建筑物和生产生活给水时，可不设置室外消火栓，否则应设计室外消防水系统。

(3)对于石油化工厂变配电室，但随着变配电室大型化，危险性增高，有必要配置固定自动气体灭火装置。建议固定自动气体灭火系统设置场合参考与室内消火栓系统设置场合一致，即占地面积大于等于300m2，或建筑体积大于等于5000m3的变配电室；或单台油浸变压器功率大于300MVA的变压器室。

(4)七氟丙烷灭火系统只能全淹没应用，而超细干粉即可全淹没应用，又可局部应用，优势明显，应用范围更广。

结语

综上所述，在石油化工厂变配电室中，消防安全是其中最为重要的一个指标，只有将消防安全事故消灭在萌芽状态才可以保证石油化工厂稳定且高效运行，且为我国社会的发展贡献出更大的力量。

参考文献

[1]中国石油化工总公司.GB50160-2008石油化工企业设计防火规范.中国计划出版社,2008.

[2]中华人民共和国公安部.GB50016-2014建筑设计防火规范.中华人民共和国住房和城乡建设部批准,2014.

[3]中华人民共和国公安部.GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范.中国计划出版社,2014.

[4]中华人民共和国公安部.GB50229-2006火力发电站与变电站设计防火规范.中华人民共和国建设部批准,2006.

[5]中华人民共和国公安部.GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范.中国计划出版社,2005.

[6]王振广.浅析化工企业电气设备检修[J].石化技术,2018(12)：328-328.

[7]陈婷.浅谈火灾自动报警系统在工业厂区的应用[J].通讯世界,2017(11)：277-278.

论文作者:谢勇,宋向东,苏超

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d40bdfbebf0744d5612234cf.html