# 建筑电气施工质量通病与控制措施探析论文_李俊宜

安庆横江集团有限责任公司 安徽省安庆市 246001

摘要：建筑工程的整体质量离不开建筑电气工程质量，建筑电气工程的质量离不开参建各方的协调配合与质量控制。因此作为甲方管理人员，不断提高全面素质，完善质量管理办法，对施工全过程各环节采取有效的动态控制管理措施，做好全过程的质量监督管理，才能有效提高建筑电气工程质量，确保施工建设优质高效。本文就建筑电气施工质量通病与控制措施进行简单的分析。

关键词：建筑电气；施工质量；通病；控制措施

在建筑电气施工中，施工人员要严格按照相关施工规范标准操作，加强对施工质量的控制，及时采取有效的应对措施解决各种问题，从而确保工程施工质量和建筑的使用性能。

1建筑电气工程施工现状

建筑电气工程施工，面临着很大的压力。目前，建筑电气施工期间，出现了质量及安全上的问题，着重探讨电气工程的施工现状，如：(1)建筑电气工程的图纸，最容易出现问题，是指设计方面的质量问题，设计人员对电气图纸不够重视，未能详细、准确在图纸上标注参数，施工中就容易出现技术错误；(2)电气工程材料潜在质量问题，市场上的材料质量不统一，采购时有可能出现质量缺陷，直接影响到电气工程的施工过程，诱发安全事故；(3)电气施工人员技能、素质参差不齐，不利于电气工程的顺利施工，增加了质量风险。

2建筑电气施工质量的通病

2.1接地系统的常见问题

接地系统中的常见问题主要为接地装置的安装不统一，接地装置焊接存在夹渣气孔、焊瘤等质量缺陷；人工接地装置选材未考虑土壤环境因素，接地极引出扁铁的做法不统一；接地装置的敷设深度不足。

2.2管线敷设问题

在建筑电气施工中，室内的电线管主要采用暗敷的方式，这种布置方式主要存在一些以下问题：①当室内的管线处在墙角拐弯处时，其弯度会非常小，易导致墙体表面出现凹陷、裂缝等。②当墙体内部的线管管道焊接的端口被腐蚀后，会产生较大的腐化问题。③如果未处理墙体内部线管连接处的毛刺，则易造成管道堵塞。④如果墙体内部的线管与墙面的距离过短，则会使线管长时间暴露在外，并引发爆裂。

2.3配电箱安装问题

配电箱安装存在的主要问题有箱体预留位置不准确，箱体内有砂浆、杂物；箱体开孔不符合要求，破坏了箱体油漆保护层；箱内布线较乱，导线不分色；配电箱接地不牢靠，接地导线截面不符合要求。

2.4灯具、开关、插座面板的安装

灯具、开关、插座面板安装中存在的问题主要有开关、插座面板安装高度不统一，面板与墙体间有缝隙；插座相序接线混乱，中性线、PE线串接；灯具安装偏位，成排灯具的水平度、直线度偏差较大。

2.5施工人员的专业技术水平低

建筑电气施工一般都是外包给其他电力工程队，并未由建筑工程内部的工程人员安装。因此，整个外包电气工程队的专业技术水平较低、人员不稳定。

2建筑电气施工质量控措施

2.1事前控制

①图纸会审。

在工程项目开工前，应认真熟悉电气施工图纸，了解设计单位对本电气工程的要求和设计主导思想，对于设备基础预埋、支架预埋、线路保护管预埋等土建与电气交叉施工部分逐一查对。考虑好给排水管道、热力管道、通风管道以及通信线路与强电线路等的位置关系。以防止工程完工后又变更线路，增加布线，重复施工等问题。

②重视生产厂家的选择。

组装材料及成品设备的好坏，直接影响着建筑电气的施工质量。只有选择管理体系完善、设备技术先进、规模实力雄厚的优质企业，才能在生产过程中严格按照设计图纸及国家相关规范生产，确保产品质量。为此，我校特组织多部门对电气设备生产厂家进行实地考察，并结合企业资质、专利技术、工装设备、试验设备、管理手段、设计能力等多方面考评。在产品设备进入施工现场后，也要与监理工程师紧密配合、严格把关，检查货物是否符合规范要求，核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致，出厂合格证或检验检测报告是否齐备等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于不符合要求的设备材料绝不允许使用。

2.2事中控制

①电缆母线敷设常见问题预防。

协调大小电缆牌号走向和位置，安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌，注明电缆线路编号、型号、规格和起止点。检查母线搭接面是否平整，拧紧力矩符合规范要求。重点做好高压电缆耐压试验，低压电缆、母线的绝缘测试等。

②开关插座常见问题预防。

开关插座安装时严格按照设计位置，排列整齐平直，砌筑墙体时要弹500线，各种开关插座标高控制以该线为基准线定位，保持位置水平一致。卫生间浴室内开关插座应选用防水防潮型产品，发现开关插座数量、位置不合理的及时变更调整，以免影响用户使用。

③配电箱、柜的安装常见问题预防

避免配电箱开孔切割不平整，带毛刺，损害电缆绝缘层。配线管插入箱内应使用成品接头，避免插头长短不一。要求箱体零线、保护地线从汇流排规范接出。检查配电箱、柜，避免缺铭牌、无系统图、回路编号不全，箱门和箱体未用裸编制软铜带连接，箱柜内N线、PE线接线松动、不规范等问题。

④导线的敷设常见问题预防

工程配线按规范颜色：A为黄色、B为绿色，C为红色，N为淡蓝色，PE为黄绿双色。多股导线的连接应用镀锌铜接头压接或均匀搪锡。在接线柱和接线端子的导线连接只宜1根，如需接2根中间应加垫片，不允许三根以上的连接。

⑤电线管的敷设常见问题预防。

严禁薄壁管代替厚壁管，PVC管代替金属管。穿线管弯曲半径不得小于要求半径，避免出现弯瘪甚至死弯，导致电线无法穿通。检查管子埋墙、埋地深度，避免预制板上敷管交叉太多，影响土建施工。

⑥送电调试过程中常见问题预防

应与监理人员一起全程参与设备的安装与调试工作，所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电，严禁凭经验贸然送电。设备运行调试要按先空载后带负载，先单体后联动进行。并应先对可调元件调整至设计规定值，调试运行需持续运行一段时间，验证电气及机械性能的可靠性。同时积极配合土建、给排水、暖通等各专业安装调试进度，耐心磨合，交错施工，从而保证建筑总体施工质量和进度要求。

2.3事后控制

①竣工验收。严格按照电气工程施工质量验收技术规范标准，对已完工项目进行验收。我校邀请专业设计院、质监站、监理单位、使用部门等多家单位联合验收。对验收过程中存在的不合格项目，要求施工单位逐项落实整改。对于验收过程中存在技术争议的部分，特聘请多位相关领域专家召开专家论证会。以确保建筑电气工程质量的可靠优质。

②定期回访电气工程安装和使用情况变化频繁，除竣工验收外，在日常使用过程中也应邀请组织各供货厂家进行回访检查，针对用户在使用过程中发现的问题进行分析汇总，比如漏电保护器是否有效动作，各设备整定值是否设置正确，接地线是否连接牢固可靠，各设备是否正常显示或故障报警等，并采取有效整改措施，及时消灭故障隐患。

2.4提高施工人员的素质

建筑单位要根据建设电气安装的要求，设置招标设计单位和施工单位的各项标准，从众多的竞标单位中选拨出优秀的电气设计单位和施工单位，确保设计人员和施工人员的电气专业技术水平高、素质高。对于没有工作岗位证、电气技术证的人员，一律不得录用。

3小结

随着科技的进步和生活水平的提高，建筑工程的建设容量与规模进一步扩大，建筑电气作为建筑智能化和服务水平的重要技术支持，也越来越受到参建各方的重视。建筑电气施工质量的高低，直接影响到整个建筑工程施工质量、进度、安全和成本控制水平。

参考文献

[1]明楼春.高层建筑电气施工质量控制措施研究[J].江西建材,2015,03:236.

[2]王蕊.关于对建筑电气工程施工质量控制的探讨[J].经营管理者,2015,30:408.

[3]张增亮,张增辉.建筑电气施工中的质量控制与防治措施[J].科技与企业,2015,24:39.

论文作者:李俊宜

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4bd2260b3c0c01539e602a4.html