# 变电运行中二次回路运行异常分析及对策研究张竹尧论文_张竹尧 刘燕芬

摘要：二次回路作为变电运行中重要的管理项目，其正常工作不仅能够保证变电站设备高效运行，而且能确保电网运行安全。变电站设备二次回路在运行中时常会出现异常问题，直接影响变电站运行，二次回路运行异常及对策分析就显得格外重要。本文介绍分析变电运行中二次回路运行异常的原因，结合变电运行管理要求，得出合理的解决对策。在保证二次回路安全运行的同时，提高变电运行管理水平。

关键词：变电运行；二次回路；运行异常；解决对策

一、变电运行中二次回路异常原因

1.1变电站继电装置异常分析

继电装置中的断路器不能在变电运行故障状态时发挥保护功效，使闸处于跳开状态，使线路处于无电流状态，这便可以判定继电保护失效。在这种保护拒动故障分析中，维修人员应找到相关原因，看其是否与保护线路的通畅性有关，是否与继电器的运行状态及电流互感变比等有关。如果继电器相关运行参数不合理，变电站故障状态下，继电保护装置也不能发挥保护作用。另外保护装置还会发生误动，直流系统多点接地或继电器线圈出现故障，继电器便会判断失误，出现误操作。在变电站双回路运行中，回路无法同时处于正常运行状态，也会对继电装置运行状态产生影响。

1.2变电站自动装置异常分析

这种异常原因主要有以下几方面，其一，重合闸没有及时获得电能，其会停止运行。其二，断路器合闸回路运行不畅，也会出现故障。其三，对重合闸装置进行检查，其内部的各种继电器都有可能作用失效，如线圈接触故障等，都会造成自动装置运行失效。其四，自动装置本身的充电回路无法保持完好无损状态。其五，重合闸连接片出现质损问题，其在连接时，也容易出现故障。

1.3变电站继电保护回路异常分析

在继电保护回路无法正常运行时，回路中可能会出现线圈冒烟、接触点温度过高导致线料熔化黏连在一起等现象。继电保护装置的连接片也不会处于正常运行状态，其会出现误操作或拒动现象。这些问题都会引发继电保护回路异常，异常状态下的继电保护装置接触点会出现震动，震动范围一直会向外延伸。

1.4中央信号处理装置异常分析

该装置主要负责监测二次回路运行过程，其会接收并反馈传感设备或检测仪器传递来的信息，并在信息处理中，判断运行情况，如果运行异常，则采取报警措施，使变电运行安全受控。该种装置主要对故障预告信息、位置信息、事故信息进行判断处理，每种信息又包含不同类型信号。在该种装置出现异常时，相关人员还应根据信号反应情况，及时确定故障点。

1.5指示仪表无反应故障分析

指示仪表反映连接设备运行的真实情况，一旦出现异常故障，检修人员还要检测故障出现点，这种故障出现原因也非常多元，如接头松动、仪表连接线路出现短路或断路问题等。

二、变电运行中二次回路运行异常解决对策

2.1利用导通线路查找法解决故障

在二次回路出现故障时，首先要采取有效的查找方法，准确定位故障点，确定故障类型。在导通线路查找法应用中，维修人员需要借助万能表来检测回路电阻，找到异常处，确定故障点。在检查中，还需要使电源处于非运行状态，回路如果无电压或电流，回路则处于不通状态。如果该种方法无法查找到故障点，维修人员则需要检查继电器，看其是否已经出现失磁变位问题。如果已经发生该问题，此时即使采取该种方法，也不能准确判断贿赂接触不良问题。维修人员还要采取其他措施来解决故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2利用检测电压降法解决故障

在这种方法中，维修人员需要使检查对象处于连接畅通状态，然后借助电压测试装置，检查接触良好点电压，如果该处存在电压，且该电压与电源电压不一致，维修人员则可以将检查对象放在其他对象上，因为该检查点所在元件处于完好无损状态，只是测量点出现了接触不良问题，此时维修人员可重新连接测量点处的回路和元件，使其处于接触良好状态，如此二次回路才能得到有效修复。对电流线圈两端电压进行测量时，如果该处电压很小或过大，检修人员则应重点检修该处，使其恢复正常。

2.3利用对地故障检测法解决故障

在二次回路出现不通问题时，检修人员需要利用对地故障检测措施来保证检测结果。在检测时，需要使电路处于无电流运行状态，检查对象主要为回路各点，检查内容为电位，电位测量值需要与分析极性值保持一致，这意味着各元器件处于良好状态。如果两者相差甚远，则要将检查对象确定为故障区域，然后再次确定判断故障类型，落实解决策略。

2.4重视整组试验工作

在继电保护二次回路的施工质量进行验收后，还要对整组试验工作高度重视。试验工作可以很好的检测出装置存在的问题，进一步提高继电保护二次回路的可靠性。相关人员要做好整组试验工作，在试验过程中，相关人员要对整个装置进行反复的校验，对试验数据进行记录，之后对记录的数据进行整理和分析，从而更好地检测装置的安全性，及时消除继电保护二次回路存在的问题，有效提高继电保护二次回路的可靠性。

2.5二次回路短路的检查方法

拆开每一分支回路，对每一支路采用试投入法进行测量。实际测量过程中可以将每个回路的正极或负极拆开，在此基础上对每个回路进行逐次测量，并在测量结束后将支路装回电路，接上熔断器再测量一次，一般情况下故障点都会在回路内。当找到回路故障部分再做具体分析，利用仪表测量回路电阻，该步只能够粗略发现可能存在的问题，对一些具体故障仅仅通过测量难以完成，因此测量有时难以发现问题，所以需要结合支路测量以及拆分的方法，测量过程中出现熔断器熔断现象说明回路短路可能性较大。若在测量过程中熔断器正常，则将其拔下换到相反极性熔断器再次测量。测量过程中若正极熔断器测量正常，要在断开的负极熔断器两端测有没有电压，若存在电压则说明故障发生于两熔断器下干线。若无支路回路拆下，接入正极后再次进行测量。进行某一分支测量过程中，熔断器两端存在电压或负极熔断器对地带正电，表明该测量部分有异常，需逐个检验元件性能。逐级分段测量电压法。当变电运行二次回路中出现大面积短路故障时就需要采用逐级分段测量电压法。该种方法操作中首先需要撞上熔断器，对另一端未装熔断器的部分电压（或测熔断器下面对地电位），之后再结合逐级隔离开关以及拆线等方法进行分段测量。若测量中出现没有电压指示的情况则表明故障点被断开在以下网络。反之则表明故障出现在电源熔断器至被断开部分前的范围以内。通过这种测量方法能够逐渐缩小搜查范围。范围缩小后在进行具体故障点检查，重视分析判断过程，避免出现无效测量。若是交流回路还需要对其进行短路相别判定。当回路无异常，测量过程中熔断器熔断，说明故障在操作回路中，合闸时操作熔断器熔断，则故障主要在回闸回路内，首先对该范围进行逐一排查，其次精检各个薄弱环节。

结语：

综上所述，针对变电运行中引起二次回路运行异常的原因错综复杂，这就要求相关人员对变电运行中二次回路运行异常展开深入分析，可从继电保护装置、设备二次回路和保护原理出发分析原因，按照分析结果以及异常诱因得出合理的解决对策，进而解决变电运行中二次回路运行异常的问题，确保变电设备二次回路运行能够满足变电运行管理要求。同时，上文还通过多个方面分析研究，提出了变电运行中二次回路运行异常的解决对策，对于提高变电运行管理水平也非常重要。

参考文献：

[1]刘欢.试论变电运行中二次回路运行异常原因及处理技术[J].中外企业家，2018（15）：79.

[2]侯海勇.变电运行中二次回路运行异常原因与故障处理技术[J].科技视界，2017（34）：87-88.

[3]孙晓峰，贺同柱.变电运行中二次回路运行异常原因与故障处理技术[J].黑龙江科技信息，2015（35）：26.

论文作者:张竹尧 刘燕芬

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4e64ce4d7925963cfd027d2.html