# 电视监控等弱电系统中心控制室接地要求与实现论文_梁炳健1梁博2

1、青岛市公安局 山东 青岛 266000 2、北京师范大学 北京 100875

摘要：国标GA 308—2001《安全防范系统验收规则》是对安全防范系统（工程）进行验收的依据，防雷接地更是验收工作中一项重要环节。本人根据二十年来从事安全防范管理技术验收工作经历，关于电视监控等弱电系统中心控制室相关安全接地技术要求与经验做法归纳以下，希望能与技防工程验收管理部门及被验收单位技术人员进行探讨，与同行共享。

关键词：电视监控；弱电系统；中心控制室

一、电视监控等弱电系统及中控室相关安全接地技术要求（以下简称接地要求）非常重要，将会在工程招标、设计、检测和验收各个过程中被提到。

1、接地要求最早可以出现在招标文件中。建设方要求投标单位提交投标文件时必须提出接地安全技术基本方案，并附加相关工程预算。对于投标单位，投标时应将接地方案与安防工程设计方案同步提交。

2、出现在设计任务书（设计要求）中。通过招标已经确定建设投资方和设计施工方的合同关系，由建设投资方提出的建设技术要求，并纳入工程设计和工程预算。

3、出现在初步设计方案中。根据建设投资方设计任务书（设计要求）要求和相关技术规范，由设计施工方提交的设计方案，包括工程设计图纸和材料预算。

4、出现在正式设计方案中。经工程方案专家组评审，经技术调整或整改，由设计施工方结合专家评审组意见做出的正式设计方案，包括工程齐套图纸资料。

5、出现在竣工报告和初步验收文件中。设计施工方按照正式设计方案进行施工后，提交的文件资料中应包括安全接地文件（可以是由其他专业单位竣工的工程文件，附带隐蔽工程随工验收单）。

6、出现在正式验收全套验收图纸资料中。初步验收之后，经检测及系统试运行，由工程验收委员会（小组）进行验收的文件资料中，还包括整改意见和整改意见的落实措施中。以上顺序和规律，主要是参考安全技防工程的管理流程。

安全接地要求是电视监控等弱电系统及中控室建设中必须遵循的规则，属于前置或同步基础工程，投资建设方和工程施工方应予足够重视。

二、验收工作中经常发现的问题。

1、中控室简陋没有引入接地。通常这种中控室设在单位传达室，比如学校传达室。因中控室土建工程当初没有同步采取安全接地措施，电视监控等弱电系统缺乏安全接地设计，导致中控室系统设备接地实际上对地空悬。

2、中控室柜体的局部等电位也达不到。有的中控室内没有等电位接线端子，有的电视监控等弱电系统柜机之间没有进行等电位短接。即便形式上压线了，触点漆皮绝缘层没有打磨以及螺丝松动、铜编偏细等问题都严重影响了安全接地。

3、中控室内配备等电位箱，电视监控等弱电系统柜机接地没有采取直接连接，而是搭便车，接地线就近连到附近的其它控制柜上。这样因接地线路过长增加了接地阻抗达不到要求，一旦前一级柜接地线意外断开，后一级机柜的接地就受影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、在安防工程验收工作中，发现虽然提供了系统检测报告，但不涉及安全接地检测内容，仍不能作为安全接地的有效文件。有的中控室与消防设备和网络设备共用，安全接地的不严谨和随意性导致问题五花八门，为系统安全接地留下许多隐患，严重影响了电视监控等弱电系统的长期稳定可靠运行。

三、设计施工及工程验收应掌握的要点与实现

为验收部门及被验收单位技术人员工作指导方便， 下面介绍几种安全接地措施和技巧：

1、中控室内配备等电位箱的最为方便，它的接地指标一般认为可靠，连线接地时要注意几个细节：（一）接地连接点接触面要尽量大，且要磨掉油漆面，相邻机柜连接铜芯断面有效面积应大于4mm2，接触要良好紧固。（二）室内连线整齐、绷直、紧凑，不要冗余缠绕，连到等电位箱的接地引线不要超过10m，且连接铜芯断面应大于8mm2。（三）机柜柜体尽量集中安放，尽量缩小拉线距离。

室外前端设备外壳、机箱、立杆等进行局部等电位连接，架设是应避开与附近的钢绞线、金属线（包括光缆加强芯）搭接或临近。

2、设计施工方做接地措施。

（一）借助室外自然接地体。自然接地体是用于其他目的，且与土壤保持紧密接触的金属导体。不但可以节省钢材和施工费用，还可以降低接地电阻和等化地面及设备间的电位。自然接地体的接地电阻符合要求即可。注意自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔除外)，考虑有多个接地设备，当室外地线长度大于10m时建议采用铜芯断面应大于32mm2，且采取护线措施。另外利用自来水管及电缆的铅、铝包皮作接地体时，必须取得主管部门同意，以便日后施工和检修时不影响设备安全。

（二）人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成。人工接地体宜采用垂直接地体，多岩石地区可采用水平接地体。垂直埋设的接地体可采用直径为4至5cm的钢管或4cm×4cm×0.4cm至5cm×5cm×0.5cm的角钢。垂直接地体可以成排布置，也可以作环形布置。水平埋设的接地体可采用4cm×0.4cm的扁钢或直径为1.6cm的圆钢。水平接地体多呈放射形布置，也可成排布置或环形布置。

（三） 降低接地电阻的施工技巧

在高土壤电阻率地区，可采用下列各种方法降低接地电阻(1) 外引接地。将接地体引至周边水井、水沟、孔泉、河边、深水、大树等附近土壤电阻率较低的地方。(2) 化学降阻。即在接地预埋件周围置换或加入低电阻率的固体或液体材料，以降低流散电阻。 (3) 深埋。如果周围土壤电阻率不均匀，可在土壤电阻率较低的地方深埋接地体以减小接地电阻。(4) 接地体延长法。延长水平接地体，增加其与土壤的接触面积，可以降低接地电阻。 (5) 换土法。是给接地坑内换上低电阻土壤以降低接地电阻的方法。

3、接地测量

各种接地装置的接地电阻应当定期测量，以检查其可靠性， 一般应当在雨季前或其他土壤最干燥的季节测量。雨天一般不应测量接地电阻，雷雨天应避免测量接地电阻。

接地电阻可用电流表-电压表法测量或接地电阻测量仪法测量。这里仅介绍简单的接地电阻测量仪法。最常见的接地电阻测量仪是电位差计型接地电阻测量仪。这种接地电阻测量仪本身能产生交变的接地电流，不需外加电源。

测量仪器由手摇发电机(或电子交流电源)和电位差计式测量机构组成，有 E、P、C三个接线端子或C2、P2、P1、C1 四个接线端子。测量时，在离被测接地体一定的距离向地下打入电流极和电压极。测量接线如图3-49所示，E端或C2、P2 端并接后接于被测接地体，P端或P1端接于电压极，C端或C1端接于电流极，被测接地体与电流极、电流极与电压极之间的距离不得小于20m。选好倍率，以大约120r/min左右的转速转动摇把，同时，调节电位器旋钮，使仪表指针保持在中心位置，即可直接由电位器旋钮的位置(刻度盘读数)结合所选倍率读出被测接地电阻值。

目前有一种电流互感式接地电阻夹钳可以进行在线测量最为简便。

以上介绍的是一般性的接地技术措施，更复杂的环境接地技术还应请专业公司进行特殊设计。

参考文献：

[1]张倩.电视播控中心的供配电系统及其智能监控系统[J].电视工程,2012,01:44-46+43.

[2]杨体.变配电接地装置的技术、安全要求及施工方法[J].电力自动化设备,2003,05:82-85.

论文作者:梁炳健1梁博2

论文发表刊物:《科技中国》2016年8期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5ccc32a79336792ba5a7ddf.html