# 防雷检测工作技术问题分析孔子铭论文_孔子铭1,、殷庭炜2

1.新疆维吾尔自治区气象局.新疆维吾尔自治区气象服务中心

防雷是防灾减灾体系当中非常关键的一环，发生雷电灾害的影响力是空前的。而针对防雷装置的检测，是确保防雷体系合理，保证人民生命财产安全的重点。因此针对性的探讨防雷检测工作技术有着非常显著的现实意义。

一、防雷检测工作概述

防雷装置的检测，这个是防雷检测当中的核心内容，防雷装置是防雷减灾体系当中的重点装备，其性能好不好，关系到防雷体系是否能够稳定的防止雷击事故（包括直击雷和感应雷）。所以一般要求按照相关的政策规范来进行检测，评估装置的性能，同时按照规范要求对不符合的装置进行更换或者处理 。这表示防雷检测工作当中不仅仅有防雷装置的检测，还有防雷装置的维护。 而这些都需要有一个详细的防雷检测工作计划为指导，充分的去落实相关规范的要求，保证防雷体系的性能符合要求。

按照上述防雷检测工作的基本内容，在实际操作当中，要根据防雷检测工作计划，落实资料的查阅（设计图、隐蔽工程验收资料、竣工图等等），根据这些资料来分析构造物上的防雷体系是否符合要求，主要就是分析设计的防雷体系，包括接闪器、SPD、引下线、接地电阻等是否符合要求。然后进入现场针对性的进行检查。要求防雷检测工作人员应做到按照规范要求进行检测，真正领悟规范要求的本意，检测数据要不断去推敲、计算，结论判定要有据可依，保障检测质量。

二、防雷检测工作的技术问题探讨

防雷检测具有重要作用，尤其是当前城市化进程当中，部分人工构造物规模庞大，高度又高，而且在智慧城市建设当中，大量电子设备的应用给防雷减灾提出了非常高的要求，而作为防雷减灾当中保障力量的防雷检测，其作用更加的凸显。因此要围绕防雷检测工作当中的关键技术问题进行探讨，进而做好防雷检测工作。

（一）看

如同上文所言，在防雷检测工作当中首先要看。不仅仅是看资料，还要在现场进行实地勘察。这里涉及到一个关键问题是检测对象的选择，要充分的了解检测对象周边地质情况、地形结构、雷电活动日数等情况，要选择有代表性的区域来进行检测。确定了检测的对象，那么就需要针对对象的设计图纸、隐蔽工程资料、竣工图等进行查验，看防雷体系的构成，做一个充分的了解。

进一步的在现场要看接闪器是否符合要求，要看接闪器是否布置齐全，其滚球半径是否覆盖被保护物。同时要看接闪器上是否有禁止搭挂的线路。看接闪器与引下线、接地体之间是否牢固可靠，引下线用材是否合格，是否存在机械损伤或者腐蚀等问题。其中特别要注意，若引下线为明敷，要看引下线的接地是否为最短路径，是否有必要的防人身接触的措施。多根引下线是否断接卡。

看保护对象内外部的防雷情况，构造物当中的金属构件、电气装置、弱电系统是否进行合理的等电位连接，SPD安装是否合理，工作是否正常。如果SPD采用是多级保护的形式，还要看SPD的相互配合情况。

（二）问

在防雷检测工作当中有些防雷的装置是很难检测的，特别是隐蔽工程中的防雷装置。在GB50057当中，防雷设计时可以采用明敷和暗敷接闪器两种方式，具体要求是构造物女儿墙以内的屋顶钢筋网以上防水层和混凝土层允许不保护时，应使用屋顶的钢筋网作为接闪器。同时规定如果构造物周围很少有人停留时，接闪器就可以暗敷。所以对于隐蔽工程中的防雷装置检测工作中要问，要通过查看图纸以及询问相关的当事人来了解隐蔽工程中防雷装置用的材料、埋设的部位、间距等等情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）画

通过看和问了解信息，并将这些信息整合起来绘制出检测对象防雷体系的结构草图，并且标定各类防雷装置以及具体位置。以便方便后续的测量和检测工作。

（四）量

接闪器、引下线、接地体是主要的防雷接地装置，在防雷体系当中是比较核心的部分。这个部分不仅要看，还要量，具体要注意测量防雷装置各部分材料是否符合要求，一般就是测直径、面积、厚度等等。要根据查看的情况测防雷装置各部分的连接情况，包括搭接长度、焊接长度是否符合要求。引下线、接地桩间距要符合要求。

要针对构筑物的长宽高进行测量，同时要测量接闪器的高度以及相邻构造物的高度。实测人工接地体与周边构造物的距离（要求为3m），埋设的深度。测量周边其他接地体与公共接地体之间的安全距离。

（五）算

要根据量出的数据进行计算，特别要注意算接闪器的保护范围，计算方法一般是滚球法。同时要计算构造物每年预计遭遇的雷击次数、进入用户的设施每年可能遭遇的雷击次数，并且要估算能够接受的平均最大雷击次数。由此来做雷击风险评估。

（六）测

测是在防雷检测当中最为关键的一部分，这个部分有很多关键性的技术内容需要注意。比方说等电位连接、接地电阻、SPD的漏电流等。

其中等电位连接的测试一般可以采用电笔来进行测试，用这种方法可以查出等电位连接当中是否存在漏电现象。当然现在有等电位测试仪，这个仪器上的MPEC（总等电位连接端子）和PCC（局部等电位连接端子）可实现导通性能测试

接地电阻是非常关键的一个部分，这个部分是工频电流流过接地装置时产生的电阻情况，它涵盖引下线的电阻、接地体的电阻、接地体与大地之间的电阻以及大地本身所具有的散流电阻。这其中电阻比较大的是大地所具有散流电阻，而接地体与引下线的电阻一般都比较小。在检测中有两、三、四线法和单钳测量的方法。其中两线法是最为常用的方法，这种方法要求必须要有一个已知的接地良好的地，在检测当中被测地与已知地之间的电阻之和就是检测的结果。其中有几个问题很关键，包括测量点、测量布线。测量点的选择是比较重要的问题，因为接地电阻是一个比较宽泛的概念，针对这个问题，进行合理的测点选择是比较关键的。而测量布线问题是因为部分待测对象的规模比较大，需要布线的距离长，而布线一长，导线就可能出现弯曲的情况，而此时，导线会变成电感元件，字流过电流时，会产生感应磁场，进而影响电阻测试。所以测量时布线还是很重要的。

SPD漏流测量，可以用相应的在线安全状态巡检仪器来检测，也有专门的漏电电流检测仪。

结束语：

综上所述，防雷检测工作与很多技术性的问题需要重点关注，在实际的检测工作当中，因为防雷检测是一项系统性强的工作，复杂程度很高，工作量也比较大，因此要有专门的防雷检测工作计划来指导，并在检测作业过程当中严格按照规范要求进行检测，并注意一些技术上的问题，本文对此进行了探讨，可能有所不足，但希望有参考价值。

参考文献：

[1]朝鲁. 浅析如何做好防雷检测工作[J].时代农机,2018,45(12):124.

[2]苗国荣. 建筑物防雷装置安全性能检测技术分析[J].农家参谋,2019(05):193.

[3]葛笑莹,陈宁,徐明鉴. 关于防雷检测工作的思考[J].安徽农业科学,2014,42(14):4345-4346.

论文作者:孔子铭1,、殷庭炜2

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6870a405c0dda59ad842d6b.html