# 深化主设备全面监视应用提升设备管控力论文_张杰1,李文2

(国网江西省电力有限公司新余供电分公司 江西省新余市 338025)

2019年，按照省公司设备部统一部署，新余公司在所辖三个运维班（白沙、渝水、仙女湖）配套建设完成变电站主设备全面监视系统设备，将各变电站的告警直传信息、保护动作信息等直接上传到所辖运维班，增强运维人员对现场设备的运维管控能力。下面根据会议安排，新余公司就深化主设备全面监视应用，提升设备管控力提四点具体的工作思路。

一、建立主设备全面监视系统巡视机制，完善运维巡视制度

一是运行人员使用主设备全面监视系统对所辖站进行日常巡视，每日至少三次，内容包括各变电站运行方式、主变档位、负荷及温度、系统潮流、无功电压、继电保护、稳控及自动装置的运行情况（含软压板投退方式）、各类告警事项、异常信号、火灾报警等遥信、遥测信息。二是结合例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄灯巡视、特殊巡视的周期和内容，先通过主设备全面监视系统巡视一遍，再去现场针对性核对排查设备异常告警、重过载设备测温等情况。三是当所辖站发生预警或应急情况时，运行人员根据需要增加巡视次数。四是将每次巡视的情况记录在运行日志中，在巡视中发现的缺陷及时启动设备缺陷流程。

二、建立主设备全面监视系统监视机制

一是运行人员值班期间对所辖变电站设备事故、异常、越限、变位信息及变电设备状态在线监测告警信息进行不间断监视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二是在特殊情况下（如设备有严重或危急缺陷，需加强监视时），对所辖变电站设备采取的加强监视措施，如增加监视频度、定期查阅相关实时和历史数据、对相关设备或变电站进行固定画面监视等，并做好事故预想及各项应急准备工作。

三、建立主设备全面监视系统设备异常缺陷管理机制

一是编制一、二次设备运行主设备全面监视系统监视、巡视的要点及注意事项，运行人员按照要点及注意事项监视、巡视准确及时发现各类设备异常及缺陷。二是运行人员通过主设备全面监视系统巡视、监视发现的设备异常、缺陷，及时汇报相关调度，并安排人员前往该站检查，到达现场后运行人员直接向相关调度汇报检查情况并告知监控班。缺陷处理完毕后，运行人员向相关调度汇报并告知监控班，完成闭环管理。三是运行人员每日查询主设备全面监视系统刷屏信息，专责对异常进行分析，联系相关专业人员解释，将隐患消除在萌芽状态。

四、参与新建、扩（改）建及设备检修后“遥信、遥测”信息调试、验收，确保主设备全面监视系统数据、信息正确无误。

一是变电站的新建、扩建、改造工程及检修后的一、二次设备和其他设施所在运维班必须与监控、与施工单位、与自动化进行“遥信、遥测”信息的调试、验收，合格后，方能投入系统运行。二是新投产的变电站应按照《220kV变电站无人值班验收管理办法（试行）》、《无人值班建设技术原则（试行）》、《无人值班变电站监控系统信息配置规范（试行）》和《江西电网监控班和无人值班变电站监控系统人机界面技术规范（试行）》、《无人值守变电站设计补充要求》等规定进行“遥信、遥测”信息调试验收。三是新建、扩（改）建、设备检修等竣工验收，施工单位或相关部门应按有关规定及时向运维班移交联调试验报告等有关资料。

论文作者:张杰1,李文2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d689de9a2ec5674bd221a971.html