# 低压配电柜维护及安全使用探讨论文_陈明

（中国杭州低碳科技馆 310051）

摘要：配电系统中设置了大量的低压配电柜，为满足电力供应需求，低压配电柜设计与制造技术不断更新，在此背景下如果还是选择应用传统的维护管理技术，很容易因为管理不当而出现运行问题，影响整个系统供电效率。为提高低压配电柜运行安全性和可靠性，需要重点对维护技术进行研究，减少运行故障的产生，充分发挥设备所具有的功能。本文对如何优化低压配电柜维护与安全管理技术进行了简要分析。

关键词：低压配电柜；维护技术；安全使用

中图分类号：F270 文献标识码：A

低压配电柜可靠运行，是维持配电网稳定供电的重要保障，为减少设备运行故障的发生，需要结合其所具有的特点，对常见问题进行分析，有针对性的采取措施做好维护管理工作，制定完善的安全使用规范，对日常操作与维护行为进行指导，避免因管理不规范而埋下质量隐患。有效维护是实现安全使用的前提，需要提高对此方面的重视，积极将各项措施落实到位。

1、低压配电柜运行特点

国产低压配电柜型号主要包括MNS、YDS、GCS、GGD等，相互之间具有一定差异性，其中MNS柜为抽屉式低压配电柜，与传统形式相比，其结构设计更为紧凑，这样便可以减小配电柜体积，提高了配电系统建设经济性与便利性[1]。MNS柜壳体多为板弯制作，系统框架设置有三个功能室，即母线小室、装置小室与电缆小室。且装置小室为功能单元组件，母线小室内为间母线和配电母线，而电缆小室则为电缆进出，以及连接功能组件和附件。对于MNS柜来说，一般会选择将水平母线设置在后面，根据实际需求将其改装为双面柜。或者是基于缩小开关柜排列宽度理念，将低压配电柜设计成后出线形式，这样主母线便可以采用水平地设置的方式安装在开关柜上面。

2、低压配电柜运行维护措施

2.1、制定完善维护方案

针对低压配电柜维护工作进行研究时，需要确定维护管理的必要性，正确认识落实各项管理措施的目的与要求，结合低压配电柜运行实际情况，总结以往经验，建立完善的维护方案，确定统一的维护规范体系，对各项维护工作行为进行约束，减少因行为不规范产生的运行隐患，以及造成的资源浪费。安排专业班组对低压配电柜进行运行维护，定期进行专业检测，且所有作业的展开均要符合规章制度，需要通过审批与停电通知等方式来处理检修工作和日常用电间的矛盾，避免设备检修对正常供电的影响。一般专业检修时，应按照从低压到高压的顺序进行，对配电柜内线路结构和接线完整性进行检查，对连接部位存在的问题要及时处理，提高线路整体的安全性。另外，还需要在后期持续维护作业中，对前期制定的维护计划进行完善，调整可行性低的部分，提高维护工作实施的合理性，且对每个维护环节进行细化分析，按照顺序逐步完成低压配电柜各组分检修工作，确保其可以有效运行。

2.2、加强配电柜日常管理

对低压配电柜进行日常管理，本质上就是随时掌握设备运行状态，对各类运行信息进行统一分析，确定其中存在的运行隐患，及时采取措施处理，避免故障问题的发生，进而可以避免对配电系统供电产生的影响，将系统运行风险降到最低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆单位应建立健全的低压配电柜点巡查制度，安排具有丰富经验的工作人员负责，且在日常检查过程中要做好信息记录，确保设备运行信息记录的完整性与真实性，将其作为分析设备运行状态的依据。且要在现有基础上对低压配电柜日常维护保养制度进行完善，在针对配电柜展开一系列养护维修作业前，需要向上级主管部门提交书面申请，待批准后才可展开下一阶段的工作，避免对系统正常供电产生影响。为提高设备维护实际效率，需要将各项维护管理工作落实到日常工作中，详细记录各配电柜运行状态信息，对存在异常的对象要采取措施处理，如检查电力电缆、二次线路连接是否正常，对脱落的部分进行连接；检查配电柜仪表、指示灯运行是否正常，以及电力标识牌悬挂是否标准等，对存在问题的部分要及时处理。

2.3、落实配电柜定期维护

除了要对低压配电柜做好日常维护外，还需要进行定期维护管理，编制设备维护计划，在不同阶段采取对应的措施处理，提高配电柜整体性能，使其可以安全可靠运行。第一，月维护。确保各元器件性能完好，且接触良好可以可靠动作。安排具有丰富经验的专业人员负责，利用观、闻、听、测等方法，对指示灯、接触器、仪表以及保险等元件进行检测，确定其是否被损坏，并及时更换损坏部位，保证配电柜整体完整性。对于比较特殊的部分，如母线连接、电缆接头、电抗器、电容器等，可以利用红外测温仪进行检测，确定其运行温度是否正常，如果存在发热、变色或者锈蚀等问题，需要及时对触头表面进行修挫处理，情况严重的可以直接更换备用接触件，确保接触良好。第二，年中维护。年中维护各项作业要更为细致，需要落实到每个细节，检查只能是断路器推入或拉出动作是否灵活，并测试机械连锁可靠性。同时还需要对母线、二次回路接线以及对应引下线等接触效果进行检测，对接触不良部分进行紧固处理。还应重点做好断路器、接触器、空开以及继电器触头的检查，确认是否存在烧熔痕迹，对状态异常的触头进行更换。保证电容器外观符合要求，对存在膨胀、漏液等情况的元件，应及时更换，并遵循“先合先断、后合后断”原则试验电容控制器动作是否正常。第三，年度维护。年度维护工作的展开，需要结合低压配电柜运行实际状态来编制完善的维护管理方案，对各细节作业进行统筹安排，统一解决日常和半年度维护中积累的问题，重点提升配电系统安全性与可靠性。检查三相负荷平衡性与电压偏差情况，对电负荷分布进行调整，确保整个系统运行的高效性。同时还需要对低压配电柜内部与周围场地进行清理，保证设备无积尘。且要做好防护措施，避免小动物对低压配电柜各元件造成损坏。

结束语

综上所述，针对低压配电柜运行状态，来编制完善且可行性高的维护管理方案，对提高设备运行安全性和可靠性具有重要意义。需要结合低压配电柜所具有的特点，对常见故障问题原因进行分析，做好各阶段作业方案的编制，并建立完善规章制度，对维护行为进行约束，确保作业开展的有效性。

参考文献

[1]梁健，吴壮勇.配电房高、低压配电柜的优化选择[J].电子世界，2016，11:96-97.

[2]陈经.低压配电柜维护及安全使用探讨[J].科技展望，2016，27:97.

[3]邹远.基于GPRS通信技术的开关柜群集监控系统研究[D].安徽工程大学，2017.

[4]李民.高低压开关柜安装和接地保护装置分析[J].现代物业(上旬刊)，2016，02:12-14.

[5]刘洪涛.密集型绝缘母线槽的安装[J].电工技术，2017，02:51-52.

论文作者:陈明

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6d41cbd2836f62e805afa4a.html