# 风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施论文_余昕

余昕

深圳市华西安装工程有限公司

摘要：随着生活水平的不断提高，人们对于居住的质量也提出了更高的要求。在运用高科技及更好的设计施工质量满足人们的需求外，更需要达到节能的目的。本文主要从风冷热泵冷水机组的一些工作原理及选型入手，并结合工程案例，对风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施进行探讨。

关键词：风冷热泵冷水机组；施工要点；常见问题；措施

一、风冷热泵冷水机组的原理、特点、选型

（一）风冷热泵冷水机组的原理

风冷热泵机组是一个循环的工作系统，冷媒在压缩机的作用下进行循环流动。在进入换热器后释放出的热水，冷却后为液态。到了吸热器之后冷媒迅速变为气态，此时吸热器周边的空气将热量传给冷媒，冷媒的不断循环便实现了加热冷水过程。

（二）风冷热泵冷水机组的特点

比较适用于200～10000m2的建筑物。空调系统冷热源合一，适合用户采暖和制冷两个需求，可以节约了锅炉房的费用。安装时是室外安装，不占室内空间，也不需要冷冻机房，节约了大量的能源消耗，降低了成本。

（三）风冷热泵冷水机组的选型

施工前，风冷热泵冷水机组的选型需了解各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数。

（1）冷热量

这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数，它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。

（2）COP值

COP值越高的机组，其风冷热泵性能就越好。可见COP值的高低直接影响到风冷热泵的使用性能。我国标准是2.57，而进口、合资品牌的值都在3左右，尽量选择COP值高的品牌。

（3）噪声

噪声对于周边环境存在一定的影响，一台噪声过大的风冷热泵机组，是一台不合格的甚至是能源损耗较大的机组。我国专家曾对各种进口热泵的噪声进行实测并划分为三档，一档在85dB以上，第二档在75～85dB之间、第三档在75dB以下，在安装选择时应尽量选择80dB以下的机组。

（4）运行重量

由于风冷热泵机组大多布置在屋面，因此在选型时必须考虑屋面的承重能力，必要时应与结构专业协商，增强屋面的承重能力。但在设备选型时我们应优先选择运行重量较轻的机组。

二、风冷热泵冷水机组工程的施工技术要点

建设质量跟科学试验不一样，工程建设质量的好坏直接影响到建筑物的功能，建筑物的功能正常运转可以提升经济效益。该工程应用了HITACHI变频多联风冷热泵机组，其换热器换热面积大，效率高，多台模块实现宽度方向灵活安装，最大程度地节省了用地面积。通过安全施工、竣工验收和试运行，我们摸索出一套施工的技术要点、安全注意事项：

（一）施工技术要点

（1）机组的放置

尽量布置到室外，排风及进风应保持通畅，避免气流短路现象发生。就算有阻挡物，也务必参照厂家所提供的手册进行，手册中对机组之间的间距及机组与墙间的距离均有明确要求。大致如下：

图1 机组与墙壁间距、机组与机组间距

①审核关于安装位置的建筑资料；

②注意根据机组的型号，查出对应的墙距和机组间的间距。机组间的维修距离应保持在0.9m以上；机组与墙间的距离应保持在0.9m以上；（如图1）

③机组与墙间空气入口空间应尽可能大，如图中距离E、G，应保持在1.2m以上；机组与机组间图中距离F应尽可能大，应保持在2.0m以上，以避免气流短路。（如图1）

a.为避免排风短路，在机组上部不应设置挡雨棚之类的遮挡物；

b.墙的高度不得高于机组高度；

c.如果机组必须布置在室内，应向厂家咨询有关安装空间事项；

d.对照型号，按照说明书上的图示相应型号的机组的重心放置标准放置。安装人员应在维护保养时需用的空间内检查有否任何阻碍空气侧热交换器空气流动的物体。

图2 底座最大倾斜度

（2）水路接法

①在确定安装机组平面位置时，必须注意方便安装水管和接线，并应避免有大量水在附近流通。

②水管接驳到接近机组时必须接连接器或法兰，以便需要时容易拆除；

③水管出口及入口接上一段软管以减低动传送；

④如许可的话，水管上安装阀门以便有效地控制水流量及减少流量损失；

（3）电气接法

注意这几个方面是否达到要求：电线容量、开关容量、保险丝容量、电压和频率、连接位置是否紧固、操作控制装置、安全装置、连锁。

（二）安全注意事项

安装过程安全注意事项：

（1）如发现冷媒泄露应停止机组运行，并及时通知厂家维修；切勿用明火接近冷媒，如用明火接近冷媒，冷媒会变成有害的碳酰氯化合物；

（2）机组采用不易燃烧和无毒的R22和R407冷媒，因冷媒本身重于空气，如冷媒泄露，地面会被冷媒覆盖，所以在维修时，保持良好的通风，以防止窒息；

（3）检查及保证阀门的正确打开。如阀门未打开，压缩机会因不正常的高压引起严重损害；

（4）水管接驳中，切勿使用盐类防结冰混合物，因为带有强烈的腐蚀性质，会导致机组损害；

三、施工中常见问题与措施

压缩机排气正常值应在1.4MPa～1.6MPa，而压力过高时，直接导致高压保护继电器动作，保护值设定为2.0MPa。如果压力长期过大，会直接导致压缩机运行电流过大，容易把电机烧坏。

产生高压故障的原因有4个，各有对策，总结如下：

（1）冷却水温偏高，冷凝效果不良。

a.故障表现：风机反转或未开，冷却水温度过高而且升高快速。

b.原理是：冷却水工况要求在30～35℃，如散热不良及水温过高，势必会造成冷凝压力高，发生最多的一般都在夏天。由于外界气温高，水路短及可以循环的水量变得非常少，像这种现象的冷却水的温度都在很高的水平。

c.解决办法是：可以增加适量的储水池。

（2）冷却水的流量不足，未能达到额定水流量。

a.故障表现：组进出水压力差比系统投入运行时的压力差小，温差变大。

b.原理是：系统有空气入侵或缺水。

c.解决办法是：在管道至高处设置排气阀，管道过滤器堵塞或选用过细，透水能力受限，应选用合适的过滤器并定期清理过滤网；水泵选用较小，与系统不配套。

（3）冷凝器结垢或堵塞。

a.故障表现是冷凝器温度很高，机组进或出水压力、温差变大。

b.原理是：冷凝水一般用自来水，由于冷却塔是开式，暴露于空气之中，在30℃以上非常容易结垢，这时的一些杂质进入冷却水系统，会直接造成换热面积小，效率低等情况。

c.解决办法是：应定期对机组进行反冲洗，必要时进行化学清洗除垢。

（4）注入制冷剂过多

a.表现为：吸排气压力、平衡压力都偏高，压缩机运行电流也偏高。

b.原理是：制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后。

c.解决办法是：应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气，直至正常。

四、建议

针对以上提到的施工要点和常见问题，建议施工中的日常检查及保养，要做到以下几个方面：

（一）日常检查、记录归档

（1）检查是否有异常声音和振动；

（2）检查机组电流；

（3）检查运行压力。

（二）定期保养、专人管理

（1）移动热交换器侧阻碍空气流动的物体，清洁空气侧热交换器；

（2）将主机表面清洁；

（3）清洁水侧热交换器的管路（由专业人员完成）。

五、结束语

在现代科学技术发展迅猛的今天，新技术、新工艺、新产品层出不穷，日新月异。工程施工中，施工时间紧、任务重、技术质量安全要求高；加固工艺多。一个优质工程的创建，现场技术人员之间要密切配合，严格要求，总结经验，互相促进、与时俱进。

参考文献：

[1]陈其标.建筑电气工程监理工作的问题分析[J].建材与装饰（中旬刊）2008（2）

[2]袁铁清.如何做好建筑工程电气施工监理工作[J].建材技术与应用，2009（4）

论文作者:余昕

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d78eb547de26adc820ddd9e5.html