# 浅谈大型电力变压器温升试验准备论文_靳一博1,胥懿迪2

特变电工沈阳变压器集团有限公司

摘要：本文通过结合标准中的规定和实践中总结的经验，阐述了大型电力变压器出厂前温升试验的准备方法，以及大型电力变压器温升试验前准备过程中的注意事项。

前言

温升试验是电力变压器非常重要的型式试验之一，温升试验目的是为了验证变压器设计图纸和工艺处理以及产品装配是否合理，同时也是为了验证变压器在规定的条件下即最大损耗下的温升是否满足规定的限值，所以温升试验准备方法的合理性将对大型电力变压器温升尤为重要，本文阐述此类型的电力变压器的温升试验准备方法。

通常电力变压器的温升准备的几个步骤是：1、温升场地准备2、试验设备选取3、试验线路准备4、温度传感器放置。

一、温升场地准备

温升试验的地点应当清洁宽敞，场地冷却空气温度宜介于5℃与变压器设计依据的最高环境温度之间，试品摆放时首先应充分考虑安全问题保证充分的安全距离，进行接地检查，在试品周围2-3米不得有墙壁热源杂物堆积以及外来辐射气流干扰，室内可由自然通风但不能有引起显著的空气回流，同时也要保证后续测量方便。通常制造厂有专用的试验室可以满足以上要求，试验时应保证环境温度稳定，同时在同一个试验室内应尽量避免多台变压器进行温升试验，尤其包含冷却方式是强油风冷的变压器。

二、试验设备选取

变压器温升试验有直接负载法、相互负载法、短路法等，大型变压器均采用短路法，这样可以减小电源容量，以三相双绕组变压器为例，首先按照图（1）准备试验所需的发电机、中间变压器、补偿电容器、互感器及测量系统、线路。

图（1）修改标注中变试变

G—发电机 T1—中间变压器 C—补偿电容器 T—试品

根据空载负载试验结果计算出的空载损耗和最大的负载损耗之和P总、最大负载损耗下的试验电压U电流I计算出试验所需要的容量P试验=U×I×√3，选取发电机和中间变压器的容量，如果发电机和中间变压器容量不足可以采用补偿电容器在试品和中变之间进行补偿，但应保证补偿后的发电机输出电流为感性且留有裕度避免发生谐振，考虑到中变阻抗发电机的容量应至少比中间变压器容量高出10%左右，同时中变分接选择要考虑中变的阻抗压降，用于补偿的电容器设备在调整好组数后应再次确认各个开关状态避免因为某个开关闭合不严或者误动作造成电压不平衡或者电流不平衡损坏电容器，互感器选取保证应有足够的精度，测量仪表的准确度应不低于0.5级，互感器的准确度应不低于0.2级，功率测量仪表应保证准确度不低于0.2级。

三、试验线路准备

线路连接时应保证连接点紧固，线与线之间的接头紧固，在连接供电线路时首先应保证有足够的绝缘距离，可以按照160kv/m参考。同时也要保证有足够的载流能力，按照2~4A/mm2选择，电流越大每平方毫米承受的电流越小。低压短路侧保持短路线与油箱结构件不接触，电流仍按照供电线路的方式选取。

四、温度传感器放置

温度传感器是用来测量变压器温升试验过程中的顶层液体温度、底部液体温度、环境温度。顶层液体温度测量是将温度传感器放置在变压器的油箱箱盖的温度计器座内，温度计器座中应倒入大致与油箱内部顶层油面持平的位置。放置数量一般为三只。传感器座应当尽可能的要选择能够代表顶层液体温度的合适位置，避免在开关附近。底部液体温度测量是将温度传感器放置在冷却器或散热器回到油箱中连管处的温度计座内，同样倒入的油方法与顶层相同如果遇到没有温度计座可以采用贴片式温度传感器。对于大型变压器环境温度传感器放置在装有变压器油的容器内避免温度快速变化，数量应为6个，放置位置应按照：（1）ONAN 分布在油箱四周距离油箱和冷却表面约2m位置，高度为冷却表面一半的位置；（2）ONAF和ODAF的变压器放置在距离进风口0.5m的位置。如果距离不足0.5m可将传感器外移一部分保证0.5m。

五、结束语

本文通过四个步骤介绍了大型电力变压器出厂前温升试验的准备方法，以及大型电力变压器温升试验前准备过程中的注意事项。好的试验准备方法不仅能够更加高效、节能、环保而且重要的是使得后续测量的数据准确，易于判定电力变压器的温升是否合格。在以后的工作中仍需要遵循标准以及不断总结经验创造出更先进的试验方法。

六、参考文献：

[1]《GB 1094.2电力变压器 液浸式变压器的温升》

[2]《变压器试验技术》保定天威保变电气股份有限公司

论文作者:靳一博1,胥懿迪2

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第10期

论文发表时间:2017/10/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7e1195ccc1f4e947e87ef41.html