# 浅析自动化仪表在水处理系统中的应用论文_沈育斌

（吴江经济技术开发区运东污水处理厂技改科）

摘要：伴随我国科技与经济的飞速发展，城市化建设也得到了很大地拓展，要满足日益发展的城市就要将水处理规模在原有的基础上增大。现今水处理的实际生产过程会采用自动化计算机控制的方式来协调城市供需和系统等之间的关系，在水处理过程中经常会用到不同种类的自动化仪表，借助于自动化仪表可保证水处理工艺流程中的不同设备和设施得到充分合理化调整。本文主要对自动化仪表在水处理系统中的应用进行研究，文章分两个部分进行阐述，先给出了自动化仪表在水处理中应用的基本内容，后依据基本内容对不同种类自动化仪表在水处理中的实际应用进行了探究。

关键词：自动化仪表；水处理系统；应用

一、自动化仪表在水处理中应用的基本内容研究

随着我国科技与经济的不断发展，国家对于水处理的要求越来越高。无论是在日常生活还是工业生产中，水处理所涉及各个生产过程都会与自动化仪表具有较为紧密的关系，通过对自动化仪表的控制和调节，可将水处理的不同工艺参数进行检测，也可依据检测数据对仪表进行手动及自动化控制，从而保证水处理生产的供需和不同工艺系统之间的关系符合运转要求，也确保水处理工艺中的各个设备和设施可进行合理化调节，提升水处理的出水质量。在工业生产中，通过自动化仪表所检测到的参数可对药剂的投加量进行控制，使得工业生产的水泵机组处于科学规范化的运转状态。以下是对水处理中自动化仪表种类和实际应用注意事项的具体研究。

（一）水处理中自动化仪表种类研究

在水处理过程中会使用到很多种类的自动化仪表，主要包含两大种类。其中一种为在检测生产过程中会使用到的物理参数仪表，如用于检测水处理温度、压力、流量等仪表，这些仪表常为国产表，在水处理使用时其基本的性能及质量都能满足要求。另一种为用于检测水质的分析型仪表，如可用于对水处理的水质浊度、酸碱度及溶解氧等进行检测，由于该类型仪表在我国国内发展起步较晚，在实际水处理中常使用国外的先进型产品，从而保证水处理检测分析的精确程度符合基本标准和要求。

（二）水处理中自动化仪表在实际应用中注意事项研究

为了保证自动化仪表在水处理中的应用更加专业化和科学化，在实际使用时要注意以下事项。其一，当自动化仪表处于正常使用状态时，其测量的结果精确程度越高，误差会相对较小，故要保证自动化仪表使用正常操作。其二，在工业水处理使用自动化物理检测型仪表时，要确保仪表的精确度控制在正负百分之一范围内，对于水处理的水质分析仪表要保证精确度控制在政府百分之二范围内。其三，由于自动化仪表在实际检测时要经过一段响应时间后才可显示数值，故在进行检测时要注意仪表不出现参数变化的状态。其四，自动化仪表的模拟输出量为范围介于四到二十毫安的直流信号，其负载能力也有相应的规定范围。其五，自动化仪表在水处理中使用时要使其满足基本的环境要求，工业中用于药剂投加的检测仪表要具有较强的耐腐蚀性能。其六，自动化仪表的工作电源应处于独立状态，不能与计算机等设备使用同一个电源，主要为了防止其出现故障或者需要检修时电源不受其他设备的干扰，可保证其他设备的正常运行。

二、自动化仪表在水处理中实际应用研究

（一）水位测量仪表在水处理应用研究

在水处理中经常用到的水位仪表主要包含以下部分。其一，浮球式液位仪表在实际使用时，将待测液体中放入空心浮球，浮球会随着液体位置的变化而进行相同位置的位移，在使用时可采用机械或者电的方法来得到浮球的位移变化。该仪表的精确程度介于正负百分之二左右，且不宜在粘度较高的液体中使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其二，差压式液位仪表工作原理为：液柱的静压会和液位呈现为正比例关系，使用压力表可对液体基准面的液柱压力进行测量得到液位。在实际使用时要依据被检测介质的密度和需要测量的液体范围值进行计算，得到压力差值的范围，在依据计算值选取适合检测量程和精确程度的仪表。通常，该类型仪表的精确程度值会介于正负百分之二之间。其三，电容式液位仪表在应用于水处理时，可在待测液体中插入电极，当待测液体的位置发生变化时，电极内部的介质会随之发生改变，同时电极之间及电极和容器壁面之间的电容也会发生改变。之后将电容量的变化值转换成标准化的直流电信号即可得到测量值。该类型仪表的精确程度值会介于正负零点五到正负一点五之间。

（二）流量测量仪表在水处理应用研究

在水处理中所使用流量测量的仪表会包含很多类型，其中有一类主要用于对水处理流量的检测，会参与到水处理的控制过程，可借助于仪表的使用提升水处理和工艺条件改善，从而达到提升处理质量的目的。还有一类可用于水处理流量的计量，该类仪表是工业上企业技术经济指标计算的主要支撑条件。以下是针对不同流量测量仪表的具体研究。

其一，电磁流量计在水处理应用的主要原理为法拉第电磁感应定律，主要的组成部分为传感器和转换器。测量时液体为导体，磁场在管路中安装有两个线圈，线圈与管道内液体进行作用，使得被测液体具有平均流速。该类型仪表在实际使用时具有较好的优势，不会受到液体温度、粘度等影响，也不会出现压力损失，测量液体的范围会很大，并在测量范围内连续可调节稳定性能较好等。在实际水处理中电磁流量计所选用的衬里为耐磨性较好的氯丁橡胶，安装过程要远离外界的电磁场，传感器在进行安装时要保证电极的中心轴线处于水平状态，且实际测量管要处于满管状态，防止大量气泡出现。该仪表的转换器要安装在符合安全标准的场所，避免出现电信号干扰。

其二，超声流量计在水处理测量中经常会用到，较为经典的就是时差法及多普勒法。在水处理中常用到的是时差法，在带测量的管道中安装换能器，从发射和吸收的时间差会测出液体的流速。该类型仪表也具有较好的使用优势，不会受到外界的干扰等，在水处理使用时要尤其注意传感器的安装和精确度的选择，保证流量计在液体的上游和下游具有符合条件的直管段。

三、结语

总结可得，自动化仪表在水处理系统中的应用研究具有很重要的意义和作用，不仅会使得城市和工业生产中水处理的出水质量不断提高，还可保证在水处理不同工艺中的仪表使用正确，使得检测数据精确度较高。在实际水处理中，要依据实际情况选取精度适合的自动化仪表，不同种类仪表的使用要符合基本规定和要求，尤其重视仪表使用的注意事项，确保操作的规范性，从而保证水处理检测分析的精确程度符合基本标准和要求。

参考文献

[1]费敏锐,周晓兵,宋海虹.自动化仪表及系统的发展给网络控制带来的机遇和挑战[J].自动化博览,2005(S2):1-5.

[2]潘东升.浅析计算机及自动化仪表在水处理系统中的应用[J].中国新技术新产品,2008(08):110.

[3]张斌,汪毅,张井钒,孙太升,尹学凯.钼精矿回转窑直燃式焙烧自动化仪表控制与操作[J].中国钼业,2009,33(04):38-39.

[4]韩冬,张宏建.基于嵌入式的智能化与网络化的自动化仪表[J].自动化仪表,2004(05):3-6.

作者简介

沈育斌（1982年-）男，苏州吴江人，吴江经济技术开发区运东污水处理厂副科长，工程师中级，本科，研究方向：机电一体化.

论文作者:沈育斌

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d85809b457bec4763a9e105c.html