# MBR膜系统处理电镀浓液废水的实例分析及工艺设计论文_周灿辉

江门市崖门新财富环保工业有限公司 广东 江门 529000

【摘 要】电镀废水成分复杂，对环境及人们身体的危害巨大，所以，电镀废水的处理要求越来越严格。本文结合江门市崖门新财富环保产业园废水处理厂的的MBR膜生物膜系统处理电镀浓液废水的工程实例，对MBR膜系统处理工艺设计进行了详细的分析介绍。

【关键词】MBR；工艺设计；浓液废水

0 引言

在电镀工序产生的废液种类有退镀液、废电镀液、清缸残留液、过滤机芯清洗液、废酸液、废碱液等，需要单独收集、单独处理，此类废水统称为高浓废水。电镀废水在超滤膜、反渗透膜的回用处理中，产生相当量的超滤错流水、超滤反冲洗排水、RO浓液线废水，此类废水统称膜浓液废水。本项目中高浓废水与膜浓液废水归类为电镀浓液废水。由于浓液线废水可生化性太差，所以MBR膜系统的工艺设计尤其重要。

1 设计水质和水量

处理量约150m3/h。

2 设计出水水质

浓液线废水处理系统出水要求达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2002）的要求。主要控制指标见下表：

图1 膜生物反应器系统工艺流程图

4 工艺简介

电镀浓液废水经收集后进入物化处理池处理后，再经过接触氧化池，曝气去除部分COD，之后进入活性砂过滤器后在进入水解酸化池，将难降解的大分子物质分解成易分解的小分子物质后，进入曝气池以去除水中的有机物，出水自流进入MBR膜反应池。经过处理的废水过滤后达标排放，曝气池和膜池中的微生物被膜截留在池中，形成高浓度的污泥，继续处理废水中的有机污染物。

MBR工艺由超滤膜组件和好氧生物反应器组成，由膜组件代替二次沉淀池进行固液分离。由于超滤膜的过滤精度可以达到0.02μm，可以将全部的微生物截留在反应器内，反应器可以获得比一般生物处理反应器高几倍的微生物浓度，以及非常丰富的微生物种类，更有利于降解污水中的各种有机物，也决定了MBR有更高的污水净化和适应能力，更小的剩余污泥产量。

针对本次项目浓液处理系统，选用浸没式超滤膜，型号参数如下：

图2 MBR膜生物反应器示意图

5 设计参数

工程主要构筑物包括：水解酸化池、曝气池、MBR池。

（1）水解酸化池

设计规模： Q平均=3000m3/d

结构形式： 钢筋混凝土结构

数 量： 1座

结构尺寸： L×B×H =10×10×5m（钢筋砼结构）

设计参数： 停留时间 4hr

有效水深 H = 3.5m

弹性组合填料 280m3

（2）曝气池

设计规模： Q平均=3000m3/d

结构形式： 钢筋混凝土结构

数 量： 1座

结构尺寸： L×B×H =10×10×5m（钢筋砼结构）

设计参数： 停留时间 4hr

有效水深 H = 3.5m

（3）膜池

设计规模： Q平均=3000m3/d

结构形式： 钢筋混凝土结构

结构尺寸： L×B×H =24×8×5m

数 量： 1座

设计参数： 停留时间 5.2hr

有效水深 H = 3.4m

膜组件数量： 20个

6 设备表

7 结语

综上所述，由于浓液线废水可生化性太差，需要增加水解酸化池设计来提高废水的可生化性，水解酸化池中设置弹性组合填料，在水解酸化池中有效区域内能立体全方位均匀舒展满布，使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换，MBR生物膜不仅能均匀的着床在每一根丝条上，保持良好的活性和空隙可变性，而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积，又能进行良好的新陈代谢；同时水解酸化池采用多格折流池形，推流式布水更均匀，气、水、MBR生物膜能得到更充分的接触。让对废水在处理过程中稳定，减少因废水冲击而影响处理效果。结合MBR膜生物系统处理电镀浓液废水工程实例分析，合理的的工艺设计，可达到相当稳定的排放标准。

参考文献：

[1]黄建远. MBR新工艺设计[J].化学工业出版社.2015年3月

[2]梅凯. 浸没式MBR平片膜技术及应用[J].化学工业出版社.2012年1月

论文作者:周灿辉

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第3期

论文发表时间:2016/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8a3a91d238a0d2a867d317d.html