# 漏电保护器在民用建筑中的应用论文_高小巍

摘要：随着时代不断进步与人们生活质量的提高，对电力需求不断增加为安全用电带来新的挑战。漏电保护器的安装可以有效地提高电力系统的安全性和可靠性，减少接地故障造成的生命和财产安全事件发生率。在民用建筑中安装漏电保护器，需根据不同的电力系统和漏电保护装置来选择合适的漏电保护器，以此来设计不同的安装方式，本文将重点着墨于此。除此之外，还对安装漏电保护器的意义以及工作原理进行简单阐述。

关键词：漏电保护器；民用建筑；接地故障；电气火灾；应用

引言

电在现代社会的工农业生产以及居民的生活当中发挥着越来越重要的作用,但电也潜伏着危险,因安装、使用或维修不当而产生的电气事故所造成的生命财产损失不可小视,这一点在居民生活用电当中的表现更为突出。为此,国家于1999年颁布的《住宅设计规范》当中,对漏电保护进行了强制性规定,以提高居民生活生产用电的安全性与可靠性。

1漏电保护器的作用

1.1防止人身触电伤亡事故

对于间接触电，比如漏电发生在电气设备外壳，由于接地保护，电流流入大地时剩余电流也会有一个较大变量，此时漏电保护器也会迅速切断漏电设备的电源，从而防止事故发生。对于直接触电，当触电发生时，剩余电流也会有一个较大变量，漏电保护器将会在极短时间内迅速的切断电源，从而保护人身安全。

1.2防止因漏电而引起的电气设备损坏和电气火灾事故

安装漏电保护器会监察配电线路的绝缘水平。在线路发生金属性接地的时候，漏电电流值较大，如果没有安装漏电保护器，会使导线因过大载流，从而导线会严重发热，这样会使绝缘层着火，然后燃着周围易燃易爆物品产生火灾甚至烧毁机组设备等。但如果安装漏电保护器的话，则剩余电流一定会让漏电保护器迅速切断电源，从而保障人身安全。

1.3防止因漏电而引起的电能损失

在降低低压线损线路发生金属性接地时，大量电能会通过大地流回变压器，在此过程中这些电能白白损耗掉了，这样低压线损率会增大，使企业降低经济效益。如果要避免这种浪费的话则需要安装漏电保护器，因此漏电保护器不仅可以保障用电安全，而且还可以带来一定的经济效益。

2漏电保护器工作原理

漏电保护工作原理是当被保护线路处于正常状态,通过漏电保护的电流向量之和等于零时保护器不动作,维持整个线路的正常运行。当线路处于事故状态下,由于漏电电流的存在或者电流不能通过,此时,相电流矢量和不为零,产生相位差以及零序电流,当相位差或零序电流达到既定值,漏电保护装置便发动其脱扣器动作,切断电源,从而达到保护目的。目前国内生产的漏电保护器主要有电磁式和电子式两类:电磁式漏电保护器是由高导磁材料制成的零序电流互感器、漏电脱扣器和带有过载及短路保护的断路器组成。零序电流互感器检测线路中的零序电流,当被保护线路出现漏电产生零序电流,其内部产生的电磁场便会削弱永久磁铁的磁场,释放储能弹簧,漏电脱扣器发生在0.1s之内动作,切断被保护线路,大大提高了被保护线路的安全性和可靠性。电子式漏电保护器是由零序电流互感器、集成电路放大器、漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。其原理也是有零序电流互感器监测零序电流,所不同的是,当被保护线路上发生漏电或人员触电状况时,便会在零序电流互感器次级绕组产生一定量的电压,该电压经过集成电路放大后,产生足够的功率驱动断路器脱扣切断电源,从而起到漏电和触电保护的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3民用建筑漏电保护器的应用

3.1漏电保护器的选择

漏电保护器的选择主要考虑以下几个因素：（1）识别漏电保护器，鉴定漏电保护器的电流，一般来说，现代使用的电力所输出的电流值小于30mA·s，一般对人体来说是安全的，所以在设计漏电保护时，不仅要考虑漏电保护器的“保护者”———动作电流，还需要将这个动作电流的时间设定为30mA·s。（2）即便在系统运行中没有发生漏电事故，也会出现漏电现象。为了保证电力系统的正常运行，漏电保护器不动作电流值必须比正常泄露的电流值要大，否则它将导致保护器误动作，因此，当我们设计漏电保护器的时候，需要参考相关的资料，结合现场测量数据，正确估算出系统的泄漏电流。（3）做漏电保护设计的时候要全面考虑金属性和电弧性两种故障。用来防止人员触电的漏电保护器一般情况下应该安装在容易发生触电事故的单台设备或小规模干线上，这种电流漏电保护装置的动作电流最好不超过30mA，动作时间以小于0.1s为宜。对于一级干线来说，安装带有稍微低灵敏度或低延迟敏感漏电保护器，用来防止电弧性接地故障引发火灾事件的发生。

3.2漏电保护器的安装

配电网系统通常分为TN系统和TT系统。在TT配电网系统中，配电网低压侧的中性点直接与地面接触，而电气设备裸露在外的导电部分则通过保护线与地面相接。在TN低压配电网系统中，低压中性点直接与地面相接触，电气设备则与TT配电网一样，裸露的导电部分通过保护线与地面相接。在两种配电网系统中TN系统又分为两种，一种是TN-S系统，另一种是TN-C-S系统。在TN-S系统中，整个系统的保护线与中性线是一致的，而在TN-C-S系统中，系统干线的前一部分保护线和中性线是共享的，后一部分则是分开的。不论是TN系统还是TT系统，在安装漏电保护器的时候，最有必要严格区分的是中性线N和保护线PE。四极式漏电保护器或三级四线漏电保护器的中性线，不管两者的中性线负载面是否发挥作用，电源中性线都应该从保护器的输入端与保护器相连接。保护线是断不能与漏电保护器直接相连的，当然，接入漏电保护器的中性线是不可以当做保护线的。

3.3漏电保护器的应用

漏电保护器的应用根据具体的运用条件可以采取不同型式，应用方式一般分为一级保护（末端保护）、二级保护（末端保护和总保护）、三级保护（末端保护、总保护以及中级保护）。比如城镇中多采用一级保护，农村中多采用二级保护，照明范围较广的则采用三级保护。在日常的运行中尽量使用同一家的三级保护器产品，因为如果同时选用不同产家的三级保护器的话，各个漏电保护器的动作电流值等数值难以做到全部匹配，因此常会出现误动的现象。然而误动现象的发生必然会造成很多不必要的麻烦，消耗人力物力资源。

3.4运用电子式漏电保护器的注意事项

由于电子式漏电保护器的制造方法比较简单并且价格也比较便宜，因此被我国广泛采用。电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器的类型不同，电磁式漏电保护器是通过故障电流的能量来脱扣的，而电子式漏电保护器则是通过故障时漏电保护器接线端的残压来脱扣的。当接地故障点的位置距离漏电保护器较近时，由于电流量较低，从而并不能导致漏电保护器发生动作，达不到避免事故发生的效果。因此，在使用电子式漏电保护器的时候，电子式漏电保护器的安装位置应该选择在距离插座一定距离的地方，保证在漏电保护器处存在充足的故障残压使漏电保护器发生动作。另一方面，当回路中性线出现断线的情况时，该回路上的电子式漏电保护器也会由于没有残压而导致不能动作，此时，如果手持绝缘性能不好的手握式和移动式的设备，将很有可能会导致事故的发生。因此，在使用电子式漏电保护器时，应该考虑多种因素的影响。

结语

电气火灾事关生命财产安全,不能轻率对待,应正确设计和施工,并严格检验,使漏电保护器正常发挥作用,以减少我国居高不下的电气火灾数量。

参考文献

[1]胡宇.浅谈现代建筑电气漏电保护技术.科技创新与应用，2019（33）.

[2]王世山，李兆臣．民用建筑电气中漏电保护器的应用．科技风，2019（17）．

[3]师红卫.民用建筑电气设备中漏电保护器的应用.中小企业管理与科技，2019（7）.

论文作者:高小巍

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8b974cad9e836dd22b8ca57.html