# 一种磁吸式测试引线固定器的设计论文_郑佳,赵华,查坚卿,戴文华

(国网上海市电力公司 上海 200000)

摘要：本文介绍了一种基于玻璃纤维伸缩式绝缘杆，和开关式磁吸底座、卡线夹实现的一种高压测试引线固定装置，该装置实现了高压试验过程中，高压试验线远离试品和大地，解决了现场高压试验线架空不方便、不规范的问题，保证了操作人员的人身安全和试品的安全。

关键词：伸缩式绝缘杆；高压试验；引线固定器；开关式磁吸底座；

1 引言

高压试验是目前电网运行中必不可少的试验项目，变压器停电检修耐压、泄漏、绝缘等检修项目都需要进行高压试验。同时高压试验也是高危试验项目，试验中有着严格的操作规程，现有的高压试验仪器技术都是比较成熟的，极大限度的保证了高压试验的安全性，但是高压试验过程中高压试验线的操作在试验中往往是容易忽视的地方。高压线距离试品或者大地距离太近，进行试验时击穿放电，对操作人员有着严重的人身安全隐患，也容易造成试品的损坏。本文设计一款高压测试引线固定器来规范高压试验，以排除试验人员的安全隐患，提高工作效率。该工具简化高压试验测试引线固定工序，提高作用也人员安全系数，减少作业时间，从结构、形状、材料设计尺寸等方案进行综合考虑，设计了专用的引线固定工具,从作业步骤、作业时间、危险点控制等方面进行分析对比，充分显示了这一工具的优势。

2 研发背景

高压试验是常见同时也是高危试验项目，因此保证正常、安全完成试验成为高压试验工作的重中之重。现有的高压试验仪器都是比较成熟的，但是在现场试验时，高压试验线都是通过就近的绝缘物体来固定，现场高压测试线架空固定操作极不规范，没有专用的引线固定工具让高压线远离试品或大地，给试验人员带来了严重的安全隐患，威胁试验人员的人身安全，也容易造成试品的损坏。

图一：高压线距离试品太近，存在放电隐患。

3设计开发

磁吸式测试引线固定器的研究与开发，充分遵循利用现有成熟的绝缘技术材料、工程力学与机械力学，并结合现场使用状况，进行研究开发。研究要点：

1.结构小巧轻便；

2.操作简单；

3.结合现场环境，针对不同环境使用要方便；

4.材料选择强度高、绝缘性能好；

5.加工方式选用开模加工；

设计研发过程严格遵循以上条件，最大限度满足现场环境使用，在操作杆选型上，充分论证了不同的绝缘杆类型，最终选用伸缩式绝缘杆。分节扣式绝缘杆现场实际操作中，需要组装使用，操作繁琐。伸缩式绝缘杆采用 3节伸缩设计，一般可做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式拉闸杆因长度固定而使用不便的缺点，完全满足现场使用环境，操作简单。绝缘操作杆材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂机械拉挤成型杆，优点是张性强，纵向强度大，电压等级可根据使用环境分为10KV，35KV，110KV，220KV，330KV，500KV。同时在绝缘杆顶部设计有卡线夹，该卡线夹以保证高压试验线在试验过程中不会意外掉落，最大限度的保证使用安全。

为了实现高压测试引线远离试品和大地，还需要设计一个快速磁吸底座，能使绝缘杆吸附在铁质材质表面，配合绝缘杆实现高压试验线的架空。磁吸底座的设计充分吸收现有成熟产品的优点，进行改进研发以适合高压试验架线器的使用。磁吸底座和伸缩式绝缘杆的连接使用蝶形锁紧螺母，既保证了连接的可靠性，同时又能快速更换不同型号的绝缘杆，最大程度适合现场使用。改进设计后的磁吸底座利用磁力原理，磁力通断可开关控制，操作简单省力。可根据现场使用要求选用不同大小、吸力的磁吸固定器来适应不同试品，选用可升缩、任意锁紧式升缩杆长度可任意调节。

图二：设计图

1. 磁吸式测试引线固定器底座吸盘可根据试品选择不同大小的磁吸座，最大吸力可达到150kg。

2. 磁吸式测试引线固定器的磁吸底座磁力的通断可通过旋钮开关控制，方便工具的安装和拆卸，保证工作的方便，提高工作的安全性。

3. 磁吸式测试引线固定器顶部带有卡线夹，保证高压试验线不会脱落。

4. 磁吸式测试引线固定器选用绝缘式升缩干，标配长75cm，可定制长度。

4.结束语

磁吸式测试引线固定器在现场实际测试中达到预期设计目的，提高了试验人员的人身安全和试品的安全。

通过本设计，固定器完全适应高压试验现场不同环境，磁吸底座可以吸附在铁制试品任意位置起到支撑作用，完美解决现场高压试验线的架空，实现高压线远离试品和大地，在电网公司高压试验工作中具有一定的实际推广价值。

参考文献:

1：新型绝缘杆绝缘试验装置的设计及应用 汪长亮； 程德； 陶照宇； 陈健； 谢清松 试验研究 （2013年03期）

2：对绝缘杆分段耐压试验的探讨 吴鹏程；2012年云南电力技术论坛论文集

3：电力变压器高压试验探讨 陈文大 电气工程与自动化 （2012年06期）

论文作者:郑佳,赵华,查坚卿,戴文华

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8edc02e155e02aefa046d26.html