# 机电工程安装施工技术与质量安全管理研究论文_付书浪

（华数传媒网络有限公司 浙江杭州 310052）

摘要：机电设施安装是项目建设的一个重要组成部分，要开展好机电设施的安装，必须应用有关施工工艺，强化技术控制管理方面。把机房中的机电工程安装作为案例，因为整体机房的建设应要具备硬件设备和软件体系，为了能够增加机房的使用时间，有必要强化机房设施的组装和软硬件的平时修护环节。在此基础上，作者以分析机房设施的安装为重点，给出了机房软硬件体系的修护措施，目的是增加机房设施的使用时间，提高修护管理水平。

关键词：机电工程；质量安全；机房机电设备；安装

机电设施的组装是工程施工中的一个重要环节，开展好这个环节能便于机电设施的顺利运行，提升项目建设的成效[1]。但是，因为组装期间受到技术和作业人员能力的限制，机电设施的组装和施工过程中出现一些不标准之处，干扰了机电设施的顺利运行以及工程建设效率的提升。将来，在具体工作中一定要改变此类状况，强化工程施工过程中机电设施安装作业的工艺管理控制，认真根据有关技术要求展开安装，来推动机电设施的顺利运行，提升项目施工建设水平与效益。

一、机房机电设备安装施工技术

1.机房机电设备安装的准备

机房施工的早期应要投入许多的成本，所以应要事先进行准备工作。机房设施动工安装以前，必须和机房设备安装的所有参与方签订合同，给机房设施的组装打下良好基础。为了确保机房设施组装的安全性，有必要着重加大机房设施移动期间的安全操作，必须避免出现碰撞和掉落机房设施的现象，以免损坏这些设备。开启箱子时，必须检查所有设施，并从安装场地清除那些无用的东西。因为需在安装期间开展通电试验和其他环节，有必要将技术工作者和地表间做好绝缘处理。另外，因为机房设施有很大程度的抗震性能要求，就需要技术工作者明确机房设施的抗震性设计，比如在七度抗震设计里，就应要开展好核心网设施底部和地表的固定环节。假若设施应安装在高处，它需要在高处开展固定工作。

2.机房机电设备安装实施注意事项

在机房设施的安装过程中，为了可以增大机房设施的抗老化性能，有必要增进散热环节的处理(机房设施在运行过程中往往消耗大量电能，产生很多热能)，所以，有必要安装一个横支架，假若安装环节未有专门规定，则有必要每2U安装一对横支架。为了可以促进机房设施日常工作的安全性，有必要连接相邻的机柜，并合理调节设施在机房内的位置。为了确保机房设施组装的安全，有必要对机房设施进行接地处理，以确保有效地电气连接。在机房设施组装期间，为了节约机房设施的使用空间，应先分析全部机房的空间设计和体系结构，事前准备好机房设施的安装布局图纸，注明机房设施的组装程序和位置，知道所有机房设施的组装规定，然后按照机房设施的安装布局图纸展开安装[2]。设施大致定位需全面考虑设施的工作、检修和维护的距离，以及机房里面的横向功能区(重点设施区域、辅助管道区域、配电区域、修护区域和暂时值班区域)与垂直功能区(设施区域、管道区域和有效空间)。机房设施组装结束后，应要结合设施的综合状况展开一系列调试工作，主要是位置、设施性能、数据设置等环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

为了确保机房设施在运行过程中的可靠性和安全性，有必要增进机房布线处理，布线一定整洁清楚，以确保电源线、网线、电缆等不能互相影响，不一样的电线应该相互独立，以预防泄漏或电路故障。线路护套的检测特别关键，电线接触处应进行绝缘处理，并把线路采取固定方法，以免干扰技术人员正常工作。

二、机房机电设备的软硬件质量安全管理

1.机房机电设备维护管理

机房设施的修护管理是硬件维护，能够分成设施维护和技术维护。在维修期间，技术工作者应检查机房设施的所有部件，更换那些老化及损伤的部件，应要及时发现和解决问题。硬件维护环节的主要工作是:检查机房设施的工作状况、设备负荷是不是符合要求、警报体系是不是有效、冷却体系是不是老化(风扇老化现象相比来说要快)等[3]。假若机房的设施存在问题，操作者应要协助技术员，按照机房设施的操作要求，尤其是对电路板的修护，应要通过特殊的测试仪器。在测试期间，工作者应穿戴防静电设施，按照机房设施的修护或升级规定，开展好设施调配和硬件更换，并将所有修护工作记录归档。为了可以保证机房设施的有效使用时间，加大清洁处理特别重要，每三个月必须对机房内的设施进行一次除尘工作，以预防内部出现堵塞而影响设施散热。就散热而言，用来散热的风扇能耗相对较大，即极易发生老化。为了增加设施的使用时间，预防设施因过热而停机，有必要加大对冷却风扇的检查。首先，必须对风扇进行除尘；二是更换老化的或散热功能较差的风扇，以确保机房的散热。

2.机房机电系统维护管理

机房体系的维护和管理是为了加大软件修护和升级，为了可以减少设备负荷，有必要定时修改和删除机房系统的信息。观察使用软件的平时运行状况，是不是可以更新等，并及时保存和备份数据库信息，并开展好和机房设施制造商及软件开发商的远程修护工作，及时交流是不是有软件需要更新，并定时进行系统安全(杀毒)工作。针对整个机房系统的安全，因为互联网的发散性和不安全性，有必要进行内外网络隔离处理，最有效地是使用内部和外部网络交换线路的物理隔离措施，来设置整体机房体系的操作和访问权限，制约其他人对机房体系的干扰。管理者应该检查内外网络安全和交换机运行状态，并强化系统防火墙、杀毒软件升级和漏洞修复等，检查体系运行日志，发现问题，应报告并记录下来存档。另外，机房硬件是软件体系的根本，在日常修护中，假若软件出现问题，首先需要整个检查软件是不是出现漏洞或应该升级；其次，假若通过软件不能在系统中处理的问题，就有必要分析是不是硬件设备存在了问题。

结语

施工作业是安装环节的关键，控制机房的安装控制点，一定要由实践到理论，再由理论到实际施工中，做好各工序的工艺交底，提升施工者的技术质量，强化重点环节的质量考核，来提升与增进综合安装水平。

参考文献

[1]张锋.建筑机电安装工程中BIM技术在空调制冷机房的运用分析[J].中国设备工程,2018,395(10):157-158.

[2]刘云.浅析设备机房内设备及管道施工控制要点[J].山西建筑, 2019,45(02):98-100.

[3]高燕.机房设备安装调试施工工法[J].科学咨询,2010(10):73-74.

论文作者:付书浪

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d95c633a9ab0c295885992fe.html