# 10kV配网线路防雷措施探讨论文_马登泽

(云南文山电力股份有限公司 云南文山 663099)

摘要：近些年，国内电网持续发展与健全，在探究配电线路时，防雷科技关系到配网线路的稳定性及安全性，探究意义非常明显。配网线路的稳定及安全关系到社会大众的财产、生活生产及生命安全，所以，探究配网线路的抗雷方法十分关键。

关键词：10kV；配网线路；抗雷措施

伴随时代的进步，配网线路的使用越来越普遍。就当前情况来说，10kV配网线路雷击现象的频繁出现，既影响着配网的供电可靠率，而且还将影响着人民的日常生活，所以进一步强化防雷控制特别关键。在具体使用时需要加强10kV配网规划防雷，并采用科学的途径加强防雷管理，进而可以保证线路的稳定运行，为配电线路带来一定保障，并确保人民群众的用电安全。

1、10kV配电设施的抗雷现状

1.1架空导线的实际情况

金属氧化物避雷设备是阀式避雷器，它的保护作用重点靠间隙与阀片的相互搭配实现，但是保护面积十分有限，只对依靠其安置的杆塔设施有良好的保护作用；当雷电流能量很大时，超出避雷器承载性能时，避雷设备被击穿，因为无间隙隔离，通常引起永久性接地问题，反而限制供电。另外，避雷器通常装于杆塔上，出现内部击穿时，工作人员很难通过外观判定避雷器问题，提高了故障点的巡查困难性。

1.2电缆线路的实际情况

在电缆终端处设置性能较好的氧化锌避雷器是减小电缆雷击问题的有效举措。而电缆中间头是电缆线路防雷的薄弱环节，不能像终端头那样经过设置避雷器实现防雷保护。怎样保证电缆中间头免受雷电波危害，是提升电缆耐雷性能的重点。

2、10kV配网线路抗雷策略

为减小雷电危害的出现几率，令电网运转更为安全，专家及学者们均在努力找到防范雷击事件的路径与方法，进而不断提升配网线路的可靠性及安全性，如下是常用的避雷策略：

2.1抗雷规划、优选抗雷设施

为了可以更好管控雷击对配网的损坏，需要进一步完善配网安全规划，在使用时选取抗雷性能较强的设施、线路和器材，并严格根据相关安全规定把控施工距离，加强绝缘保护管理，进而减少雷击引起的危害。从实践经验中能够发现，不断提升配网绝缘性能，可以抵抗雷击，而且也可以避免配网线路绝缘子闪络情况的产生。

2.2提升配网线路绝缘性能

雷击会形成雷电感应，由于遭受配网线路电压限制，进而导致线路绝缘出现许多闪络情况，由此需要不断提升配网线路绝缘性能。就当前情况来说，极少选取增多走廊数量的办法，其重点采取同塔多线路来体现，采取各种方法可以减少线路走廊总数，并更好管理成本，但是由于会遭到各种影响，极易引起诸多事故。为保证人们的安全，能够选择加入部分绝缘子，并持续提升配网线路绝缘性能。在该种情况下，若受到雷击将会不断降低闪络情况，而且也可以保证配网线路的安全程度。

2.3设置线路避雷器

为不断提升线路控雷性能，能够选择设置部分避雷器于易击段杆塔上，针对这方面应当引起高度重视，其可以达到抗雷目的。但由于线路避雷器保护面积很小，一般均是1个避雷设备保护1个基杆塔[1]。唯有设置好全部的杆塔，才可以提高抗雷效果。但是，值得注意的是，全过程还应当保障避雷器的接地设备稳定，接地电阻满足相关规定。针对该方面成本将会很高，所以在具体使用时还应当综合多种因素加以考虑，针对避雷器的设置会选取在最需要的状态下安装。

2.4设置可调试保护间隙

就当前情况来说，会选取采用可调式保护间隙来保护电缆以及绝缘架空线，进而可以减小该部分遭到电压的冲击。针对可调试保护间隙的运行原理，即在绝缘子串周围并联一对金属电极，进而可以产生一个保护间隙，其距离短于绝缘子串的长度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在稳定运行时，并联间隙可以保证工频电场合处在运营的状态。如果架空线路受到打击，并联间隙雷击放电电压会低于绝缘子串放电电压，此时间隙将首先放电，由于遭到电动力与热应力的干扰，工频电弧将逐步地向外界扩展，进而可以达到维护绝缘子串的目标，更好避免雷击问题。

2.5加强抗雷保护

加强抗雷保护能够从如下几方面着手：其一，注重配电变压设备的抗雷工作。在具体使用时，相关职工应当设置避雷器于配电变压设备的低压侧，保证每个变压设备的接地运行。此外，在整个环节需要管理接电电阻的阻值低于100Ω，而且要保障容量超过10kVA配电变压设备的接地电阻要维持在4Ω之内，而针对不足100kVA的变压设备接地电阻应当处于10Ω范围之内。其二，加强柱上开关抗雷措施。10kV配网线路应当在柱上安装开关与刀闸，进而可以更好保证配网线路稳定运行，更好保证供电的稳定性，因此加强柱上开关的抗雷十分关键。在具体使用时，相关员工应当把避雷器设置在开关或是刀闸上，从而更好把控雷击。

其三，对电缆分支箱加强防雷[2]。操作人员主要是管理感应雷，通常选取电缆分支箱来配置电压，设施选用避雷器。针对避雷器的设置应当结合实际情况处理，此外值得注意的是，在选取避雷器时应当着重考量具备防爆脱离作用与难以破损的无间隙氧化锌金属避雷器。

2.6减小接地电阻

在探究接地电阻期间，人们采用多种多样的材料作为接地体，而且采用多种方法减小电阻，这类材料是为了延迟接地体的腐蚀周期及减小接地电阻。在诸多材料中，热镀锌与铜材的效果是很好的，可以有效延迟接地体的腐蚀周期，但应用的成本很高，缺乏经济性与适用性。

减小接地电阻的办法，还包括降阻剂、换土、延伸接地线、扩大基地范围等。

2.7消弧线圈

在部分雷电频发区域，能够采取消弧线圈以提升配电线路稳定性。消弧线圈可以有效消减接地故障，但针对多项闪络的雷击问题，首次闪络时不会出现跳闸情况。因此，通常首次导线会选择避雷线，提高分流作用，提升配网线路耐压能力，科学地采用消弧线圈，可以提高线路运转的稳定性。

2.8智能重合闸

配电线路绝缘性能通常都能够自行复原，在线路遭到危害时，将使各项电间产生短路情况。从相关信息可以发现，低于35kV的配网线路重合闸成功的几率很高，通常是50%~80%。因此在雷电多发地带设置重合闸是非常重要的，可以不断提升配网线路安全指标。在应用时也要遵循如下原则：第一，纯电缆的线路故障存在永久性，即电缆线路上不投运智能重合闸[3]。第二，许多故障均是瞬间性的，因此在纯线路架空上应投运智能重合闸。第三，电缆混合网与架空线路存在多样化的方式，这时要由线路方式来决定是否投入智能重合闸。

2.9安装耦合地线

在不能降低杆塔接地电阻的状态下，如在地貌、地形等不能克服的人文环境及自然环境下，通常能在导线下面安装地线，经过增设导线与壁雷线间的耦合性能，以让绝缘子串的过电压减小，这样能形成分流作用，减小塔上实际电位，防止出现跳闸现象。该方法在雷电频发地带使用非常普遍，在减小雷电跳闸率上有着非常明显的效果，据有关调查信息表明，能减小指标达到50%之上。

3、结语

10kV配网线路的防雷工作应引起高度重视，各地区能结合本地的实际情况科学采用避雷器，由此降低雷击对人民日常生活产生的直接和间接影响，确保社人民的财产、生活生产及生命安全。

参考文献：

[1]刘清敏.针对华南沿海海陵岛地区的10kV配网防雷技术的应用[J].科技风,2019(26):126.

[2]郑义新.10kV配网线路防雷技术的保护方案分析[J].通讯世界,2017(24):176-177.

[3]裴宇豪.关于10kV配网线路防雷技术措施探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(06):21-22.

论文作者:马登泽

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d97de269db2a42bd20f52116.html