# 插入式角钢斜柱基础施工要点浅析论文_于云龙

陕西送变电工程公司 710014

摘要：随着插入式角钢斜柱基础在送电线路工程中的推广使用，其施工方法趋于成熟。本文根据线路工程施工中取得的施工经验，由基坑的开挖到角钢棱根开尺寸的找正直至基础浇制结束的全过程，较详细地叙述了这种基础的具体施工步骤，针对性地介绍了角钢棱根开、倾斜率、对角线、高差等相互之间的尺寸控制方法，有效地保证了基础的施工工艺及质量。

关键词：送电线路；基础；施工；方法

一、概况

送电线路中的插入式角钢斜柱基础随着环保理念的推广及设计、构件加工和施工技术的成熟已得到了广泛的应用，其基础型式以其特有的土石方开挖量小、混凝土量少、节约钢材、占地面积小、降低劳动强度、保护自然植被等优点受到运行、建设和施工单位的欢迎。采用这种铁塔基础可以降低工程造价，缩短施工工期，虽然其施工工艺比以往工程的地脚螺栓式基础复杂，但施工人员的施工水平却随之有了相应的提高，该型式基础的普及和推广，一定能使送电线路基础施工水平再上一个新台阶，并随时间的推移而逐渐为广大施工人员熟悉和接受。

220kV大剑线送电线路铁塔基础全部采用插入式角钢斜柱基础，是历年线路施工中采用该种形式基础最多的线路工程。施工地点位于云南省大理市境内，地处云贵高源与横断山脉结合部位，地势西北高，东南低，地貌复杂多样，海拔高差悬殊，气候的垂直差异显著，年日照时间为1500-2730小时，年平均降水量1000毫米左右，年均气温15度左右，西北部无霜期可达210天。

二、插入式角钢斜柱基础的主要形式

根据各地区的自然地质和自然植被完好状况可分为全方位的不等高腿和等高腿两种形式。前者（主要适用于植被完好地带，如西南、华南、华东等地区）是充分根据地形的自然起伏状况，测出塔位的塔基断面，利用4个塔腿与中心桩之间的高差，设计出1.5～9.0m之间的不同铁塔接腿长度，省却了因大面积开挖施工基面而造成的植被破坏，减少了青苗损失，避免了民事纠纷，但其施工工艺较等高腿基础要复杂的多；后者（主要适用于植被较差地带，如西北地区）则考虑到土质状况好、植被差、易开挖、占用耗地少等特点，直接采用降低施工基面，设计出等高腿基础，从而给施工时角钢的找正提供了较为便利的条件。

三、插入式角钢斜柱基础的特点

插入式角钢斜柱基础除上述所具有的保护环境、节省材料、减少开支、降低人工等优点外，从基础的受力角度考虑，其设计思路也很科学。具体如下：将塔腿4根主材和基础混凝土浇筑为一整体，使基础角钢、立柱的倾斜率和铁塔塔身的倾斜率保持一致，从而将铁塔受到的外力转化为下压力和上拔力，使基础所受到的横向外力（倾覆力）达到最小。基础形状为立柱等截面斜柱式，底盘为掏挖4棱台式并嵌于土壤中，其目的是为提高基础的上拔承载能力，减少了基础上拔变形。基坑回填土采用人工分层（高度：300mm/次）夯实，回填土密度力求达到原状土的密度。

四、施工方法综述

8、模板的找正：大剑线工程插入式角钢斜柱基础因其正、侧面斜率较小（最小断面基础倾斜率为58‰，最大断面基础倾斜率为107‰），故配制模板时无须考虑其因立柱倾斜而引起的下端部缝隙（一般立柱倾斜率较大时，专门设计加工异形模板），浇制时用少量混凝土将立柱底部四周围住，以防混凝土跑浆。施工中应注意的问题：一是模板与立柱主筋之间的保护层；二是模板上口的形状不得出现菱形，必须保证立柱拆模后的外观工艺质量，不能有凹凸肚现象；三是为防止模板产生扭转，须用经纬仪控制其对角线与线路方向的45°线相重合，角钢两侧面应与模板相平行，使角钢处于模盒中心（见图6）；四是模板四周撑木必须支撑牢靠，特别是立柱倾斜的内角侧。

ac=（l+e）/2 e：角钢肢宽 l：模板（立柱）宽度 b：角钢中心线

五、施工关键点

1、角钢找正、钢筋的绑扎与找正、模板的找正宜一次性完成，而不宜采用以往工程施工中的先找正绑好的钢筋、再找正底盘、最后找正模板浇制立柱的施工方法。

2、角钢正侧面的倾斜率、根开、高差、对角线方向的尺寸在整个浇筑过程中应随时检查，检查时间分4次：开始浇制前、底盘浇完后、立柱浇至一半时、整个立柱浇满后，只有做到随时检查，及时纠正，才能保证各部尺寸准确无误。

3、大剑线工程基础浇制均采用机械搅拌，经过本工程施工总结出的经验，机械搅拌混凝土的上料顺序依次为砂→水泥→水→石子，从而克服了混凝土粘筒、搅拌费力、搅拌不匀等缺点。

实践证明，掌握以上施工中的注意事项和操作要点，不断地实践和总结，插入式角钢斜柱基础施工质量会取得满意的结果。220kV大剑线路竣工验收结果表明：所有铁塔最大倾斜（顺线路）为0.6‰。比《验收规范》要求值3‰要小2.4‰。，无论是基础还是铁塔的工艺质量，验收合格率及优良品率均达到100%。这充分说明，插入式角钢斜柱基础施工的方法在大剑线工程施工中获得了成功。

参考文献

[1]《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（DL/T 5168-2002）

[2]《高压架空输电线路施工》 中国电力出版社（I S B N：9787508370125）

论文作者:于云龙

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da8e07b07ca0999ec1f16b9b.html