# 燃气锅炉房设计中节能措施探讨论文_魏景源

山东万豪华宇工程设计有限公司 山东省济南市 250000

摘要：与燃煤锅炉房相比，燃气锅炉房具有占地面积少、人工减少，用电负荷降低，且燃烧产物基本不对环境产生污染等高效环保优点。但其较高的能源费用（天然气）使之总运行费用明显高于燃煤锅炉房总运行费用，导致燃气锅炉房的经济性大大降低。因此，在保证锅炉房安全、环保运行的前提下，探寻燃气锅炉房节能措施，降低其运行费用已成为当前社会与学术研究者关注的焦点。因此，本文对燃气锅炉房设计中节能措施进行探讨。

关键词：燃气锅炉房；设计；节能措施

1节能技术介绍

1.1烟气冷凝回收技术

采用烟气冷凝回收技术的目的就是为了实现节能，该技术所要达到的标准就是通过一定的装置实现对燃气锅炉排烟的回收。利用烟气冷凝回收装置能将热的烟气的热量传输到温度比其低的供暖系统回水中，可以利用烟气热来达到热水的目的，以实现废气的循环利用。例如，某燃气锅炉房有10台10t/h燃气蒸汽锅炉加了烟气冷凝装置，装置使用后可以使烟气温度约降低120℃，锅炉水温约增加10℃。

1.2气候补偿技术

气候补偿技术是在锅炉房内增加一套气候补偿系统，主要由气候补偿器、电动调节阀、温度传感器等组成。系统中主要控制调节作用的就是气候补偿器，它所起的主要作用就是按照人的意愿来设定当前运行的调节参数，通过传感器感应出室内外温度的变化，通过一定的计算方法对系统供水温度进行计算，来自动调节阀开度的设定，自动控制回水量及锅炉供水比例，既能控制系统水温，又能自动调节供水温度。

1.3室外供热管网水力平衡技术

室外供热管网水力平衡技术通过室外供热管网各支路上的水力平衡装置来调节整个管网的水力工况，是一项解决供热管网系统水力失调的节能技术。

室外供热管网水力失调分为静态水力失调与动态水力失调。静态水力失调主要是因为设计、施工、管路的管材管件等因素会影响管网各支路的管道阻力系数，致使管网各支路之间的实际管道阻力系数比值与设计值不一致，反映到流量上则表现为管网各支路用户的实际流量与设计流量不一致，产生水力失调。水力失调直接导致热力失调，表现为实际流量值大于设计值的用户室温偏高和实际流量值小于设计流量值的用户室温偏低。静态水力失调是供热系统自身存在的问题，可通过安装并调试静态水力平衡阀加以解决。动态水力失调主要是因为管网系统部分支路热用户通过调节系统阀门改变系统流量，即调节供热量以适应其用热需求的变化。该部分支路热用户流量变化直接影响到管网其它支路热用户的流量，产生水力失调。动态水力失调是供热系统在运行过程中产生的问题，可通过应用自力式压差控制阀与自力式流量控制阀加以解决。

1.4系统循环水泵变频技术

系统循环水泵变频技术是根据人们的热需求来适当的调整水泵水量。该技术主要是通过控制系统压差、压力或供水温度等来实现循环水泵的变频运行。由流体力学理论可知，循环水泵的循环水量Q与水泵转速n的一次方成正比、循环水泵扬程H与水泵转速n的平方成正比、循环水泵的轴功率Ps与水泵转速n的三次方成正比。因此，采用水泵变频技术，通过降低循环水泵转速可明显降低水泵功耗。虽然在水泵的实际运行中，水泵的轴功率Ps与转速n不一定成三次方的关系，但据相关实测研究可知，其节电效果也相当显著。

2燃气锅炉房设计中节能措施

2.1提高运行控制水平措施

锅炉房采用微机监控系统可及时检测参数，并根据热需求自动调整锅炉运行工况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要实现该目的，就需要在锅炉房系统设计时，根据不同供热单位的性质、热负荷情况、主机设备特点等设计和选择与之相适应的系统型式和自控模式。提高运行控制水平，就是要达到精确的控制，实现供需平衡、按需供热，达到节约能源、降低成本的目的。通常小区燃气锅炉房提供采暖负荷、空调通风负荷和生活热水负荷等。因此，锅炉房监控系统要根据不同的热负荷情况，采取不同的控制方式，满足用户的要求。对于采暖系统就要采取根据室外温度的变化，锅炉房监控系统调节锅炉房的出水温度这种控制方式。同时针对不同用热性质的热用户，锅炉房监控系统应在锅炉房出水温度控制回路中再加入时间程序、假日程序等控制方式，以达到节约能源的目的。

2.2降低锅炉排污热损失措施

根据《工业锅炉水质》的要求，对锅水的溶解固形物含量和碱度均有严格要求，而运行中是靠排污来满足要求的。给水中溶解固形物的含量和给水负硬度是影响排污率的主要因素，对锅炉的给水品质进行控制，可以降低排污率，从而减少排污热损失、降低燃气消耗量的目的。在低压锅炉给水中含有多种溶解固形物，当给水进入锅内被蒸发时，除了因蒸汽带出少量溶解固形物之外，绝大部分锅水不断地被蒸发，而给水又不断地补充，锅水中的溶解固形物的含量会越来越大。根据锅炉给水中的溶解固形物和碱度的含量，分析其影响大小，并采取合理的水处理方式，一些常用的水处理方式均可有针对性地降低水中的碱度和硬度或溶解固形物等，如不足量酸再生氢钠串联离子交换系统、石灰钠离子交换系统、铵-钠离子交换系统等。另外，通过运行操作时，合理控制排污量也可减少排污热损失。如采取自动排污，减少不必要的浪费。掌握好排污的时机，一般在低负荷、高汽压情况下排污，可以减少排污量。也可通过利用排污水余热达到节能的目的。

2.3降低排烟温度

排烟温度是体现燃气锅炉热效率的一个重要指标。当排烟温度较高时，烟囱抽力过大，燃烧时的过量空气量就会增加，其结果是：一方面降低了火焰温度，未被火焰辐射出去的热量成为敏感的余热，残留在废气中，增加了废气的损耗；另一方面增加了锅炉的内部冷却而使损耗增大，两方面都会导致燃气锅炉的热效率降低。因此在满足烟气排放达到环境要求的高度所需的抽力时，吸收利用烟气中的废热，降低排烟温度是实现燃气锅炉的有效节能措施之一。

2.4降低耗电量措施

使供热系统泵、风机等能耗偏大的原因与设计、运行和设备本身的效率等因素有关。因此，设计人员在设备选型时，要对运行工况仔细分析，充分了解设备的性能特性，计算在一定管网特性曲线下各方案中泵、风机工作点的流量、扬程、功率及效率，从而比较出一个最优方案，合理配置设备。再有利用变频技术，可使电能消耗降低到合理的范围。使用变频器后，电机属于软启动，起动电流大大降低，减少了对电网的冲击，变频器的各项保护功能可靠，保护的反应速度和精确度比常规的继电保护大大提高。供热系统的变频调速，最终目的是调节系统的水量和风量，借以满足变负荷工况需求的同时，实现最大限度的节能、节电效果，以提高系统能效。

结束语：

燃气锅炉房节能设计是一项系统工程，应根据供热单位热负荷的性质、主机设备等特点设计和选择与之相适应的热力系统和控制系统、烟气余热回收系统，以及其它的节能方式，并进行详细的节能设计分析比较，确定合理的节能系统。同时，应在锅炉房设计中宣传和普及节能意识，使燃气锅炉房节能见到实效、用有限的投资取得最大的节能效果。

参考文献：

[1]燃气锅炉供热现存问题及节能技术应用实例分析.魏澄等.暖通空调，2015，35（10）

[2]燃气锅炉房节能技术及工艺的应用实践探微[J].姬振伟.现代经济信息.2016（03）

[3]某燃气锅炉房现存问题及节能改造分析[J].张从丽，李德英，刘宏利.区域供热.2015（04）

[4]燃气烟火管锅炉节能技术几个问题的研讨.邱荣贵.节能与环保，2014（2）

论文作者:魏景源

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dab29d478300310b4ba9729f.html