# 浅析配电运行设备检修及维护技巧论文_王英皓,刘渊,孙兵兵

(国网新疆电力有限公司巴州供电公司 新疆巴音郭楞蒙古自治州 841000)

摘要：电力系统在运转过程中，需要通过各种不同功能系统之间协调配合，才能发挥出电力系统应该有的效果，在电力系统中应该不断加强重视配电系统在系统中发挥的作用，在电力系统日常工作开展中，应该积极的对配电系统开展检修、维护、保养方面的工作，以此来维持电力系统中配电输送装置的正常运行，提高电力供电工作的稳定性。同时在配电运行工作开展中，应该加强对重点配电设备检修，在维护和检修中应该注重检修维护技巧的应用，提高配电运行中设备检修与维护的工作质量。本文主要对配电运行设备检修与维护方面的技术进行深入探究，以期为配电运行安全管理提供参考依据。

关键词：配电运行；设备；检修；维护；分析

1、配电运行中设备检修与维护的重要性

电力的输送需要一定的设备作为媒介，而电力设备媒介作为电力系统中必不可少的组成元素，其自身的质量与运行安全性亦十分重要，否则不仅不会为电力职能的发挥提供保障，反而会给电力输送带来一定的安全隐患，若不及时处理便会引发火灾和人员伤亡等隐患。归根结底，必须要保证电力设备的安全性与稳定性才能促进电力系统的正常运转。电力系统是一个综合性极强的系统，其内部电力设备纷繁复杂，不同设备有着其自身的专属职能，并在配电运行中发挥着不同的作用，在整个电力系统运行中，各个电力设备的应用均是必不可少的，倘若其中某一个设备发生故障都会影响配电的正常运行，甚至对配电运行形成巨大的安全威胁。如若在电力设备运行中做好检修和维护工作，那么便能有效降低设备故障率，并延长设备的使用年限。如此一来，用电水平和安全性便会大幅提升，强化整体电力输送质量和水平。为此，在配电运行中，必须对电力设备做好检修和维护工作，这对促进电网正常运行有着十分重要的作用。

2、配电运行中设备的检修及维护技巧

2.1干式变压器检修及其维护技术

干式的变压器通过绕组及铁心组成变压器，此变压器无绝缘液体，运作主要是通过空气对流冷却。此变压器和油浸型变压器比较，虽干式的变压器能方便的维修检查，较可靠，但仍需对运行的状态检查维护，具体维护工作如下：若运行设备环境干燥，长久运行后，设备会有大量灰尘，应至少3至6个月检查一次；设备的运行状态进行巡视中，需对变压器上风冷的装置运行状态进行检查，观察是否正常运行，零部件有无大量的锈蚀痕迹，紧固件连接的位置有无异响。干式变压器检修有绕组、铁芯和进出的引线检修，检修中有以下技巧：检查高低压的绕组间的风道是否杂物堵塞，通风顺畅；引线的相序是否正确，导电的接触面有无过热和灼烧的痕迹，涂一层薄电力复合的脂，连接是否紧固；使用2500V的绝缘电阻表来测试，绝缘的电阻大于2MΩ，检查穿心的螺栓有无紧固。

2.2架空线路检修及其维护技术

对于架空线路的检修维护需要进行定期的巡查和测试。通过定期巡查可以及时发现存在的隐性显性问题并排除故障。在架空线路正式运行之前就需要做好检查工作，确保各项施工已经完成，没有威胁安全的障碍物和接地物体等。另一方面，需要根据线路周围环境以及自身状况科学合理的安排巡查检修周期，在自然灾害多发时期应当加大巡查力度，确保线路的畅通安全。另外，加强线路绝缘子监测监管是架空线路检修的重要组成部分之一。在长时间运行后，线路故障的冲击等其他因素，会导致导线接头出现变质损坏松动问题，需要定期采用电压降法和温度法实时监控线路，在测量和监控维护过程中，必须做好安全防范工作，防止安全事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3互感器检修及其维护技术

在互感器检修和维护工作中，一定要结合其工作中的实际情况对其予以定期的检修，检修当中尤其要重视互感器渗漏的检查，如果出现了这种问题，必须要科学的分析产生该问题的原因，之后采取有效的措施对故障予以严格的控制。其次是要仔细的对互感器当中的绝缘子予以检查，绝缘子在运行的过程中如果出现了放电或者是损坏的现象就会使得互感器出现严重的故障，针对这样的问题一定要及时采取有效的措施。在检修和维护的过程中主要是看绝缘处是否存在一些缺失和破损的情况，在电流互感器检查的过程中，主要是对接头部门进行检查，如果电流互感器运行的电流超出了正常的范围就会损毁互感器，所以如果出现了一些非正常情况，一定要对其予以高度的重视和严格的检查，只有这样，才能更好的保证配电运行的安全性和可靠性，延长设备使用寿命。

2.4电容器的检修及其维护技术

在配电运行过程中，发电机往往要给负载提供较多的无用功率，这些无用功率不仅会给传输线的电压带来一定损耗，也减少了发电机的工作效率。在这时电容器就可起到一个平衡作用，使系统整体运行效率得以显著提升。在使用电容器的过程中，应注意以下几点：第一，应配备一个电容值适当的电容器，电容值过高会造成元件击穿和过热，严重可能会导致渗油，而电容值过低则会使电容器失去原本的作用。电容器需要熔断器来进行保护，所以在对其进行检修时，也应对熔断器进行一个全面检查。第二，应对电容器的额定电压进行检查，并依照电力实际运转情况，适当加减电容器的数量，在额定电压的操作中，功率不得超过固定电压的1.05倍。

2.5直流系统的检修及其维护技术

直流系统由充电器柜和蓄电池柜两个部分组成，直流系统一般是指高频开关电源整流器，主要是为一些装置提供操作电源，如继电器、信号母线等。主动和被动两个开关整流器并联形成了直流系统中的充电装置，这样子的好处是如果其中一个出现了故障问题，备用装置还可以代替主动装置继续工作，因此，直流系统的安全运行就得到了保障。在正常工作的情况下，还可以对其进行轮换使用。因为铅酸蓄电池的容量大而且价格低，使用寿命还长，其得到了广泛的使用，所以直流系统所采用的蓄电池为铅酸蓄电池。在蓄电池电量不足的情况下，整流装置可以对其进行充电，直到蓄电池的电量充满为止，而如果交流电的供应出现了中断，变压装置会将蓄电池的电压加控到母线上，为母线提高电力供应。对于铅酸蓄电池而言，随着充电次数的不断增加，其性能会逐渐降低，容量也是降低。而充电装置和直流系统容易出现问题，因为ICBT整流元件构成了充电装置，在过流或者过热的情况下，内部半导体容易出现烧毁和击穿的情况。还有另一个要注意的地方，如果系统内部的参数不稳定，可能会出现环流的情况，对蓄电池的充电运行会产生影响。因此，需要对这些装置进行定期的检修和维护。配电人员需要定期对高频开关整流模块的输入电压和输出电压进行定期的检查，保障电压在正常范围之内，如果超出正常值，长此以往，如果电压过低会造成高压断路器等原件出现失控的情况，从而导致断路器和继电器等装置不能正常运行；如果电压过高会使IGBT等半导体遭到损坏。由于蓄电池的使用寿命一般为3~5年，对蓄电池的检修和维护主要是查看其两端充电电压的情况，并每半年对蓄电池进行检查和维护。

结语：配电网是电力系统中的主要构成部分，对用户用电质量与安全具有至关重要的作用。在配电网的长期运行中，容易因为自然因素、人为因素、配电运行中各设备故障等产生意外损耗，从而对用户用电埋下安全隐患。因此，对配电运行中所涉及的各设备进行定期检修与日常维护是保证居民用电质量的关键。

参考文献：

[1]卢广佳.探究配电运行中设备的检修及其维护技术[J].科技资讯，2017，15（35）：28-30.

[2]卢慧文.配电运行中设备的检修及其维护技术[J].技术与市场，2017，24（10）：61-62.

[3]代永强，李濛.线路检修及配电运行中设备的检修与维护[J].工程技术研究，2017（04）:131-132.

[4]陈莹鑫.配电运行中设备的检修及其维护技术[J].黑龙江科技信息，2016（19）:93.

论文作者:王英皓,刘渊,孙兵兵

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dad0a858fb45a9e6d0b8ede6.html