# 试探讨锅炉检验过程中常见问题与检验要求论文_刘梦

江苏省特种设备安全监督检验研究院徐州分院 江苏徐州 221000

摘要：锅炉是当今社会生产中必不可少的设备，应用范围十分广泛，锅炉周围工作环境通常是高温、高压的，存在许多安全隐患。为了提高锅炉运行的安全性，必须加强对锅炉检验工作的重视力度。除此之外，在锅炉的检验过程中还存在一些急需解决的问题。本文将针对锅炉检验过程中的常见问题进行探讨，并对检验要求与标准进行分析，为确保锅炉安全运行提供一些有效的思路。

关键词：锅炉检验；常见问题；检验要求；标准

锅炉是一种将燃料中的能量转换为蒸汽、高温水等的能量转换设备，长时间处于高温、高压的环境之中，很容易在运行过程中出现故障问题，如果对故障问题置之不理，就会影响到锅炉的安全运行，导致安全事故，危害人民群众的生命财产安全，带来严重的经济损失。因此，对锅炉进行定期检验十分必要，这就对检验人员的专业能力与理论知识提出了较高要求，检验人员应当严格遵守检验规则，掌握检验过程要点，扎实提高锅炉检验质量，保障锅炉安全稳定运行。

1.锅炉检验工作的相关内容分析

1.1检验工作主要内容

锅炉检验是一项复杂繁琐的工作，其内部结构的复杂更是给检验工作增加了一定的难度。从锅炉检验的实践工作经验中得出，锅炉检验工作主要包括三部分，分别是：停炉状态下的锅炉内部检验、运行状态下的锅炉外部检验，必要时进行水（耐）压试验。第一，外部检验主要检查锅炉本体及附属设备运行状况、检查锅炉安全附件及联锁保护装置运行情况。第二，内部检验主要检查受压元件及其内部装置安全状况，检查燃烧室、燃烧设备等是否安全稳定，以及主要支吊架承载部件的检查。与此同时还要进行水（耐）压的试验工作。

1.2锅炉检验的准备工作

做好锅炉检验的相关准备工作有利于提高锅炉检验工作的效率、准确性和可靠性，因此必须重视准备工作，在锅炉停止运行之前完成准备。基于此，检验工作人员应当根据锅炉检验相关技术标准和规范，结合实际的锅炉运行状况，科学合理地制定检验方案，并上交负责部门，得到专业主管的确认。在进行锅炉检验工作之前，检验人员应该与使用单位进行沟通，相互配合，避免影响到锅炉的运行生产，保证锅炉检验工作顺利展开。最后，一定要做好安全防护工作，避免在进行锅里检验工作时发生安全事故。必须遵循相关制度规范，保障锅炉检验工作的安全性。

2锅炉检验过程中的常见问题与检验要求

2.1水垢问题

要想保证锅炉的安全运行，就必须将锅炉水垢厚度控制在0.5mm以内，但是在进行锅炉检验工作时，经常发现水垢厚度超标的问题，这个时候应该根据具体的水垢厚度采取相应手段，当水垢厚度大于1mm时，必须马上关闭锅炉运行开关，避免发生安全事故。停止锅炉运行后，检验工作人员应该及时联系专业单位依照相关规定要求对锅炉水垢进行清理工作。除此之外，负责管理锅炉的单位应该加强对锅炉的管理，按时检验锅炉水质并进行处理，水质检验工作者应尽快向相关负责人员上交检验报告，负责人员根据检验结果及时对锅炉进行排污和水垢清理工作，避免因出现水垢问题，而危害锅炉的正常运行，造成安全事故。

2.2腐蚀问题

锅炉运行时长期所处的恶劣环境，很容易导致锅炉出现腐蚀问题，尤其是工业锅炉更易被腐蚀。其原因主要有两点，其一是存在腐蚀性物质的运行环境。工业锅炉长期处于这样的环境之中，其仪表、零部件很容易因腐蚀性物质而出现腐蚀问题，危害锅炉的安全运行。其二是锅炉管理人员的操作失当，没有严格按照规定的操作规范进行锅炉管理，这样就很容易导致锅炉出现腐蚀问题。例如，操作人员清洗锅炉时用的化学试剂有很强的腐蚀性等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当发现腐蚀问题时，工作人员需要对腐蚀缺陷部位的深度和面积进行检验确认，确定腐蚀剩余的厚度时可以使用测厚仪来测量，进行测量时不仅要准确地记录相关数据，还可以将存在腐蚀问题的位置通过图示反映出来，给负责后期修复管理的工作人员提供帮助。

2.3压力表问题

锅炉压力表是监测锅炉压力必不可少的主要仪表，锅炉管理人员可以通过压力表观测到锅炉压力的实时数据，及时发现压力异常情况，以便最快时间内采取措施解决问题，以防因锅炉压力异常危害锅炉安全运行或发生安全事故，基于此锅炉检验人员必须严格检验压力表是否故障。没有标示最高压力红线是锅炉检验工作中的常见问题，这会影响到锅炉管理员的日常管理工作，使其无法及时处理锅炉超压问题，导致安全事故的发生。为了避免发生这种情况，检验工作人员应该严格按照规定标识压力红线，务必保证压力红线明显且位置准确。另一个常见的压力表问题就是精度、亮程和灵敏度出现问题，也就是精度不合格、量程极限值不适合、压力表灵敏度不足，要解决这种问题，就应该督促锅炉管理人员提高专业知识水平，严格按照规定对锅炉采购品进行验收，避免锅炉采购品不符合相关规定标准。与此同时，还用注意确保压力表要在检定有效期内。

2.4水位计问题

水位计主要是锅炉管理人员用来观测锅炉内水位，并根据水位表的显示进行相应的加水、排水工作。锅炉检验中常见的水位计问题主要有两个，分别是假水位和水位计旋塞失灵。出现假水位的主要原因是汽、水连管没有处于水平状态，这会使凝结水无法正常流动，从而导致出现假水位。假水位会使锅炉管理员无法及时了解锅炉的实际水位情况而进行错误操作，导致锅炉没有在满水或无水时停止运行，最终造成锅炉安全事故，解决假水位的措施是更换优质水位计。水位计旋塞失灵也会导致出现假水位，甚至会烫伤工作人员，所以锅炉检验员应当在第一时间督促使用单位修复或者更换水位计。

2.5锅筒问题

锅炉检验过程中常见的锅筒问题包括裂纹现象、腐蚀现象和水垢现象。针对锅筒裂纹问题，检验人员要重点关注容易出现裂纹的位置，锅筒内部容易出现预埋焊缝，汽水挡板也必须仔细检查。要解决锅筒中的腐蚀问题，就要对筒内水汽空间和筒体两侧封头进行严格、仔细的检查。水垢问题容易出现在筒体的水位线周围和底部两个位置，针对水垢问题，锅炉检验人员要重点检验水流能否畅通流过如排污管、水样取样管这样的部位。要避免锅筒出现问题，检验人员就要仔细、严谨地对锅筒的所有部位进行检查。

2.6水冷壁问题

锅炉检验中常见的水冷壁问题主要有四种。第一，受热变形。除了折焰角处的水冷壁，最易发生受热变形的就是要承受高热负荷的部位。第二，鼓包、胀粗。容易出现这个问题的有两个位置，其一是水循环不通畅的位置，其二是承受高热量的位置，而水冷壁恰好就承载着高热量。第三，裂纹问题。检查水冷壁裂纹问题要重点关注防渣管和高受热部位，发现裂纹问题要及时处理，否则就会导致水冷壁出现机械损伤问题。第四，磨损问题。磨损问题主要出现在高热处以及燃烧器周围，更有甚者，会出现水冷壁开裂、穿透或氧化腐蚀问题。

3 结语

综上所述，锅炉检验工作对于保障锅炉安全运行来说极其重要，本文简要介绍了锅炉检验工作主要内容。并且深入探讨了锅炉检验工作中的常见问题，如：水垢问题、腐蚀问题、压力表问题、水位计问题、锅筒问题、水冷壁问题，并且提出了相应的检验要求。锅炉检验工作人员应该严格按照相关标准，仔细、严谨地进行检验工作，保障锅炉运行的安全性。

参考文献

[1]吴发申.浅谈锅炉在使用和检验中的常见问题[J].山东工业技术,2018(02):47.

[2]王伟，李进峰.锅炉检验过程中常见问题与检验要求解析[J].化工管理,2017(32):272.

[3]苏泊源,齐会,黄瑞龙.浅析锅炉检验中的常见问题及应对措施 [J].技术与市场,2017,24(06):81-83.

论文作者:刘梦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db3f81bff3b47c4527a94e52.html