# 污水管网设计中存在的问题及对策论文_陈俊伟,刘丰润

河南省第一建筑工程集团有限责任公司 河南郑州 450000

摘要：随着经济的发展城市的人口越来越多，城市的生态环境受到巨大的挑战。污水管网工程是处理城市污水的主要方法，为了保证管网工程的顺利实施，设计单位要根据城市具体的地理位置进行合理设计。本文分析了当前市政污水管网系统存在的问题，基于规划管理、改进设计等因素，提出了针对性措施。

关键词：污水管网设计；问题及对策

污水管网是城市排水管网的主要构成，其负责输送城市居民生活、企业生产、自然聚集等因素形成的污水。但当前在排水管网设计及建设过程中仍存在不少问题，影响了城市排水设施的完善。

一、污水管网设计中存在的问题

1.污水排水系统设计的不严谨。首先，污水管网是一个网络，其由多条单个污水管道组成，牵一发而动全身，所以它的每一条管道都是非常重要的，故污水管网的设计应该是一个全面的发展规划。现在很多城市的规划都缺乏长期全面的规划，各部门之间没有沟通协调，使得各个部分没有衔接，没有办法组合成一个完美的网络。其次，在城市中，官员流动快，竞争大，市政建设单位的领导换一次就会有一个全新的规划，然后前面的战略就放弃开始新的目标建设，规划没有得到衔接，也没有得到联系就没有办法得到成功。每一个排水系统都是相对独立的，所以他们无法构成网络。最后，当前现实条件是几个地区共用一个污水处理厂，所以管道的跨越范围比较大，污水处理的高效运转需要各个地方之间的互相配合，互相衔接，但是很多地区的管道在初期管道建设就存在很大的问题，因成本巨大没有办法一一重建，无法进行各地区之间的有效配合，所以现在积累的问题越来越多。

2.与经济效益、社会效益得不统一。除了污水排放系统设计有很大的问题，在设计时与其他现实条件的配合也有问题。污水管道网络的设计是为了实现环境效益，为大家创造一个生态的城市生活，理应受到大众的热烈欢迎，然而是在不影响大众的利益并能够给大众带来利益的前提下。很多污水管道的设计只是追求完美的环境效益，忽略了社会效益和经济效益，甚至严重损害了原有公民的利益，只能遭到人们的坚决抵制。

3.设计人员的素质不高。在管道网络设计时需要大量数据的计算和参数的记录，有些设计人员在工作时可能不够严谨而出现后患。在管道设计上线管的参数有严格的国家规定的标准，工作人员在记录时可能觉得差一分一毫这种微小的差距并不影响管道总体的建设工作，但是这种“凑合”可能会严重影响污水管网的正常使用。

二、管网设计问题的对策

1.加强规划管理。城镇排水工程系统性、整体性强。尤其是城镇污水管网工程，因此在可研和初步设计之前必须要求先具有城镇排水工程专项规划。在新区建设时，相关部门要把好关，做好规划，使之达到标准要求。在进行老城区改造和改造小街小巷时，同时对地下管线进行重新规划、改造，以求使其达到相关要求。

2.排水体制的选择。结合各地的具体情况，对于一些老城区，近期改造可采用截流式合流制与分流制相结合的排水体制，远期采用完全分流制。在现状排水管道高程较低点设截流井，并沿路敷设截流干管，使现状管道的污水经截流干管输送至污水处理厂。截流管道远期作为污水管道使用，所以近期敷设时，在标高、管径及流向上按远期预留。在现状管道排向河道的出水口处均设闸门，小雨和初雨时闸门关闭，下大雨时闸门开启。当混合污水量超过设计要求时，部分混合污水直接排入水体。采用这样的排水体制使管网改造在尽量减少投资的前提下发挥了最大的功能作用及经济效益。

3.改进现行设计问题。为了克服现行溢流式截流井问题。建议对溢流式截流井进行改造，具体解决办法为：将溢流式截流井的溢流口方式改为截流口方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将截流井设在合流管接人污水截流干管之前，截流口和截流管按远期规划污水量计算，我们把这形式的截流系统命名为过渡式的截流式合流制。过渡式的截流式合流制克服了旧的溢流式截流井的所有弊端。建议试行推广。根据规划区地形、地质、地貌的特点，合理划分排水区域。平坦地区考虑与各毗邻系统的合理分担，充分利用地形，尽可能顺坡排水，在管线较短和埋深较小的情况下。让最大区域的污水实现重力自流排放；排水于管布置在排水集中的地段及城市高程较低的道路下以利于收集雨、污水；尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物；根据城市竖向规划。安排好控制点高程，保证汇水区域内的水都能够排出。并考虑发展。在埋深上适当留有余地。避免因照顾个别控制点而增加全线管道埋深，在布管顺畅、经济的基础上，减少对企事业单位正常生产、工作和居民生活的影响；近期截流式合流制排水系统与远期雨污水分流制排水系统很好地结合。

4.选择适宜的材料。选择适宜的管材、基础、接口及埋深开槽施工时管材选用承插口钢筋混凝土管，接口为柔性橡胶圈接口。砂石基础，管道穿越重要干道或埋深较大时，宜采用顶管施工，管材选用企口钢筋混凝土管。接口为橡胶圈接口。土弧基础。对于北方冬天较冷，在充分考虑冻土厚度及街坊排水管接人的基础上，尽量减少投资，确定排水管道起点埋深，此时起点埋深可采用2.0～2.5m。

5.加强沟通。对于在一些条件下设计质量较差的问题，主要原因是各方面缺乏沟通与合作。为此，项目建设方应主动与城市建设局等部门加强沟通，并主动提前做好勘察工作，为设计提供详细的资料，保证工程的顺利实施。

三、工程施工期间的质量控制

1.管肩控制。管肩施工控制主要是针对护管砂、混凝土管肩而言，其对于污水管网功能的发挥影响较大。如在完成双壁波纹管安装之后，在其管侧及管顶应敷护管砂，而管基900mm、1200mm、1800mm范围内要使用中粗砂填实，回填过程中应同时从管道两侧下料，防止管道出现位移；管顶以上500mm范围内要使用中粗砂、石粉或符合要求的原土回填。

2.闭水试验。闭水试验是为了检测排水系统的功能是否正常，以及时提醒施工单位调整作业方案，或通过修改污水管网设计以改进管网功能。进行闭水试验要具备足够的条件，如进场原材料合格证、检验报告齐全；需复试的进场原材料试验合格；混凝土、砂浆配合比；各分项工程验收合格；闭水试验自检合格；试验管段注水超过24h且上游水头达到2m等。根据试验结果，可对污水管网工程的效果作出明确的判断。

3.沟槽回填。管道敷设结束后，应及时对沟槽回填处理，并充分夯实，以保证沟槽的稳定性。沟槽回填施工需注意严格控制回填的厚度，确保沟槽内的管道受到有效的保护。按照市政污水管网工程标准的要求，分层虚铺厚度应控制在250mm以内；所使用的回填土要经过现场取样、检测，合格之后方能用于回填处理。回填之后要检查沟槽的密实度，对密实不足的进行二次处理。

4.竣工验收。竣工验收是对污水管网施工质量的综合审核，也是对管网工程设计方案的效果的验证过程。竣工验收工作要结合施工单位提供的各项数据资料，包括竣工图及设计变更文件、主要材料及制品的合格证和试验记录、管道的平面位置及高程测量记录、闭水试验记录、中间验收记录、回填土压实度的检验记录等。监理单位通过对数据的分析对比，确保污水管网指标合格后方能判为合格。

污水管网设计要和城市总体发展规划相协调。对于发展较快的城镇来说，外来人口多，用水量增长较快，基础资料不太完备。因此，做城市排水设计时，污水设计流量应从多方面预测并要为将来留有发展余地。另外，在污水管网设计中，因各区域的自然条件以及修建情况相差较大，因地制宜在各区域采用不同的排水标准是合理的。

参考文献

［1］李丽．市政污水管网系统存在的问题及对策［J］．中国高新技术企业，2016（19）：196．

［2］吴晓霞．垦利县污水管网设计研究［J］．山东建筑大学学报，2016（1）：91－94．

［3］康泰．大石街污水管网首期工程设计实例［J］．建材世界．2016，31（5）：74－76，79

论文作者:陈俊伟,刘丰润

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dbd9a71469a42cd03b92bcea.html