# 浅析建筑暖通设计存在的问题及改善策略论文_欧阳敏1,祁为健2

1五洋建设集团股份有限公司杭州建筑设计分公司 310011；2浙江省平湖市乍浦镇社会事业服务中心 314201

摘要：近年来，在我国城市化建设进程不断加快的推动下，城市建设发生了翻天覆地的变化，各种各样的建筑工程与日俱增。在建筑工程建设中，暖通设计是一项较为重要的工作，其设计质量优劣直接关系到建筑的使用功能。虽然很多相关规范都对建筑暖通设计有着非常明确的规定，但是在实际设计过程中，不遵循规范设计的情况仍旧时有发生，这在一定程度上影响了暖通设计的整体质量，也为建筑投入使用后埋下了许多质量隐患。为此，必须采取科学合理、切实可行的对策来解决建筑暖通设计中存在的种种问题，以确保暖通设计的整体质量，这对于确保建筑的使用功能具有非常重要的现实意义。基于此点，本文首先对暖通设计中的常见问题及其原因进行分析，并在此基础上提出解决暖通设计中常见问题的有效对策。

关键词：暖通设计；问题；改善策略

1、前言

“暖通”主要是指采暖、通风、空气调节这几个方面。暖通设计是指该项目中的所需要的 “空调系统”包括制冷供暖系统，新风系统，排风（排油烟）系统等的综合设计。综上分析“暖通”是建筑的一个重要组成部分。对于建筑设计来说，他是建筑其中一个重要的分支，不是单指“空调”。暖通设计在建筑中有其重要的作用。

2、了解对象

一个好的建筑物暖通空调设计，需要达到良好的使用效果，当然是各工种综合的好效果。就是适用、经济、美观三者俱备。为达到此目标，在作设计时各工种必须相互配合好。配合好不仅是要互提资料，还有很重要的一点是相互了解。对暖通设计人员来讲，首先要了解清楚设计对象。一般说来以下几个问题首先要了解清楚，才好采取对策，即选用适合的方案和系统。

1）该建筑物的位置，四邻建筑物情况及其周围供热、供水、供电等管线的敷设方式与可能的接口地点。这些可作为本建筑物设计供热入口时的客观条件；也可作为计算负荷时考虑风力、日照等因素的参考；还可以根据主要入口的朝向，确定大门的做法。

2）建筑物内的人员数量、使用时间、有无废气要排等。这些可作为计算负荷及划分系统的依据。

3）层数、层高及建筑物的总高度，看其是否属于高层建筑。按现行的规范规定，10层及10层以上的居住建筑和建筑高度超过24m的其他民用建筑，应遵守《高层民用建筑设计防火规范》的规定。

4）空间的实际尺寸，外墙、梁和柱子的尺寸。

5）防火分区、防烟分区的划分及防火墙的位置，火灾时的疏散路线。不了解这些就无法设计防排烟系统，也不知道该在什么位置设防火阀。

6）建筑结构的方案，如剪力墙的位置、屋面做法、外墙做法等。

7）窗户的大小、层数及采用玻璃的热工性能，判断其是否满足节能要求。

8）周围环境。①建筑物是开敞的还是被楼群包围，周围环境的背景噪声水平。被楼群包围时计算供暖负荷时要考虑阴影区。②有无水面、沙地、停车场及比该建筑低的建筑物屋顶。这些都能反射太阳辐射给高层建筑，增加了太阳辐射热量。③周围有无工厂、锅炉房、厨房等，选择室外进风口时应注意。

9）室内的照明负荷、电子设备、电动机及其他发热设备。

3、设计图纸方面存在的问题

3.1主要设计说明内容不够完整

《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数；热源、冷源情况；热媒、冷媒参数；供暖热负荷及耗热量指标，系统总阻力；散热器型号；空调冷、热负荷；系统形式和控制方法；消声、隔振、防火、防腐、保温：风管、管道材料选择、安装要求；系统试压要求等。然而，有些工程的设计说明内容很不完整。

3.2平面图深度不够

《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而，相当多的工程设计未完全按规定绘制，存在的主要问题是；供暖平面图，有些未标注水平干管管径及定位尺寸；有的立管未编号；有的虽标注了立管号，但却将立管漏画；有的二层至顶层合画一张平面图，散热器数量亦分层但却未注明相应层次；有的仅画有首层供暖平面，而未画二层至顶层供暖平面。通风空调平面图，有些未注明各种设备编号及定位尺寸；有的未说明冷冻水管管径及定位尺寸。还有的公共建筑设计，将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做，这是很不合理的。

3.3系统图深度不够

《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行。存在的主要问题是：供暖系统图，有的立管无编号，建筑轴线号代替；有的管道号注了坡度、坡向，未注明管道起始端或终末端标高；有的管道变化处（转向处）标高未标注；有的甚至未画供暖系统图或立管图。空调通风设计，工程未画空调冷冻水系统图和风系统图（如果平面图完全交代清楚，可以不画系统图，但对于一些较为复杂的通风空调设计，单平面图是难以表达清楚的）。

3.4平面图、剖面图、系统图不一致

暖通空调设计中，平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致，否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有供暖设计，散热器数量、平面图与系统图不一致 供、回水干管管径，平面图与系统图不一致；管道连接，平面图与系统图不一致。有的空调通风设计，风管尺寸，平面图与系统图不一致；设备、部件位置尺寸，平面图与剖面图不一致；设备编号、数量，图纸与设备表不一致；还有的空调设计选用的空调制冷设备型号，平面图、系统图与设备标注不一，让人混淆。

4、解决暖通设计中常见问题的有效对策

4.1确保暖通设计可行、可靠

设计应具有可行性和可靠性。能够满足使用要求，这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求，包括有关环境保护的要求：设计方案应能满足供电、供水等方面的要求，并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况，对非标准设备应提出详细的参数要求，并且所提出的参数要求应合理可行。

4.2加强对相关的规范学习

很对暖通设计问题都是由于对现行设计规范、规定、标准的学习不够，贯彻执行不到位导致的，因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习，提高贯彻执行设计规范的自觉性。设计过程中缺乏多方案技术经济比较，随意性较大。应像建筑方案设计一样，进行多方案比较，做山合理的设计。图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审（自审、审核、审定）制，确保设什（含图纸、什算书）质量，杜绝出现差错。

4.3遵循相关设计要求进行设计

从当前的这些情况和问题来看，在进行节能建筑暖通工程的设计过程中需要按照一定的原则进行设计。根据地热采暖的相关特点来看，其特点具体包括了:节省居室面积和能源、环境舒适、运费低、隔音效果好等，这些使得地热采暖现在正逐渐变为节能建筑的第一供热方式。设计节能建筑暖通工程时，应该根据《采暖通风及空气调节设计规范》相关规定并按照工程的具体情况开展设计工作。对于不同地区存在的差异进行技术参数分析后进行复核实际的设计与施工。节能建筑暖通工程相关设计参数包括了：第一，热媒:低于65℃，低温为 30~40℃。第二，供回水温差：10~17℃，地暖系统工作压力小于 0.8MPa，设计过程中对于基本耗热量的计算需要参照《采暖通风与空气调节设计规范》中的具体规定进行，以及按照辐射采暖特点做进一步修改，最后计算出地热房间的单位耗热指标。采暖地面构造厚度要控制在 80 毫米以上，管间距最好在 150~300 毫米之间，热管距外墙内表面为 70~100 毫米。待这些参数准备到位后，应该然布置供热房间管道。每户设置一组分水器，根据房间多少安排支环路个数。

5、结束语

造成暖通设计问题的原因很多，有的是设计人员实际工作经验不足、对规范不熟悉、设计人员责任心不强与工作马虎。要杜绝设计工作的失误，首先要加强设计人员自身的专业知识学习，对规范的学习，同时要深入施工现场与安装人员多交流勾通，丰富实际工作经验；其次，要了解工程的使用情况，听取使用单位的反馈意见。近年来，施工图审查工作的开展，使许多设计问题得以及时发现并纠正，对提高设计工作质量起到了非常重要的作用。

参考文献：

[1]吴雁，季红.绿色建筑暖通空调设计的若干问题[C]// 第九届全国建筑物理学术会议论文集，2010（4）.

[2]胡志辉.建筑电气设计和节能技术方法的探讨[C]//第78场工程科技论坛暨第五届长三角科技论坛———能源安全与可持续发展论文集，2008（10）.

[3]王海文.浅谈中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施.建材与装饰

论文作者:欧阳敏1,祁为健2

论文发表刊物:《基层建设》2015年10期

论文发表时间:2016/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dccc2a6dd7efef65c60db868.html