# 低压无功电容补偿柜的维护管理论文_刘思宁

（东莞东南区供电局 广东东莞 523000）

摘要：进行功率因数补偿可以解决感性负载问题，通常采用并联低压无功电容方式。但因为有诸多不合理与不恰当的地方存在于日常管理与维护中，所以，会出现电容频繁损坏和投切异常的现象，对补偿效果进行了大大降低。本文主要深入分析与探讨了目前低压无功电容补偿柜日常管理与维护的现状，并提出了有效的解决措施。

关键词：低压无功电容补偿柜；日常维护与管理；问题；对策

前言：现阶段仍有一些不足和问题存在于低压无功电容补偿柜的日常管理与维护中，亟需进一步完善与改正，不然就会导致出现电容频繁损坏和投切异常的现象，对低压无功电容补偿柜的补偿效果造成严重的影响。

1目前低压无功电容补偿柜日常管理与维护的现状

1.1在选择投切装置时，其类型难以适合低压无功电容补偿柜

低压无功电容补偿柜在现阶段市场上使用的投切装置类型较多、品种不一，所以，在选择投切装置过程中，应对投切装置类型进行合适性选择，这样对于低压无功电容补偿柜的要求，投切装置的性能参数、适用范围以及工作环境参数都可以很好的符合，唯有如此，才能保证投切效果，对投切装置的故障发生率进行有效降低。

1.2低压无功电容补偿柜中电容器的使用期限和运行环境的好坏有直接关系

对于工作运行环境，低压无功电容补偿柜的内部电容器对其的要求相对而言较高，要求环境灰尘较少、环境静电较少以及电流、电压稳定。若在实际工作运行环境中，对于低压无功电容补偿柜电容器的上述要求无法很好的满足，就会容易造成电容器提前老化，损害其自身性能，对它的使用期限也会出现严重缩短的现象。

1.3选取的取样检测信号倍率缺少合适性

选择合适的CT倍率对应用取样的电流互感器来说是至关重要的，但仍然有取样检测信号倍率不合适的现象出现在实践过程中。若选择过小的取样检测信号倍率，就会对控制器取样二次电流数值进行大幅度提升；若取样检测信号电流数值在控制器中超过了5A，就会对控制器内部的重要元件极易烧毁；若选择过大的取样检测信号倍率，就会对控制器的取样二次电流数值造成显著降低，进而出现“欠流”的警示。

1.4电源安装接线问题依然存在于低压无功电容补偿柜中

安装低压无功电容补偿柜电源接线的方式，在不同生产厂家中也会存在一定的差异性。而以下几个方面就是导致差异产生的主要因素：在对无功功率自动补偿控制器的检测信号电源进行配置过程中，各个低压无功电容补偿柜生产商选择的类型也会存在一定的差异。对于取样电压和取样电流，一些低压无功电容补偿柜要求是同相，还有一些低压无功电容补偿柜对两者的要求是不同相。同时，相对较小的电源安装接线截面积，以及没有压接处理电源线的两端，也会对低压无功电容补偿柜的运行造成直接影响。

1.5没有将无功计量设备配置在低压无功电容补偿柜中

一些低压无功电容补偿柜厂家没有将无功计量表等无功计量设备配置在低压无功电容补偿柜上，导致在读取低压功率因素的数值过程中，工作人员无法对年平均和月平均功率因数值进行精确直接的获得，所以，在对计算机电容器进行重新调整时难度较大。

1.6没有严格依照规定接地处理低压无功电容补偿柜

为了提供过压保护，将三个避雷器预装在了每个低压无功电容补偿柜内部，但不同生产厂家采用的接地方式上也会存在一定差异，例如一些生产厂家将内部避雷器直接连接到了低压无功电容补偿柜的外壳，而另外一些厂家则单独引线接地低压无功电容补偿柜的避雷器。当雷暴天气来临，低压无功电容补偿柜就会受到过电压或过电流的入侵，保护功能可以通过避雷器接地很好的发挥出来。但对于这些细节问题，一些工作人员没有注意到，在接地处理过程中，未能按照相关规定进行，一但雷击侵入低压无功电容补偿柜，就会造成低压无功电容补偿柜外壳发生带电现象，而且很容易因为避雷器泄放电流不畅，而造成爆炸或烧毁等安全事故。

1.7在搭配电容器组数与容量时未能科学合理地进行

一些低压无功电容补偿柜厂家，为了实现产品的统一性与规范性，实施统一化处理低压无功电容补偿柜内部安装的电容器容量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如12kVAR×10组和14kVAR×6组等。但是控制器预设的功率因数在实际运行过程中，投的入门限值为0.95，能结合电负荷的实际变化情况，自动投切电容器级数。

2加强低压无功电容补偿柜日常管理与维护的有效对策

2.1选择类型的投切装置要合适低压无功电容补偿柜

首先，若没有频繁投切电容器的需求存在于用户所在地区，且无功变化较为平稳，在对投切电容装置进行选择时，可选择带限流阻的接触器。运行较为经济、价格低廉以及寿命长就是该投切电容装置的优点；其次，若有频繁投切电容器的操作需求存在于用户所在地区，例如电焊及电梯设备等，在对投切电容装置进行选择时，对这对种无触点可控硅投切电容装置进行优先选择。其具有较好的补偿效果，但是采购成本相对而言较大。

2.2选择合适类型电容器

在购买专用电力电容器时，要充分结合运行环境条件如电流、电压、环境等进行。选择电力电容器时，针对静电多与灰尘多的场合，使用的电力电容器要优先考虑那些具有抗静力与抗灰尘的；若在一些设备企业中，起吊、行车设备启动较为频繁，使用的电力电容器应具有较好的抗冲击性；而对于过低、过高以及电压不稳定的场合，在对电力电容器进行选择时，要提高电压等级，例如原始的电压等级为0.4kV可提升至0.45kV，这对于电容器使用寿命的延长是非常有利的。

2.3选择合适互感器

对于电容补偿装置柜上对应的控制器安装接线图应在安装接线时仔细看清楚，有220V和380V的控制器工作电源，要对检测信号的不同相还是同相分清楚；通常采用LM7.J1—0.5/5系列作为取样用的电流互感器，应穿在低压负荷的总电流侧；在选择电流互感器电流容量过程中，应结合该配变低压侧总负荷的百分之一百二至百分之一百五进行确定，不然就无法正确运作该控制器。

2.4选择适当的电源线

在选择电源导线截面积过程中，要充分结合全部电容器的容量进行，电源线的最小截面积要大于50m塑铜线，一定要使用铜鼻压接电源线两端连接处，保证接触面连接的可靠性。每季应全面停电检查一次电容补偿柜，需要对触点有无接触不良、断路器和馈线有无烧焦以及各螺丝接触情况及接点松紧现象进行重点检查。

2.5安装无功计量表

在低压无功补偿装置柜上，要求生产厂家要安装计量无功的表计，或将多功能计量表计或无功表安装在日常检修维护的台区，这样才能更好的考核与掌控该台区的无功情况，对于制定补偿容量调整方案是非常有利的。

2.6做好接地

将柜体外壳与大地作可靠连接是新安装投运的补偿装置柜必须要进行的，最好是用小于16m塑铝线或10m的塑铜线，按照接地电阻要求，将避雷器与大地直接相连。

2.7对电容的组数及容量进行调整

适当调整原装低压无功补偿装置柜的电容级数与容量，即总电容器级数未变，可用多台小容量代替单台大容量，在选择投入的级数与容量时，让控制器更加机动与灵活折选择，保证在设定值范围内控制该台区的低压功率因数，对电器控制部分的机械寿命进行有效延长。另外，在对电容器容量进行调整后，应及时更换相应的保护与控制部分的电器设备，例如，需要根据电容器的容量，调整单台电容器短路保护的熔断口熔蕊。

结束语：

综上所述，为了对低压无功电容补偿柜的日常管理与维护工作进行做好，必须在开展日常工作中，及时发现问题，并采取针对性措施解决问题，从而对设备的运行稳定性提供有力的保障。

参考文献：

[1]吴崇荣.无功电容补偿装置运行管理存在的问题探讨[J].广东科技，2010（2）：158～159.

[2]范先永.无功功率补偿在企业中的经济效果[J].科技信息，2010（15）：122～124.

[3]李效鹏.无功补偿在实际应用中应注意的几个问题[J].科技资讯，2007（28）：129～131.

论文作者:刘思宁

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dda7971b15e49b1650a6ab31.html