# 变压器检修维护中常见故障分析及处理的分析论文_赵永利

（国网山西省电力公司和顺县供电公司 山西晋中 032700）

摘要：变压器是一种稳定性较强的电气设备，通常来说不会出现严重的故障，这和自身的组成部分有关。只要维修人员定期进行维修，并且操作人员能够严格按照操作规范进行工作，就能有效降低发生故障的概率。但实际上，变压器的设备缺陷并不能被及时解决，这也是目前电力人员需要重点突破的内容。本文主要分析变压器检修中的常见故障，并提出具体的解决措施，以供参考。

关键词：变压器维修；故障分析；故障处理

变压器对于整个电力系统的运行至关重要，其安全运行直接关系着变电站的正常工作运行生产，影响着电力系统所提供电能的连续性与可靠性。因此我们必须重视变压器的日常维护检修工作。在变压器检修过程中，由于多种因素都会影响其检修作业，因此必须了解变压器检修中的常见问题，并掌握变压器检修中各种问题的处理措施，只有这样才能充分做好变压器检修工作，更好地保障电力系统供电的连续性、可靠性。

1 变压器检修维护中常见故障分析

1.1跳闸问题

跳闸问题是变压器故障中常见的问题，通常是因为工作人员的不规范操作或者變压器内部存在问题引起的。根据不同的原因采用不同的解决方式。

1.2渗漏油问题

变压器漏油是变压器实际工作运行中常常会发生的现象，变压器在刚开始出现漏油问题，由于油量渗漏比较少，没有对变压器的顺利运行造成影响，但是一旦长期不处理这一问题，就会在日积月累下导致严重的变压器故障，变压器渗漏油是影响电力变压器电力系统安全运行的一大重要隐患。

1.3变压器声音问题

声音是判定变压器是够正常运行的一个主要外部检测依据，变压器在安全顺利运行下的声音是温和且均匀一致的。一旦发生变压器故障，变压器就会发出异样的工作声音，如果出现工作声音的明显不均匀，通常是因为发电机出现了不一样发动频率所引起的，出现工作声音变大，通常是因为运行负载增加过大引起的，不管是出现了什么样工作声音异常问题，我们都需要重视全面仔细检查变压器负载以及基本情况，及时采取有效措施排查故障，处理问题。

1.4温度异常问题

正常情况下，变压器的油温应该维持在95℃以下，温升也应该控制在55℃之内。但是出现故障之后，变压器的油温就会升高，出现温度异常的情况。

1.5套管放电问题

套管闪络放电会使变压器的套管温度升高，随着温度的不断升高，套管的老化速度就会加快，最终出现短路的情况。

2 变压器检修中常见故障的维修措施

2.1 解决跳闸问题的措施

如果是因为工作人员没有按照标准进行操作或者受到外部原因的影响，就不需要对变压器内部进行检查，通常情况下，重新开启电闸就可以正常供电。如果跳闸的原因不是人为，就要对变压器内部进行检查。例如，需要排查散热器是否出现故障，如果是散热器存在故障，很容易造成变压器的温度升高，严重的情况还会造成火灾。遇到这种情况，维修人员需要让变压器自动断开断路器。需要注意的是，跳闸发生后工作人员应该先对故障进行排查，然后再重新启动变压器。如果维修人员不能成功维修故障，也不要强行供电，避免对变压器造成更大的损伤，应该将问题向上级反映，寻求帮助。总之，电力工作人员一定要对设备及时检查，一旦发现跳闸，就要及时作出反应，尽快恢复供电，避免影响人们的正常使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2解决渗漏油问题的措施

对于变压器渗漏油现象，首先要仔细检查胶垫的质量和状况，看其是否出现破损，质量是否达标，并且在检查完毕后要加固胶垫，确保胶垫具有。除此之外，要更换密闭性不好的阀门，定期对阀门质量进行检验。

2.3解决声音异常问题的措施

如果变压器的运行过程中出现声音异常，技术工作人员可以借助仪表来进行异常声音的检查工作，如果缺乏检验仪表，则可对油位变化和过仔细分析变压器外壳温度与油位变化，从而间接的判断变压器所存在的问题。

2.4解决温度异常问题的措施

造成温度异常有多种原因，可能是金属构件温度升高导致变压器温度整体升高，也可能是散热装置没有正常开启，造成温度升高。维修人员要根据流速表的具体测量数据进行判定，如果是阀门未开启就要将阀门打开。如果变压器本身的设计不合理，也会造成整体温度升高，例如因为漏磁导致温度升高，严重的情况下会导致变压器发生爆炸。针对这样的情况可以选择增加隔磁材料。如果变压器的冷却装置没有正常运行，就会使变压器的散热困难。解决这种问题需要更换冷却装置。

2.5解决套管放电问题的措施

如果变压器的表面堆放着多种杂物或者导电性能比较好的东西，就非常容易在湿度高的情况下产生放电的情况，遇到这种情况，管理人员需要先停止变压器的工作状态，将堆放的杂物进行处理，并且在套管的外部增加性能较高的涂料。如果在检查过程中发现套管存在老化的情况，就要进行及时更换。如果变压器是因为内部电压过大造成放电，就要先对套管进行检查，或者换用合格的套管。还有一种可能是套管内部存在杂物，遇到这种情况，维修人员可以使用绝缘的工具进行辅助，挑出杂物即可。

3 变压器日常检修及维护

变压器日常维护时，应该定期巡视变压器的电压、电流、油箱油温油位，检查变压器有无震动和噪音，以明确变压器工作状态是否正常，应该灵活调整变压器日常维护周期，例如新安装的变压器，在初步工作性能稳定阶段，可以适当延长维护周期，而对于工作时间较长的变压器则应缩短巡检周期，当变压器较长时间处于过负荷运行时也应缩短巡检周期。应定期清洁的有瓷套管和绝缘子等绝缘设备，避免异物过多造成闪络，还有散热器以及冷却器的进油管和出油管等易吸附灰尘的部位。应该例行检查和测试的有分接开关包括接触的定位、转动灵活性、紧固等；检查接地电阻是否小于5Ω定值；测试变压器的线圈、避雷器、套管，避雷器接地必须可靠等。通过日常的巡检和维护，最大限度地排除安全隐患，保证变压器安全可靠的运行。

结语

总而言之，对变压器故障处理进行分析和研究，采取必要的、科学的措施，从而遏制此类故障乃至事故的发生，仍是一项长期、重要的课题，必须认真对待。目前，国家电网公司正加快实施特高压智能电网建设战略，向着国际一流电网、一流供电企业目标迈进的过程中，电网稳定运行、设备安全运行是基础和前提；而变压器在设备和电网安全运行中担负着十分重要的任务，保证变压器的安全具有更加深远的意义，应高度重视和关注。

参考文献：

[1]许毅，杨栋，龙方宇，金辉.变压器检修维护中常见故障分析及处理[J].电工技术，2018（22）：12-13.

[2]王兆莲.试析电力变压器检修常见问题及处理对策研究[J].中国石油石化.2017（07）.

[3]冯怀平.变压器检修维护中金属附件故障分析及处理对策[J].世界有色金属.2017（18）

[4] 康杰.变压器检修维护中常见故障分析及处理的分析[J].科技风，2019（24）：186.

[5]许毅，杨栋，龙方宇，金辉.变压器检修维护中常见故障分析及处理[J].电工技术，2018（22）：12-13.

[6]胡景刚.配电站变压器常见故障分析处理与管理维护[J].中国新技术新产品，2018（19）：58-59.

论文作者:赵永利

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de709def028308103c202b2f.html