# 电厂化学水处理设备设施腐蚀问题及处理办法论文_朱洪磊

（云南能投威信能源有限公司 657903）

摘要：做好电厂化学水处理设备设施防腐蚀工作，无论对于发电企业发展还是人类环境保护方面都有积极意义。预防和治理电厂化学水处理设备设施防腐蚀问题属于一项长期系统工程。做好相关设备设施防腐蚀处理工作，能够延长电厂化学水处理设备设施使用寿命，保证电厂发电能力，进一步提高电厂经济效益。导致腐蚀发生的情况和原因较为复杂，如果想要从根本上解决电厂化学水处理过程中所出现的设备设施腐蚀问题，就需要针对具体问题进行具体分析，找到其根本原因，并采用科学合理的防腐处理办法，进而有效的、有针对性的解决相应问题。

关键词：电厂化学水；处理设备；设备设施腐蚀问题；处理方法

前言：现阶段，随着我国社会经济的不断发展，人们的生活水平得到显著提升，并对火电厂的供电安全与供电质量提出更高要求。就我国火电厂化学水处理工艺来讲，仍存在着较大的安全隐患，尤其是化学水设备的防腐蚀处理，不仅直接影响了发电设备的运行水平，还关系着现代社会的发展进度。因此，在火电厂化学水处理过程中，应着重提高从业人员的专业能力与专业素养，加强重点部位的防腐蚀处理，降低水循环系统的腐蚀程度，提高水处理设施的防腐效果，做好相关设备的安全保障工作，从而在提高水处理设备安全运行工况的同时，促进火电厂相关工作的顺利开展。

1电厂化学水处理防腐蚀工程的必要性

随着我国社会经济发展，电厂投建逐年增多，电厂的工业生产水平和生产效率不断提高。在生产过程中由于各种腐蚀现象的出现，不但影响电厂生产质量，还会极大的降低生产效率。电厂产生的部分工业废水及化学水处理使用的部分药剂具有较强的腐蚀性，如果设备防腐及日常维护工作不到位，会对相关设备及建筑物造成腐蚀，减短设备使用寿命，降低运行经济性。电厂化学水处理设备设施发生腐蚀问题具有普遍性，对生产运行有较大影响。及时维修更换受腐蚀设备，加强日常维护保障日常生产正常进行的同时，针对电厂化学水处理设备设施的腐蚀问题，通过研究和分析腐蚀的特点和共性，制定出科学有效的应对措施和解决方案，从而为电厂化学水处理设备设施防腐工作提供依据。

2电厂化学水设备设施存在的腐蚀问题

2.1高位酸槽衬胶层腐蚀

在火电厂生产过程中，如果生产车间不间断地飘出刺鼻气味，且高位酸槽内有白色漂浮物出现，那么就说明生产车间的高位酸槽内部受到的腐蚀较为严重，应马上进行检验处理。在检验白色漂浮物后，化验人员得知，事实上这种物质就是一种苯环卤素的取代物，其不但会溶融性损害橡胶，还会使得合成盐酸的质量出现严重超标现象，增加高位酸槽的腐蚀程度。所以，应做好水处理设施的检验工作，如在监测中发现腐蚀问题，应及时做好相关的处理工作，避免其更严重的损失造成。

2.2地沟部位腐蚀

在火电厂水处理环节中，确保地沟表面完好，保证地沟防腐层平整，避免瓷砖出现破裂现象，是保障化学水处理设备安全运行的前提基础。一般情况下，大多时候都是在建厂期间进行化学水处理地沟作业，但在大量废水废液不断冲刷地沟的过程中，常有严重的破裂破损现象出现在地沟表面，若在此时工作人员没有对地沟壁的防腐工作进行及时做好，就会导致防腐层黏贴质量不合格、地沟内部渗水等相关问题，影响火电厂化学水处理工作的有序进行。

2.3低位酸槽内壁腐蚀

在环境监测过程中发现低位酸槽的盐酸质量过关，对于低位槽的环氧玻璃钢，含有氯化苯的盐酸起不到腐蚀作用。经过相关实验证实，有较大的鼓包存在于低们酸槽内环氧玻璃的纤维布中，说明有大量的气泡进入到了包内，盐酸已渗入到纤维布内，已分隔开混凝土墙壁和吸附在一起的防腐层。在长期的沉积下，盐酸会腐蚀墙壁，而纤维布的鼓包也会在腐蚀程度的加深下越来越大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3处理火电厂化学水设备设施腐蚀问题的有效措施

3.1加大设备检查力度，降低高位盐酸槽的腐蚀程度

在火电厂化学水处理过程中，要想有效解决高位盐酸槽的腐蚀问题，应做到以下几点：其一，电厂质检人员应对水处理设备所用的合成盐酸进行准确的成分检验，并结合电厂规定的盐酸指标进行参照核对，并以此为依据从盐酸合成厂家进行直接进货，从而简化盐酸的购买流程，提高设备应用效率。其二，在运输盐酸过程中，应采用专用车进行运送，以此避免运输途中可能存在的物质掺杂问题。其三，加强计量箱至阳床管道之间的清洁工作，并进行多次清洗，保证高位盐酸槽的盐酸质量。直至工作人员将白色漂浮物清洗完毕，再将高位盐酸池中的剩余盐酸排放至低位盐酸槽，借助碱性物质的特性有效清洗盐酸槽，并在此过程中检查衬胶层是否仍旧保持完整，确认各方面条件均符合要求，才能进行再次投入运行，提高火电厂化学水设备的应用质量，降低设备腐蚀对于火电厂生产工作产生的不良影响。

3.2做好防腐层处理维护工作，实现低位酸池腐蚀现象的有效控制

在火电厂生产中，需要针对低位盐酸池开展防腐处理，做好化学水处理设备防腐层的处理工作。具体应做到以下几点：其一，凿去已经腐蚀掉的钢筋混凝土，全面铲除存在鼓包的防腐层，可采用细石混凝土捣实且抹平，进而来降低盐酸池的腐蚀程度，保证防腐层的平整性。其二，及时清理低位盐酸池的混凝土部位，在开展抹面处理作业时，可采用含水率为6%的水泥砂浆。其三，利用钢丝刷对低位盐酸池表面的污渍进行有效处理，而后进行第二道刷漆工序，同时在施工部位运用环氧树脂进行糊制。其四，结合厂内粘贴的相关规定，对环氧玻璃纤维布的使用尺寸进行度量，应注意需在烘干后才能使用。

3.3为了防地沟水渗漏，应及时清理、停止运行

以下几个方面应在处理地沟防腐工作时做到：首先，做好防腐瓷砖的接缝工作，将化学水处理设备的运转时间调整好，这样才能提高设备的防腐蚀能力，确保瓷砖的完好程度，以免出现地沟渗漏问题。其次，对运行设备进行定期的拆卸清洗，提高检修人员的专业能力与责任意识，以防盐酸池中的盐酸侵蚀至管道之中，提高地沟的防水能力。再次，对地沟内部的环氧玻璃布、瓷砖等进行清洁处理，减少火电厂的废料堆积。最后，在火电厂化学水处理工序过程中，如若发现地沟有裂缝现象，则可在出现裂缝部位凿出V型凹槽，并将水泥砂浆灌入凹槽之中，做好环氧树脂胶泥砂浆的涂抹工作，提高地沟的防渗漏能力。

结束语：

综上所述，在新时代背景下，电能在社会生产以及人们生活中均起到重要作用，对实现我国现代化建设目标更具有重要影响。然而，在火电厂发展过程中，管理人员不仅要做好水处理系统的运行工作，降低水处理设施的腐蚀程度，还应做好相关设备的定期维护与清理，引进先进的防腐蚀技术，提高从业人员的专业能力与综合素养，从而在提高火电厂生产安全性的同时，强化社会以及人们的用电体验，促进我国电力事业的有序发展。

参考文献：

[1]陈莹.火电厂化学水处理设备腐蚀问题处理方法研讨[J].黑龙江科学,2014,5(9):273-273.

[2]詹花庆.火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺常见问题及处理[J].腐蚀与防护,2010,31(7):562-564.

[3]张芳芳.火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺常见问题及对策[J].绿色科技,2011,19(4):214-215.

[4]田刚强.火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺探究[J].化工管理,2013(14):196-197.

[5]刘婷婷,罗瑾.火电厂化学水处理设施防腐蚀对策研究[J].化工管理,2017(12):203.

[6]孙立.探讨电厂化学水处理设备设施腐蚀问题及处理办法[J].科技经济导刊,2017(10):124+120.

[7]李春生,童鹏.电厂化学水处理设备设施腐蚀问题及处理办法[J].电子制作,2014,5(1)

论文作者:朱洪磊

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de8b40847a6d0103aed65b45.html