# 变电运行中的隐患问题与解决方法论述论文_王锦波

（广东电网有限责任公司茂名供电局 525000）

摘要：在电力生产过程中，变电运行是关键环节。尽管近年来我国科学技术不断进步，变电站建设运行水平显著提高，但变电运行中还是存在一些隐患问题，影响社会正常稳定用电。为提高变电运行的安全性、稳定性，本文结合实际，就变电运行中的隐患问题以及具体解决方法做深入探究，以供参考。

关键词：变电运行；隐患问题；解决方法

随着信息技的迅猛发展，变电站在我国经济发展中的重要作用也日益显现，若变电站出现运行故障，极有可能引发严重的经济损失。为确保变电站安全稳定运行，就必须加强管理工作，做好隐患排查，确保电力运行环境安全。但在实际运行过程中，变电运行中潜藏的隐患问题仍较多，下面就变电运行中的隐患问题做详细分析。

1变电运行中的隐患问题

经研究调查发现，变电运行中常见以下安全隐患：

1.1电容器发热

在实际运行过程中，常出现电容器发热现象，电容器异常发热会加快电气设备损耗程度，并给电力的正常生产与使用埋下安全隐患。针对变电运行中电容器发热现象，我们在经过检查分析后发现，导致电容器异常发热的原因有以下几方面：首先是材料问题，电容器聚酯膜在交流状态下漏电流大，损耗大，最终导致电容器在交流情况下发热。其次是杂质问题，在电容卷制作过程中容易产生杂质，这些杂质未得到及时有效的净化，导致电容器内部层间存有杂质。另外，复合介质外包纸水分含量过大也会引发电容器异常发热。同时，电容反复放电，导致电容器滤波装置中出现大电流冲击，引起电容器异常发热【1】。

1.2刀闸发热

变电运行过程中，道闸与母线要经常检修，检修重新安装后若出现螺丝等零部件松动情况，会造成接触不良，投运一段时间后就会出现一场发热现象，这一现象若得不到及时发现与处理，将引发严重运行故障，影响设备与用电安全【2】。为避免事故发生，运维人员需加大运维力度，不定期检查，及时消除隐患。此外，在重新安装刀闸时，需要在刀闸接头、触头等部位粘贴测温片，做好防范措施后再投入运行。粘贴测温片的目的利用测温片动态监测刀闸、母线的发热情况，防止事故发生。

1.3电缆发热

电缆发热也是变电运行常见隐患之一，电缆异常发热会加剧能源资源损耗程度，严重时造成运行故障，引发安全问题。在变电运行中，若出现电缆异常发热现象，表明连接电阻部位出现了问题，具体为连接电阻不同造成负荷分布不同，在运行时间过长的情况下，电缆出现异常发热，给电气设备、电气系统的正常运行带来隐患。为有效消除运行隐患，运维人需对运行现场做认真检查，检查过程中对电缆发热位置、电缆部位多留心，并根据具体检查结果采取相应解决措施，有效消除电缆发热现象，将变电运行维在正常稳定状态【3】。

1.4母线问题

母线的特点是有较多的连接件，并且日常操作量大，因此母线使用过程中也存在较多隐患。如操作母线时，动作、技术标准不规范，在带负荷状态下操作，容易引发安全事故。另外，分析以往运维经验发现，母线的危险点主要潜藏在送电与断电工作中，同时在切换两条母线时也容易出现安全问题。在给空载母线充电时，也存在一定危险隐患。

2变电运行隐患消除方法分析

针对变电运行中诸多隐患问题，相关单位需坚持先预防后治理的原则，坚持管理与技术有机结合的原则，根据具体隐患类型、隐患产生原因财务相应措施及时解决。具体分析如下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1落实安全隐患教育

尽管随着信息技术的迅猛发展，无人值守变电站已在我国大范围内上线实行，许多电力生产工作由智能设备完成，但变电运维、安全管理工作仍必不可少。针对变电运行中的隐患问题，相关职能部门必须要重视起日常管工作，加强对员工的培训教育，如定期举行相关技能讲座，增强员工安全生产意识与专业技能水平，提高员工综合素质与隐患排查能力，同时通过科学合理的激励奖惩机制，有效规范、约束工作人员的运维管理行为，从根本上提高变电运维水平，防止出现运行故障【4】。

2.2做好电气设备检查

变电运行中的诸多隐患问题，变电站需组织专业运维人员做好运维管理工作，加强对电气设备，变电运维环境的检查与维护，及时消除设备、环境中潜藏的隐患，提高变电运维水平。如对于电气设备启动困难的问题，首先需检查电源回路开关，盘点是否出现断点；对熔丝型号、性能质量做认真检查，若是因熔丝导致电气设备无法正常稳定运行，及时更换熔丝；检查断点修复，查看绕组极性，先将松动接线接好，然后利用万能表来判断接头是否正常，进一步保证电气设备能正常使用【5】。

2.3加大对先进技术的应用

在信息技术时代，各项新技术、新材料被广泛应用于电力生产工作，变电运行作为电力生产中的关键环节，也受到信息技术的诸多影响，自动化、信息化程度不断提高。在此背景下，相关单位更要加大对先进技术的应用，结合变电运行特点，将红外线热成像技术等先进信息技术合理运用到具体工作中去，以此提高变电运行水平，防止事故发生。与传统变电运行检查维护技术相比，红外线热成像技术具有诸多应用优势，该技术具备远程观测、监控功能，可在远距离情况下详细、准确检测设备运行状态，及时发现设备中的故障隐患并及时解决，可有效降低运行故障发生几率，保证正常的电力生产【6】。另外，在传统技术模式下，若想进行设备检查工作，必须停电检查，但应用红外线热成像技术检查电气设备时，无需停止电力生产，不会影响变电运行，应用优势相对明显，值得在具体工作中推广应用。而红外线成像技术的功能作用主要是借助红外热像仪来实现。红外热像仪与传统故障监测方法、仪器相比更加快捷、高效且准确，利用红外热像仪的热量传导功能检查电气设备，对导体、母线、断路器等主要设备进行安全测试，可快速检测出设备存在的构件异常发热、接触不良等隐患，有效防止严重短路与火灾事故的发生。

2.4电容器发热处理措施

针对变电运行中常见的电容器发热现象，可采取以下措施有效消除隐患：一，电容器中间层若存有杂质会影响设备正常使用，为消除杂质影响，进行电容卷制工作时可在封闭间进行；二，电容器发热现象与材料的性能质量有关，因此选择材料时应尽量选择电阻小、表面均匀且绝缘性好的材料，防止电容器在使用过程中出现异常发热；三，使用机器进行自动封口，然后对焊缝进行二次处理，有效防止电容器元件漏油，及时解决电容器发热的问题。

结语

综上所述，在电力生产过程中，变电运行是关键环节。尽管近年来我国科学技术不断进步，变电站建设运行水平显著提高，但变电运行中还是存在一些隐患问题，如电容器发热、刀闸发热、母线故障等，给正常的电力生产工作造成严重影响。鉴于此，相关单位需加强日常管理，树立安全生产意识，全面落实电气设备的检测与维修，并合理运用先进技术做好故障排查工作，提高变电运行管理水平，降低故障发生几率，确保社会正常安全用电。

参考文献：

[1]王宇.变电运行中存在的隐患问题及解决方法[J].中国战略新兴产业，2018（12）：202.

[2]贺亚琼.变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].通讯世界，2017（19）：169-170.

[3]李世鹏，赵明哲.变电运行中危险点隐患问题分析与解决方法探讨[J].黑龙江科技信息，2017（18）：48

[4]崔翱骁.变电运行中的安全隐患问题与解决方法[J].科技与创新，2015（23）：57.

[5]张静玉，翟宁.变电运行中的隐患问题与解决方法探究[J].今日科苑，2015（05）：110.

[6]刘子浩，钟禹.变电运行中危险点隐患问题分析与解决方法[J].电子世界，2013（09）：51-52.

论文作者:王锦波

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df6667f7eeb834fc05fa6aa3.html