# 风景园林绿化施工现场管理及植物的养护论文_周晓玲

江苏省产品质量监督检验研究院 江苏南京 210007

摘要：通过试验，研究冷热水用聚丙烯（PP-R）管材产品的质量状况，并分析了导致检测项目不合格的原因以及由此会带来的影响。

关键词： 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材；灰分；熔融温度；氧化诱导时间。

Quality analysis of polypropylene (PP-R) pipes for

hot and cold water

Zhou Xiaoling

(Jiangsu Product Quality Testing & Inspection Institute, Nanjing, Jiangsu,210007)

Abstract: Through experiments, the quality of polypropylene (PP-R) pipes for hot and cold water was studied, and the causes leading to the unqualified test items and the effects brought by it were analyzed.

Key words : polypropylene (PP-R) pipes for hot and cold water；ash；the melting temperature；oxidation induction time.

冷热水用聚丙烯（PP-R）管材是以PP-R聚丙烯混配料为原料，经挤出成型的圆形横截面的聚丙烯管材，适用于建筑物内冷热水管道系统，包括饮用水和采暖管道系统。【1】

随着我国城镇化进程的不断加速，依靠国家化学建材产业发展和节水政策的支持，冷热水用聚丙烯（PP-R）管材产品凭借其清洁卫生、耐腐蚀、耐热性高、连接可靠、施工和维修方便等众多的综合优势和特点已经走进千家万户，成为老百姓家装的首选产品。近几年来，出现一些不良企业为了追求更大的利润，利用回收料，甚至一些来源不明的垃圾料生产管材，扰乱了市场秩序，损害了消费者。2018年5月1号实施的新国标GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》及时增加了相关的检测项目，笔者对新标准的产品质量进行了研究分析。

一、检验概况：

本次对36家不同企业生产的36个批次执行GB/T18742.2-2017标准的冷热水用聚丙烯（PP-R）管材进行检测，检测的项目见表1：

表1：冷热水用聚丙烯（PP-R）管材检测项目表

二、产品质量分析：

通过表2可以发现，不合格项目主要集中在规格尺寸、灰分、熔融温度、氧化诱导时间、静液压试验项目。

（1）、规格尺寸：

冷热水用聚丙烯（PP-R）管材在使用过程中要和管件、阀门等进行配合。规格尺寸不合格的管材不能与管件、阀门进行良好地熔接，容易导致连接处的耐压强度降低，留下管道破裂和渗漏的隐患。规格尺寸不合格一方面和挤出的模具精度有关，一方面和生产的工艺参数设计有关。

（2）、灰分：

灰分是样品经高温灼烧后留下的残留物，多为无机物，是产品混配料中的添加剂、改性剂引入的。过量地使用改性剂或者在原料中添加不应含有的碳酸钙、硫酸钡和荧光增白剂等成分时就会导致产品的灰分不合格。灰分结果偏大会影响管材的塑化，从而降低产品的整体性能。

（3）、熔融温度：

熔融温度是指完全结晶或半结晶聚合物从固态向具有不同粘度的液态时的转变温度。标准规定冷热水用聚丙烯（PP-R）管材的熔融温度应≤148℃，而检测中发现有的管材熔融温度达165℃，这说明了这个管材生产并没有使用标准规定的混配料，原料中加入了均聚聚丙烯（PP-H）、耐冲击共聚聚丙烯（PP-B）、改性或未经改性的PP原料等。这样的产品如果长期输送热水时容易发生破裂或渗漏现象，导致管道无法正常使用。

（4）、氧化诱导时间：

氧化诱导时间（OIT）是稳态化材料耐氧化分解的一种相对度量。【2】与GB/T18742.2-2002标准相比，新标准将氧化诱导时间的测定温度提高到了210℃，氧化诱导时间指标与原料配方中的抗氧化剂有关。如果管材的抗氧化性能不好，当管材在高温条件下使用时，一段时间后就会发生快速的氧化放热反应，产品的各项性能就会出现快速下降，从而导致管材过早的损坏，影响管材长期性能。

（5）、静液压试验：

通过试验发现，静液压试验项目问题主要集中在95℃高温上。与其他聚丙烯材料项目，耐热性能好是聚丙烯（PP-R）材料的优势【3】。冷热水用聚丙烯（PP-R）管材在实际使用过程中能更好地保证管材在一定的高温、一定的内压下能够正常的输配水。如果管材的高温静液压试验不合格，产品在热水环境下长期承压使用容易发生爆管，给使用者的日常生活带来麻烦。

三、结语

冷热水用聚丙烯（PP-R）管材与老百姓的生活息息相关【4】，产品的质量直接影响老百姓的生活质量，管材生产企业应重视管材产品的生产，不断改进，努力提高产品质量。企业生产时一方面应规范地使用PP-R聚丙烯混配料，一方面要严格按工艺生产，不能为了盲目地追求利润、赶工期等原因，随意改变原料配方或工艺参数，从而降低产品质量，伤害消费者。

参考文献：

[1]GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

[2]GB/T 19466.6-2009《塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定》

[[3]建筑用冷热水管材PP-R的改性技术研究[J]. 庄万利,柏京坤,朱锦雯,程晓春. 轻工科技. 2017(06)

[4]冷热水输送管道系统用聚丙烯原材料的要求[J]. 谢建玲,王树华. 中国塑料. 2002(11)

论文作者:周晓玲

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfbe5a48762f90bb5ea0715b.html