# 综合性医院在使用双电源转换开关时注意事项研究论文_吴陵平

（泰州市中西医结合医院 225300）

摘要：在电力系统的运行中采用双电源系统，能够提升其运行的安全性。在双电源系统中，每两个电源之间是通过电源转换开关连接的。双电源转换开关能够自动转换，且转换过程中的安全性有保障，所以其能够受到电力行业的重视。本文对双电源转换开关进行概述，并就综合性医院在使用双电源转换开关时的注意事项进行研究。

关键词：综合性医院；双电源转换开关；注意事项

综合医院电力系统运行的稳定性，关系着医院是否正常运行，如果电力系统不稳定，或者在使用过程中出现故障，就会导致医院的医疗设备无法正常使用，从而耽误某些病患的及时救治。在综合性医院使用双电源转换开关，有利于提升其电力系统运行的可靠性。

1 双电源转换开关的相关分析

1.1 双电源转换开关简述

双电源转换开关的英文简称的ATSE，是一种能够在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置，双电源自动转换开关的智能化水平比较高，不会因为误操作而引起事故，所以其能够提高电力系统运行的可靠性。在ATSE的紧急供电系统中，当其中的一路电源出现故障时，能够自动在常用电源和备用电源之间进行切换，而不需要通过人工操作，这样能够确保用户供电的稳定性。ATSE在综合医院的配电设计中有广泛的应用。

1.2 综合性医院常用的双电源转换开关

综合性医院比较常用的双电源转换开关型号为RMQ1，在医院的各个科室中都会用到不同的医疗设备，还设置有消防电源柜，RMQ1的主要功能就是在这些设备和双电源双回路、发电机之间进行转换。RMQ1双电源转换开关的主要作用是在两路电源之间进行转换。通常情况下，系统中既有常用电源，又有备用电源，交流电源的频率一般为50Hz，额定绝缘电压和工作电压分别为690V和400V以内，额定工作电流的范围一般为6-800A。当其中的一路电源发生故障时，双电源转换开关可自动切换到另一路电源工作，从而确保供电的持续性和稳定性。RMQ1电源在医院的手术室、ICU病房及计算机房中使用得比较多。

2 综合性医院的供电方案

2.1 供电方案

以某医院的供电方案为例，采用的是两路10KV的市电电源作为常用电源，第三电源则采用的是电缆专线供电，以及自设的发电机组。在整个系统中，电压波动比较大的空调用电负荷属于季节性负荷，采用的是1台专用变压器供电。而电压波动比较小的照明和一般的医疗用电，则是通过2台变压器供电的。低压系统的供电主要是由四部分组成的：第一，照明部分，是由TM1、TM2变压器和1、2段母线承担的；第二，医疗设备和动力部分，由TM3、TM4变压器和3、4段母线承担；第三，空调部分，由TM5变压器和6段母线承担；第三，应急负荷，由应急母线端5段承担。

2.2 运行方式

在此供电方案中，所采用的两路10KV电源，是通过单母线分段的方式接地的，平时两路电源是分列运行的，互相作为备用电源。当其中的一路电源发生故障时，通过双电源转换开关进行自动切换，由另一路电源承担系统的所有负荷。在高压主进线的开关与联络看管之间，设置有电气连锁，不管处于哪种状态下，都只能合两个开关。在0.4/0.23KV低压侧是通过单母线分段接地的，总共有6段母线，5台电压器，与5段母线相对应。其中，1段母线与2段母线是互投的，3段母线与4段母线是互投的，6段母线为空调母线段，5段母线为应急母线段，在2路市电都失电的情况下，可为其供电。在正常情况下，应急母线是引自2段和4段低压母线的；而在紧急情况下，应急母线的电源则引自柴油发电机组出线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当第2段和第4段母线失电时，会在15s的时间内启动应急柴油发电机组，以确保能够顺利的完成供电。

3 使用双电源转换开关的注意事项

感性负载会对双电源自动转换开关造成影响，感性负载是一组电感，主要功能是对电路中的容性电流进行补偿。在电路中会存在多种带线圈的用电设备，其线圈部分就是感性负载。比如，电动机、变压器、日光灯镇流器等。以电动机为例，电动机属于主动性负载，磁场是其储存能量的重要场所。如果电动机在正常运转的情况下突然断电，在惯性的作用下，电动机的转子会保持旋转状态，对磁力线进行切割，这时可将其作为一个发电机来看待，就会产生自励电压。随着时间的推移，转子的旋转速度会逐渐的减慢，而自励电压的指数也会随着时间的推移的逐渐下降。当自励电压的值降低到原始值的37%时，会经过一段时间，将这段时间作为时间常数。通常情况下，此常数为4-5s，在经过5倍的时间常数后，自励电压的值就会降至0V。与电源的转换类似，电动机是先断电，再迅速的对其进行再通电，双电源转换开关的机械转换时间一般为0.1-3s，所以电动机的自激励电流是比较大的。在第二次通电的过程中会产生馈电电压，当其与自激励电压的方向相反时，电动机就需要承受1.37-2倍的额定电压。

电动机的电阻是恒定不变的，当其中的电压为额定电压的2倍时，电流也会相应的上升，达到额定电流的2倍。在转换电源时，就需要重新启动电动机，这时，启动电流一般会达到正常工作电流的4-7倍。因此，在双电源自动转换开关的触头转换接触的瞬时，电动机上的电流就能够达到额定电流的12-16倍。而电动机的保护断路器最多能够承受10-12倍的启动电流，所以电路器就会出现跳闸现象。如果就双电源转换开关用于发电机转换，基本就不会出现这种情况。发电机经过双电源自动转换开关转换到自动启动，能在15-30s的时间内启动应急柴油发电机，从而顺利的完成供电。

此外，在综合性医院使用双电源转换开关时，还要注意转换时间的选择。根据国家相关规定，如果双电源自动转换开关是用于消防设备的，其转换时间应越快越好，一般需要在30s内完成转换。如果消防设备在运转过程中突然断电，必然会引起电源的转换，如果转换时间过长，就会导致消防设备停止运转，需要增加二次控制环节，以维持消防设备的正常工作，所以要选择转换时间较快的产品。综合性医院通常是将电网的电源作为应急照明供电，为满足使用的需要，确保电源使用的安全性，可采用城市电网供电。当正常的电源断电时，电源的转换时间需要满足以下条件：疏散照明和备用照明的电源转换时间不能超过15s，在有条件的情况下，还应尽可能的缩短转换时间，安全照明的转换时间不能超过0.5s。如果应急照明电源采用的是发电机组，则发电机启动和转换所需的总时间要控制在15s以内。

结束语：

综上所述，双电源自动转换开关的可靠性很高，能够实现电源与负载间的隔离，其机电一体化设计，使得其在转换过程中能够表现出准确、灵活等特点，且不需要外接任何控制元器件，其自动化水平很高。所以，在我国医疗体系不断完善的情况下，综合性医院在使用双电源转换开关时，要注意排除感性负载对其的影响，并注意设置好双电源自动转换开关的转换时间，才能进一步提高转换效率。

参考文献：

[1]刘勇.浅谈双电源切换开关的应用及选择[J].科技创新与应用，2015，（19）：170-170.

[2]浙江正泰电器股份有限公司.正泰NA1系列双电源自动转换开关电器[J].铁路技术创新，2010，（6）：59.

[3]马啸.基于电压跌落算法的数字化双电源转换开关研究[D].南京理工大学，2016，（15）：18-21.

[4]梁亮.一款简易双电源切换装置的设计[J].电子质量，2015，（12）：82-84.

[5]田阳.单电源病房楼进行双电源投切装置安装的技术改造[J].医疗装备，2015，28（2）：28-29.

论文作者:吴陵平

论文发表刊物:《电力设备》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0a62f4a6857fcecbe973580.html