# 宝珠寺电站宝劲线阻波器及旁路刀闸改造论文_黄隆志

宝珠寺水力发电厂 628003

摘要：为提高电厂发电、供电可靠性，降低输变电设备运行、维护安全风险，提高电力系统整体运行水平。基于此，本文研究了宝珠寺电站宝劲线阻波器及旁路刀闸改造，通过对于组网结构等分析，提出了改造方案，可以为具体的改造实施提供指导。

关键词：电气主接线；就地改造；安全管理；效益评估

0引言

电力系统是由电能的生产、输送、消耗及各种相关的一、二次设备构成的整体。电力系统的特点是电能的生产和消耗必须保持平衡，也就是说，系统的发电量随着用电负荷的变化而变化。电厂开关站是电力系统重要的组成部分，它包括变压器、断路器、电容器、隔离开关、互感器及相应的保护控制等设备。电厂开关站位置一般位于电力系统电源的首端，起着升压、汇集电能、分配电能的作用。输、变电设备运行管理水平的高低，直接影响系统整体的运行状况，在整个电力系统中位置十分重要。

由于高压电网快速发展以及输变电新技术的不断涌现，早期建成投运的大多数220kV大型变电站己经不能满足电网运行的需求。在这些220kV大型变电站中，小规模的设备改造工程的数量己大幅度增加。然而，小规模的技改工程不能彻底解决变电站容量不足、备用进出线回路缺少、220kV高型架构的构造老化等问题。为满足用电需求，可采取异地重建方案，但异地重建需要大量的土地购置费用，并且进出输电通道也要全部改造。

本文研究宝珠寺电站宝劲线阻波器及旁路刀闸改造项目，通过向西北电力勘测设计院专业人员进行技术咨询，并参考电力系统输电线路相关资料，结合对网络的研究，给出了详细的改造方案。

1宝珠寺发电站

宝珠寺发电厂位于四川广元市境内，是嘉陵江水系白龙江干流下游已建的第二个梯级水电站，以发电为主，电站主接线为双母带旁路刀闸接线，总共有四回出线，以220KV并入四川电网。

宝珠寺发电厂220kV开关站有四条送出线路，均带旁路刀闸并经阻波器与线路送出，旁路刀闸型号GW7-200隔离刀闸（额定电流2500A），阻波器型号（XZF-1250-2.0/50-B1）各4组。旁路刀闸安装已经20年，主拉杆损坏、静触头转轴、机构损坏、锈蚀较严重，自宝珠寺电站投运以来线路旁路刀闸没有使用，由于没有停电机会支柱绝缘子没有探伤，导电及操作机构部分没有检修，存在安全隐患。

由于存在安全隐患，所以需要拆除。现在通讯及保护采用光纤，阻波器已经不再使用，阻波器重1.5吨（单相）悬挂在构架上存在隐患，将按照任务分工（见1.2）逐步拆除。站内原有架空线根据保护及通信的需要在出线门架相应相线安装悬吊式阻波器、耦合电容器或电压互感器。一般改造中将有关出线保护所需阻波器、耦合电容器搬迁。

2电站改造

2.1 组织机构关系图

施工组织关系图如图1所示。

图1 施工组织结构

Fig.1 Construction organization structure

2.2?管理职责及权限

项目负责人：负责项目组织。

现场工作负责人：负责现场施工的安全、技术监督。

施工材料、设备、机具配置及管理：

电动卷扬机（配钢丝绳）1台：检验合格，钢丝绳拉力不少于3吨；

压接机1台；力矩扳手2套；导线60米：LGJ630；线夹3只；

接线板9只：钎锌焊型（铜铝上下面焊接）铜铝过渡接线板

2.3 继电保护情况

应电力系统继电保护光纤化要求，自2013年5月以来，宝珠寺电站四回出线主保护取消了高频主保护，转而采用了以光纤为通道的EOC-706型继电保护，EOC-706型继电保护光纤通信接口装置可与各种线路保护或安全自动装置配合，独立传送四个保护命令信息，并且所有命令信息可以同时传输。本装置采用FPGA技术提供了一路全双工数据通道以光纤作为传输媒质，传输保护命令信息。

高频保护通道图如图2所示。

图4阻波器及旁路刀闸拆除前的状态

Fig.4 State of the barrier and bypass brake before enumerating

阻波器及旁路刀闸拆除后的状态：

图5阻波器及旁路刀闸拆除后的状态

Fig.4 State of the traps and bypass brake after enumerating

2.4拆除方案

由于宝珠寺电厂220kV开关站▽535平台受地理位置及带电距离限制，因而在Ⅱ母、宝劲线阻波器及旁路刀闸工作中，宝劲线需停电8天，拆除线路三相阻波器需4天时间。待线路阻波器拆除完毕后，再将Ⅱ段母线停电4天，拆除宝劲线旁路刀闸及Ⅱ段母线连接板，安装铝合金连接板，将线路侧、261TV及G2616导线连接。宝白线、宝袁一线、宝袁二线的阻波器及旁路刀闸拆除工作和工期与宝劲线一致，工作中每条线路需停电8天，作业期间Ⅱ段母线需配合停电4天。

具体拆除方式为，①线路停电，拆除阻波器两侧导线，安装起重吊具，固定好阻波器吊耳，松开悬式绝缘子挂板，拆除阻波器；②Ⅱ段母线停电，拆除旁路刀闸两侧导线连接板，逐项拆除三相旁路隔离刀闸及操作机构箱；③逐项拆除Ⅱ母引线及夹具；④再线路侧及线路隔离刀闸之间安装一个连接板，按照实际尺寸加工铝合金连接板将线路侧、电压互感器及隔离刀闸导线连接。

参考文献

[1]何仰赞，温增银.电力系统分析[M].武汉：华中理工大学出版社，2012

[2]韩祯祥，吴国炎.电力系统分析[M].杭州：浙江大学出版社，1993

[3]吴天明.MATLAB电力系统设计与分析[M].北京：国防工业出版社，2004

[4]于永源，杨绮文.电力系统分析[M].北京：中国电力出版社，2007

[5]何仰赞.电力系统分析[M].武汉：华中科技大学出版社，2013

[6]洪乃刚.电力电子和电力拖动控制系统的MATLAB仿真[M].北京：机械工业出版社，2006

[7]吕继绍.电力系统继电保护原理与运行分析[M].第一版.北京：中国电力出版社，2005

[8]M.Kezunovie. Intelligent system applieations to Power quality and substation automation.1999 IEEE Power Engineering Society Summer Meeting，vol.l，Edmonton，Alberta， Canada， July 18-22，1999

[9]K.Ohgaki. An integrated digital control&protection system for substation automation.Mitsubishi Electrie Advanee vo1.82，1998

[10]William J.Ackerman. Power system automation and the ieee standard on distributed resource interconnections with electric power systems，2003 Distributech Conference&Exhibition（DT），p.1-8，2003

论文作者:黄隆志

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0b7057359851770556743bd.html