# 浅析DCS控制系统计算机数据备份方法论文_马乐志

（济南热力有限公司 250100）

摘要：随着时代的发展和社会经济的进步，特别是科学技术的不断创新，计算机在各行各业得到了广泛应用，计算机应用也得到了大力发展。计算机系统的开发，并不是一项简单的工作，相关的企业需要做好数据备份及安全防护工作。本文针对电力系统热工技术管理对热控DCS系统计算机控制系统的研究，以ABB、GE新华两套系统，从不同的角度和备份方法做数据备份，提高计算机软件运行可靠性、历史数据备份的完整性，有效防止系统数据丢失。

关键词：DCS控制系统、计算机、数据备份方法

1、前言

备份不仅是单纯针对计算机用户数据的保护，其最终目的是通过数据备份的策略管理，当遇到人为或自然灾难时，能够通过预先备份的计算机数据内容对系统进行有条不紊的恢复。在DCS系统领域计算机技术的广泛应用，使得新兴DCS系统功能不再单一，人机交换、功能扩展、智能通讯、辅网集中控制使DCS系统各种功能应用软件越来越多，各种数据变得更加庞大，以往用光盘刻录的常规存储介质已无法满足十几个G的数据备份，计算机的日常管理和维护工作变得困难。另外，系统软件升级以及环保数据的存储时限要求也迫使技术人员选择使用大的外部存储介质来提高工作效率。

2、备份要求

大存储介质要有编号，专盘专用且专人管理。备份完成后补录台账，台账内容要有编号、名称、路径、备份时间、操作人和使用说明等。

3、ABB系统备份方法

3.1 S+操作员站系统数据备份

3.1.1备份条件：S+软件退出运行。

3.1.2桌面运行SystemSetup软件，左键点击Tools工具下拉菜单，选中SaveConfiguration，在打开的S+ConfigurationBackuptool窗口下选中Backup选框（默认全选），点击“Backup”执行备份命令，输入文件名称，文档名称采用计算机名+备份日期.scb的格式。

3.1.3备份完成，存放路径默认为：C:\ProgramData\ABBSymphonyPlus\Operations\Sv1.0\config\Backup。

3.1.4将C:\ProgramData\ABBSymphonyPlus\Operations\Sv1.0\文件夹下config、display两个文件夹内容全部刻录或拷贝至指定光盘或专用移动硬盘，完成定期备份。

3.1.5历史数据备份：定期将历史站D:\HistData\文件夹下Events、RAW、RAW.MMM文件内容全部拷贝。

3.2 PGP操作员站系统数据备份方法

3.2.1各台PGP服务器d:\PGP\sources\licenses\pgp.sla（授权文件）备份。

3.2.2桌面运行SystemSetup软件，在菜单中选中SaveConfiguration，在右侧的信号池中选择要备份的内容（默认全选），点击“Backup”执行备份命令，输入文件名称，文档名称采用计算机名+备份日期.svs的格式。

3.2.3将d:\pgp\config和display文件夹拷贝两个文件夹内容全部刻录或拷贝至指定光盘或专用移动硬盘，完成定期备份。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.4历史数据备份:定期将历史站D:\pgp\hisbackup文件夹下PLB_time*.bck和ALM_time*.bck文件内容按时间排序，选择文件，刻录或拷贝至指定光盘或专用移动硬盘，完成历史数据定期备份。

3.3 Composer工程师站备份

3.3.1大量逻辑修改

（1）停机后，拷贝组态工程文件夹内容并压缩，完成修改前备份。文件名标准：SYSL+机组号+备份日期.rar。

（2）打开工程目录，展开列表，在每个PCU柜每个主模件点击右键，选择runtime->savefromcontroller，依次选择组态方式、创建新组态、填入新组态名称后点击ok完成该模件备份。

（3）修改逻辑文档、编译（创建新组态名称）、下装、调试正常后，在机组启动前，拷贝组态工程文件夹内容并压缩，文件名标准：SYSL+机组号+备份日期.rar。

3.3.2少量逻辑修改

当只在单个控制器单页修改时，修改前后也要备份，备份方法：在修改前的逻辑页上点击右键选择“ShowHistory”命令，单击“GenerateRevision”指令，输入版本描述（修改人+Start+日期），完成修改前备份；修改后也要做备份，方法同上，版本描述为（修改人+End+日期）。

3.3.3组态的日常维护

随着主模件编译版本增多，为管理模件保证逻辑文档运行速度，应定期删除主模件编译的内容，删除前做好备份，删除方法：在需要管理的主模件列上点击左键，在右键的显示池中，右键点击备份的模件版本，选择showhistory，保留各类（从控制器中读取的组态或者程序或者组态和程序、逻辑图纸编译生成的版本）最新3个版本。

4、新华XDPS系统备份

4.1 Xdps画面组态

D:\...\Fig文件夹全部拷贝，拷贝压缩名称：机组号+fig+日期.rar。

4.2 Dpu组态备份

打开要修改的Dpu，上传逻辑，查看逻辑文档正常，修改前写组态文件Dpuxx*.txt至电脑指定位置（新建文件夹名称：Dpu电子组态+日期）保存，完成修改前备份；修改调试完成后拷贝到辅控，并写盘，写组态文件至默认位置：D:\...\eng\Dpuxx*.txt保存，拷贝D:\...\ENG文件夹所有内容，压缩并保存为：机组号+ENG+日期.rar格式文件，完成修改后备份；将上述备份刻录或拷贝至光盘或者相应的专用移动硬盘。

4.3配置文件备份

用seng用户登录，进入相应Dpu组态，点击Dpu操作，选择上装文件，点击执行，填写要上装保存Dpu独有的的控制文件（如dpu.cfg、udpio.cfg、vfuc.dll、xnet.ini等文件）。注意：因为每台DPU的配置文件不是完全相同的，每台Dpu完成上述操作，要分Dpu保存配置文件，文件夹名称：Dpuxx+日期+配置文件。

4.4历史数据保存

定期将历史归档文件夹里面（详细路径看D:\...\Eng\HISREC.cfg配置）的内容按照日期进行排列，将最近产生的历史数据刻录或拷贝至光盘或专用移动硬盘。

5、注意事项

5.1关于历史数据，各个软件都有设置保存数据时间长度的配置文件或数据库，工程师应定期查看确认运性情况以及磁盘剩余使用空间。

5.2采用windows构架的上位机，最好利用设备停运机会采用ghost软件对系统C盘、工作D盘进行全备份，做系统故障最坏的打算。

5.3最大限度地保护历史数据归档。对于类似新华系统来说，各种人机交换软件组态工作修改完成，在对历史站进行操作一定要选择在系统时间整点刚过，这是系统数据采集、归档原理决定的，其它系统可不关注。

5.4外接存储介质给计算机带来的不安全性不容忽视，必须依靠健全的管理规章制度和技术措施加以约束和保障。

6、结语

总之，所有的备份工作，其目的都是在兼顾控制软件可靠运行的前提下最大限度地保障数据的完整性。无论备份的架构如何部署，建立可控而定义清晰的备份策略将会是一个好的开始，也是企业关键数据的持续保护之路。

参考文献：

[1] 陈贵德.探析计算机应用软件开发中的语言选择[J].信息与电脑，2013，2(1):123-125.

[2] 王树琴.计算机应用软件开发中编程语言的选择研究[J].计算机光盘软件与应用，2012，2(19):87-89.

[3] 李映.探析编程语言在计算机应用软件开发中的选择[J].消费电子，2013，2(10):54-57.

论文作者:马乐志

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e146c69660b1602ce5750bf2.html