# 一汽大众产业基地项目、海新城配套管网项目论文_薛啸月

天津泰达西区热电有限公司 天津市 300462

摘要：近年我负责的项目有一汽大众产业基地集中供热、临海新城配套管网、热源二厂北出线项目、能源站管网施工等项目。其中一汽大众产业基地项目主干线起点为热源厂出线管网，终点为一汽大众主机厂及零部件厂区，管线全长约40公里。临海新城配套管网项目主干线起点为热源厂出线管网，终点为宝龙小区及周边区域，管线全长约10公里。管道布置沿线途经市政道路、临时路、小区大门、企业大门、村庄耕地、国道、河道等，管道采用的是高密度聚乙烯外保护管、聚氨酯泡沫塑料预制保温，敷设方式采用直埋敷设，补偿方式采用自然补偿及补偿器方式进行管道补偿，管道规格为DN800-DN300。

关键词：热电；供热管网；施工

1施工过程中注意事项

1.1 质量问题

1.1.1 土方开挖

我负责的项目对施工前要开挖地下管线前先进行定位、施工部位开挖前根据施工图纸结合及现场位置确定后测量开挖范围，对可能触及到的地下建筑物或其他隐蔽工程做出明显标志。同时应查阅相关记录，确定所需部位的管道标高及埋深，以免在开挖过程中机械开挖对周边管道造成二次破坏。在实际开挖过程中，施工队基本采用挖掘机及人工进行施工，土方开挖前应根据施工现场条件、结构埋深、土质和有无地下水等因素选用不同的开槽断面，并应确定各施工段槽底宽度、边坡、留台位置、上口宽度及堆土和外运土量。开挖过程中应对开槽断面的中线、横断面、高程进行校核。当采用机械开挖时，应预留不少于150mm厚的原状土，将采用人工清底至设计标高。当土方开挖中发现下障碍物时，应与产权或主管单位协商，采取措施后再进行施工。

我监管施工方在土方开挖应保证施工范围内的排水畅通，并应采取防止地面水，雨水流入沟槽的措施。开挖后应对槽底高程、坡度、平面拐点、坡度折点等进行测量检查，对接近保温管的部分采取人工开挖，对重点区域的开挖，监理实施全程旁站。由于本管线施工处大部分地方水位较高，管沟开挖位置需做降水处理，采用边开挖边排污泵降水的方法，在操作坑开挖完成后，采取在沟底一侧挖一排排水沟，两端挖积水坑，排污泵排水，在施工期间安排专人看护，确保沟底不积水。对隐蔽工程要进行记录与留影像资料并应合格后进行验收。

1.1.2管口焊接

该项目集中供热一次热网管道规格大，管径约为DN800-DN300，管道接口焊接质量直接影响着一次管网的安全运行，监管时一定要注意焊接方式为氩弧打底手工电弧焊盖面，本施工工程设计有明确要求。钢管及容器上焊缝的位置应合理选择，焊缝应处于便于焊接、检验、维修的位置，并应避开应力集中区域。管道任何位置不得有十字形焊缝管道支架处不得有环形焊缝弯头，需进行所有焊缝百分百超声波及无损探伤进行检测并进行管道水压试验检测，检验全部合格后方可进行接口的保温工作。

1.1.3 管道焊接接口施工

我要求监理方及施工方在施工过程中对部分接口在管道污物、泥土未清除的情况下就进行外护层的施工。要提出了外护层施工的指导要求，并认真检查每个保温接口的问题所在,做好详细施工记录,拆除整改部位,清除接口表面水、污垢、油腻、泥土等,并用机械酸洗的方法清除管壁表面上的所有氧化铁、锈体,只允许留有点状或条纹痕迹，清除污物达到规范要求。接口处保护层表面应光滑顺直，无明显突起凹坑和毛刺，保护壳厚度不应小于管道保护壳厚度，且应充满整个接口环状空间。施工过程中，施工单位补充的保温材料填充过程为，在溶合好的接口外护套中部上方开注塑孔(20-28mm)，将计算好的浇注料按比例迅速混合，注入注塑料。待泡沫发起并于注料孔有少量溢出时，塞紧注料。泡沫熟化2-3分钟后，用20-28mm硬质塑料封注料孔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆清除溢出的泡沫及溅渣，记录注塑量。发泡沫注入量按G=0.8(D2-d2)LP计算,其中G=发泡量，D2=发泡外径，d2=钢管外径，L=长度，P=浇筑厚度。并要求监理对接头保温填充是否存在空填情况进行了全数检查。

1.2 进度控制

本施工工程计划工期约60天，施工过程中现场主要遇到困难因素有：由于施工旺季，正常定制的保温管道和弯头未及时到货，部分管段由于经过村庄、道路等，以往施工过程中施工队伍开挖完几乎采用施工机械。进场前要与不同专业公司施工人员进行沟通，提前协调沿线道路所属单位，并协调各专业公司避免破坏周边管线及地下设施等抢修带来耽误了施工进度事项。所以指对工程项目各阶段的工作顺序及持续时间进行过程规划、实施、检查、督促协调。其最终目标是确保工程交付使用时间按既定目标实现，开工前做好相应及现场多次勘察并做出，总进度计划、月进度计划、重要节点进度计划等。该项目排除各种困难并按施工进度按期完成施工无延期事宜出现。

强化安全思想教育：牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”和“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，持续加强安全教育培训，使全员从内心深处重视安全。充分利用安全“曝光台”，坚持正面宣传、反面曝光、事故警示相结合，树起安全新风。从源头抓好外委施工单位安全管理，实施统一管理、统一培训、统一考核，把好安全生产第一道关。

持续提升全员环保意识和技术水平。进一步扩大环保培训范围，强化培训效果，鼓励全员探索环保提标的新思路、新举措，明确和细化各级人员环保责任，把环保工作抓实抓好抓出成效，为坚决打赢蓝天保卫战，增强人民蓝天幸福感奉献“供热人”的力量。

2 供热施工工程监理建议

2.1 实施动态的进度检查

施工合同中确定的集中供热热网施工的工期为合同工期，监管施工单位应复核计算施工组织设计中施工进度计划所确定的计算工期，确保计算工期的准确性，除了施工组织设计中的总进度计划，施工单位还应编制月进度计划、周进度计划，定期对比实际进度与计划进度。实际施工中，并严格把控施工进度并按施工合同条款约定支付工程款。

2.2 验收过程

对该项项目工程所涉及的土建、安装工程按不同的分项和分部工程组织基础、主体、竣工验收等，组建验收小组，审核施工单位制定的验收方案。施工质量的检查验收过程中，如需整改，列出整改内容，施工单位限期整改，合格后签字确认。对已经验收合格的改造内容，监理单位应辅助建设单位检查施工单位竣工图绘制的准确性。施工过程中并上报相关质检部门进行组织基础、主体及竣工验收。

3总结

集中供热热网管道施工工程涉及土建、安装等专业，新建等施工难度大，需要协调的问题多，在施工全过程中通过事前预控、事中监控、事后控制的管理机制可有效提高施工质量、保证安全及环保要求，并保证工期进度。

参考文献

[1]刘奇.城市集中供热管网的施工技术经验[J].丝路视野,2017(16):181.

[2]侯险峰.孙丽娜.浅谈室外供热直埋保温管道施工技术[J].黑龙江科技信息,2013(10)

[3]欧兆爽.浅谈现场监理对工程造价控制的方法[J].经济•管理•综述2019.09:146-147

论文作者:薛啸月

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1b1548b392ce36a05df8aa7.html