# 抽水蓄能机组离相封闭母线内部绝缘子破损原因分析及处理论文_赵帅 赵佳溪 荆大龙

摘 要：本文主要介绍对抽水蓄能电站离相封闭母线进行检修，检修过程中发现绝缘子破损问题处理及取得成果的论述与探究。该项检修的开展不但提高了封闭母线的安全运行可靠性，同时有效的提升了设备主人的专业能力，通过检修和试验发现的缺陷促进了设备主人对设备状态分析有了进一步思考，提出了封闭母线状态监测的研究方向。

关键词：抽水蓄能 离相分闭母线 支撑绝缘子 检修试验 处理

1 设计概况

安徽响水涧抽水蓄能电站位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇境内，距繁昌县城约25km，距芜湖市约45km，是一座日调节纯抽水蓄能电站。电站装机容量1000MW，装设4台单机容量为250MW的立轴单级混流可逆式水泵水轮机-发电电动机组。电站建成后以二回500kV出线接入华东电网，担任华东电网的调峰、填谷、调频、调相以及事故备用等任务，该电站是我国第一座主辅设备齐全全面国产化的日调节纯抽水蓄能电站。母线及启动母线设备包括发电电动机及其出口至主变低压侧的所有设备，即压变、机组开关、换相闸刀、电气制动闸刀、拖动闸刀、被拖动闸刀、避雷器、厂变开关、SFC输入开关/输出开关、厂变及SFC输入闸刀、电抗器、SFC旁路闸刀、启动母线分段闸刀等。

2 检修试验情况

响水涧公司结合500kV停电，对全厂离相封闭母线进行检修，检修后按照规定对封闭母线进行绝缘电阻和工频耐压试验，试验依据国网公司企业标准《水电站电气设备预防性试验规程》Q/GDW11150-2013标准要求，封闭母线检修按照要求每三年进行一次，保证离相封闭母线系统安全稳定运行。本次检修准备工作充分，提前编制检修试验方案并逐项核对方案内容。检修过程中严格记录每一个绝缘子的位置编号，对绝缘子进行绝缘测试及超声波探伤，对有问题的绝缘子进行更换，并打开封闭母线CT盖板对均压弹簧进行调整以及封闭母线内部进行清扫检查。检修后严格按照试验方案分段进行绝缘电阻和工频耐压试验，并做好数据记录。封闭母线检修工作结束后开始分段进行试验工作，在进行到3/4号机段启动母线耐压试验时，试验电压无法加到额定值，且听到3号机段启动母线段偶有异常放电声，隔离检查发现内部一绝缘支撑子发生破裂。

3 故障现象

在全厂离相封闭母线检修完成，对设备分段逐项进行耐压试验时，3/4号机段启动母线B相在试验电压加到30kV时，运维人员听到3号机段启动母线偶有异常放电声音，同时试验电压无法加到额定值，立即停止试验，隔离排查，确定故障点为母线内部一支撑绝缘子破碎。

4 原因分析

1．分析可能的原因：

设备运行多年，绝缘子由于长期运行内部已有裂痕出现，在本次耐压试验中，在大电压的冲击下，裂纹扩大发生破裂。

2．问题排查：

试验过程中，试验电压无法加到额定值并有异音，停止试验，立即进行操作隔离。核对安全措施无误后，检修人员分段逐一进行排查，拆除部分绝缘子后，用内窥镜进行检查发现3号机段启动母线B相内部一绝缘子碎裂（图1）。

图1 拆除的碎裂绝缘子

5 处理过程

结合500kV二单元设备停电检修进行处理，运行人员做好隔离措施，针对加压时有异常放电声的母线段进行排查，作业人员拆除部分绝缘子后，使用内窥镜逐段进行检查封闭母线内部，发现靠近主变低压侧段母线B相下方一绝缘子碎裂，立即将其拆除进行更换。

6 暴露问题

封闭母线设备长时间运行，内部部件缺陷问题不易发现，须严格执行国网公司企业标准《水电站电气设备预防性试验规程》Q/GDW11150-2013标准要求，封闭母线检修按照要求每三年进行一次。在检修过程中便于发现设备问题及时处理，从而保证设备稳定可靠运行。

7 防范措施

严格按照要求对设备按周期进行检修试验，及时排查设备问题。

参考文献

[1] 梅祖彦.抽水蓄能技术.北京：清华大学出版社.1988.

论文作者:赵帅 赵佳溪 荆大龙

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e22648d455d6a61d7c2c16f6.html