# 浅谈防爆电气设备的使用和检修方面的几点经验论文_庄玉坤,周永亮,李强,左金峰,赵朋龙

青岛实华原油码头有限公司 山东青岛 266500

摘要：易燃、易爆危险场所对电器设备的要求较高，搞好电器设备的防火、防爆是预防火灾和爆炸事故的重要技术措施之一。因此，必须对存在爆炸性危险性场所逆行区域等级划分，并根据危险物质类型、级别、组别，选用合适的防爆电气设备，正确维护，检修防爆电器设备。

关键词：防护等级；隔爆面；隔爆间隙

实华公司主要从事原油、汽、柴油及化工产品等易燃、易爆物品的装卸、储存、中转等工作，设备的防爆技术状况直接影响到公司的安全生产。尤其是近几年来，随着接卸油品的种类和数量不断增长，各类防爆电器产品不断增多，老旧电气设各的防爆性能在不断下降，对安全生产的隐患越来越大，如何消除这些隐患?本人通过十几年求的工作积累，对防爆电气设备在选用、维护、检修万面取得了一些经验，现简述如下：

1 防爆电器的现状

1.1 产品型号混乱，对防爆电器产品选型带来困难：

出于防爆电器产品本身的特殊要求，防爆电器行业制定的行业标准JB/T3139（防爆电气产品型号编制方法）受编制年代和技术、材料、工艺等方面的制约，其标准极不健全。近年来许多制造厂商在产品型号命名上，随意性很大，有些厂商按照各自想法，随意编制产品型号，使产品型号比较混乱。还有的厂商在隔爆产品中对隔爆面、隔爆间隙、表面粗糙使等影响隔爆性能的条件要求不严，以次充好。在产品说明书中往往缺乏对安装场所、高度和防护等级等要求，极易造成产品损坏，并发生事故。总之，防爆产品型号、名称十分复杂，制造企业对产品命名也是五花八门，给产品选型带来很大的不便，因此，必须依据国标规定，正确识别产品型号及含义，以便于在工作中的选型和检修。

1.2 关于防爆电气设备的防护等级（IP）

不少人认为，只要我们的防爆产品选对了，防护问题可以不考虑，因为外壳可以阻止爆炸性气体进入其内部，其密封性能一定很好，一定能阻止雨水等迸入，安装在户外应该没有问题，其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和防护等级两个概念。如：增安型电气设备是在正常运行条件下，不会产生点燃爆炸性气体混合物的火花和危险温度，并在结构上采取措施提高安全程度。显然，其防爆性能与外壳的防护等级无关。国家标准对其外壳的防护等级也无特殊要求，只要满足电气设备的外壳防护等级要求即可。由此可知，绝大多数防爆产品均不能阻止粉尘或水迸入其内部，因此，不能将这些防爆产品安装于户外，也不能用水冲洗外壳。

其实，设备的防尘、防水性能是由防护等级决定的。外壳防护包括两种防护：第一种防护是对固体异物进入内部以及人体触及内部带电部分或运动部分的防护；第二种防护是对水进入内部防护。

2 防爆区域与等级的划分

搞好电气设备的防火防爆是一项综合性的工作，必须按照国标对爆炸性危险场所的区域等级划分进行防爆产品的选型。

爆炸性危险场所按爆炸物资的物态可分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。下面根据油港特点只介绍气体爆炸性危险场所：

2.1 气体爆炸危险场所的区域划分：

0区：在正常情况下，爆炸性气体混合物连续的、短时间频繁的出现或长时间存在场所，这只是理论上存在，在实际中，如：装油罐车，油罐或油轮的排气孔等密封容器内部气体空间。

l区：在正常情况下，爆炸性气体混合物可能出现的场所。

2区：在干常情况下，爆炸性气体混合物不能出现，而不正常情况下，偶尔短时间出现的场所。

因此，应根据爆炸性危险场所的区域等级，安装相应的防爆电气设备。

2.2 防爆电器的分级、分组：

防爆电器的种类、型号很多，它们的防爆性能也各不相同。有的防爆性能强，有的防爆性能差，在不同的爆炸危险场所，应选用相应等级的防爆电器。配备防爆电器是根据使用场所的爆炸危险性大小来决定的，取决于爆炸型号危险场所物资的传爆间隙、自然点、最小引爆电流、爆炸极限、闪点等因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 防爆电气设备的分类：

防爆电气设备按其结构和防爆性能不同分为九种类型：

1、隔爆型（d） 2、增安型（e） 3、本质安全型 4、正压外壳型（P）

5、油浸型（0） 6、充沙型（q） 7、浇封型（m） 8、粉尘防爆型（c）9、无火花型（u）

2.4 防爆标志的含义：

如：它气设备为ⅡB类隔爆型T3组，其防爆标志为ExdIIBT3

电气设备为II类，增安型，温度组别为T2组，标志为ExdIlT2

防爆电气设备的选型，应根据爆炸危险物质的类型及爆炸危险场所的区域等级、级别和组别来确定。

3 防爆电气的检修

对防爆电机等的检修，除必须达到一般电气设备的检修标准之外，还必须注意以下几点：

3.1 隔爆面的检修：

在拆装屯动机中，由于受到防爆工具和安装工艺的限制，对电动机的隔爆面往往会造成不同程度的拉伤和划痕。例如：在安装前后端盖时，由于其隔爆面的同心度要求十分严格，位置发生稍微偏差，或用力不当，都会碰伤或拉伤隔爆面，影响隔爆间隙。对隔爆面上存在的深度和宽度大于0.3mm的机械伤痕和存在的较大的砂眼（其直径小于 1mm，深度小于2mm），必须用钢焊料焊补，并对焊补后的隔爆面用油石研磨平滑，使其粗糙度达到要求。如：94年，我公司燃料油泵房一90千瓦的防爆电机（山西防爆电机厂），由于制造方面的原因，解体后，发现防爆结合面有严重的划痕，且圆度不够，后去外单位进行喷涂，并上车床光后，方达到防爆标准，对于户外用电动机的隔曝面，不可避免的会产生锈垢、油漆等现象，出直接影响到隔曝间隙的大小。对于隔曝面上出现的锈垢、油漆应及时进行清理。使其露出原有金属。使隔爆间隙小于0.2mm，达到隔爆面要求的间隙允许值。

3.2 隔爆面的防松措施：

对于隔爆型产品，只有隔爆外壳及零部件紧固后，才能构成一个完整的隔爆外壳，其隔爆作用。因此，隔爆外壳上的螺栓必须完整无缺，各部分的螺栓必须紧紧压平弹簧垫圈，罗纹螺入的深度应为螺栓直径的1。2-1.5倍，并掌握好螺紧顺序，以免碰伤隔爆面。

3.3 电源电缆引入口的密封：

电动机电源引入口是防爆电动机的最薄弱部位，必须正确安装弹性橡胶密封圈，使接线腔形成独立的隔爆空腔。电源电缆进入接线空腔内深度要达到23mm以上。并且在电缆上套上与电缆直径相等的橡皮垫，保证橡皮垫与电缆和橡皮垫与外壳之间均无间隙，密封严密。对于不用的进线口应使用厚度为2mm以上，与进线孔等径的钢性垫盲板进行封堵，否则均不能防爆。

4 结束语

随着社会科学技术飞速发展，各种新技术、新材料、新工艺不断更新，例如：以前扩访爆设备的外壳大多采用铸铝合金压铸而成，而现在华荣防爆集团生产的防爆产品外壳采用了玻璃纤维增强不饱和聚酷树脂压制而成，不仅具有外形关观、耐腐蚀、抗静电、耐冲击，而且热稳定性更优良。壳体和盖的结合面采用了迷宫式结，其防水、防尘性能更好。这些也为我们今后在使用和检修中增加了新的课题，我们应抓住这一大好时机，不断加强对防爆领域的学习和研究，为集团、公司的大发展，提供强有力的技术支持。

参考文献：

[1]《电气防火防爆知识问答》 中国电力出版社

[2]《防爆产品选型手册》 冶金工业出版社

[3]《电动机1000个怎么办》清华大学出版社

论文作者:庄玉坤,周永亮,李强,左金峰,赵朋龙

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2da770593c5c98c57aba002.html