# 浅析配网不停电作业旁路电缆系统及应用论文_沈长浩,陈伟

国网公司安徽电力公司淮北供电有限公司 安徽省 235000

摘要：对于配电带电作业来说，它是一项系统性的工作，在工作开展时采用常规的方式很难完成作业要求，而通过旁路电缆系统的应用它能够大大的提高配电带电作业的工作效率，同时还能提高工作的安全性，基于此，文章结合实际，对旁路电缆系统在配网带电作业的应用要点进行归纳分析，希望可以给相关工作提供一些参考。

关键词：配网；带电作业；旁路电缆；系统；应用

随着社会经济的发展，电力建设工程的发展规模也逐渐壮大，在电力公司工程项目中，配网带电作业是电力工程的重要内容。在配电网带电作业过程中工作人员必须在不带负荷的情况下进行，以便确保配电网带的供电正常。但是根据实际的配电网作业中，绝大多数的工作人员均在不符合规格的情况下操作，从而给用电户带来了巨大的麻烦。本文针对配电网在作业过程中存在的缺陷进行分析，针对电力系统的稳定性和安全性提出有效措施，从而保证配电网给现代化社会的发展发挥出有效作用。

1旁路电缆的不停电作业中的注意事项

1.1安全防护

电缆线路的工作运行中出现故障问题，往往需要在断电后进行故障检修，在排除故障后恢复供电。在断电期间，社会生产、生活均会受到影响。不停电作業技术的应用，其目的是在不断电的情况下进行电缆旁路检修。在电缆旁路检修期间，为社会生产、生活提供临时的供电系统。该过程中，在维持供电正常、稳定的情况下，还需要保障检修人员的人身安全。电缆旁路的不停电作业，首先应做好安全防护工作。工作人员需要具体掌握线路的分布情况，同时还需要了解周围环境。在绝缘斗臂车上进行带电作业，并配电绝缘手套和屏蔽服，并事先检查各种绝缘工具的性能。

1.2电线替换

在电缆旁路的不停电作业中，需要着重注意电线替换问题。在电线替换操作中，工作人员需要根据检修区域的电力情况，进行空中架导线操作，与架空线路和旁路线路形成并联，并放置电缆槽盒，在地面进行旁路负荷开关的控制。该电缆旁路应用于不停电作业中，并保障输电量低于该线路的正常负荷，确保供电的安全与稳定。

2当前用于配网带电作业的旁路电缆系统结构

旁路作业法，就是指利用旁路电缆以及旁路开关等旁路引流设备，将需要停电的运行设备，比如开关以及线路等引入旁路，并对其进行更换或者检修，从而连续不断的为广大用户供电的作业方法。将这种方法应用于配网检修中，不需要切除设备所带负荷，能使配电网系统持续供电，这就可以在很大程度上改善配电线路以及设备作业的成本以及工作效率，保证供电的稳定性。

在旁路电缆系统中，快速插拔式中间接头以及快速终端是绝缘的薄弱环节，其发生运行故障的概率远远超过电缆本身运行故障的发生概率。由此可见，快速插拔式中间接头以及快速终端的可靠性，是决定整个旁路电缆系统稳定性以及可靠性的关键要素，而这两样关键要素的可靠性又取决于温升以及电场应力。因此，企业可以采取电场应力控制锥设计技术，来均匀介质内部的电场分布，应力锥几何形状以及尺寸则可以通过电场分布计算结果确定。

目前，旁路电缆系统中的快速插拔式中间接头大多选用的是典型的固体复合介质绝缘结构，绝缘界面沿面放电电压与界面压强和界面状态密切相关，外层则通常采用高弹性硅橡胶绝缘体，将弹性变形套在XLPE绝缘体表面，可以为其之间的界面提供握紧力。

3配网带电作业旁路电缆系统的应用要点分析

在实际工作中，使用旁路电缆系统开展的任何检查以及试验都应该在负荷转移前进行。首先，要认真细致的检查旁路电缆的绝缘电阻情况。相关技术人员可以借助1500V兆欧表来科学测量绝缘电阻，只有测试结果始终高于1000MΩ的情况下，才能说明其达到了合格标准，并可以满足实际使用需求;然后，对旁路设备的运行状态进行检测。具体来说，相关技术人员需要依照有关规范标准，对电缆接头进行逐个检查，查看其是否正常及其介质损耗情况、局部放电情况、交流耐压试验情况、旁路开关的接地以及分合情况、电缆相位分色状态是否一致等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中，局部放电量应小于10PC，交流耐压试验中耐受电压应高于27kV，旁路开关的额定电流、电压一般控制在300A以及27kV。

3.1电力旁路作业法的含义

通常情况下，要想保证电力系统的正常运行，相关人员在作业过程中需要进行带动旁路作业，并且确保载荷数据的精确度。在开展电力旁路作业过程中，工作人员可以在配网带处于作业的状态下也是可以完成电路的维修和更换，并且还可以借助旁路开关的电缆设备实现停电路段进行引入旁路系统。

3.2电力旁路作业法的作用

在作业过程中，不仅需要在正常带电的情况下作业，同时还可以将设施设备失去电力负荷，从而保证电力系统供电的稳定性和间断性。从而大大的降低了电路线路的经济投资，保障了电力系统的供电质量提高电力系统的安全性和可靠性。

3.3电力旁路作业法的转变形式

在操作电力旁路作业过程中，工作人员可以通过安全转移的方式实现电流的转换。并且需要对所有的电力系统的设施设备进行全面的检修，一旦发现有损坏老化等现象应及时更换，从而确保旁路电缆的安全性和可靠性，从而提高了电力系统的供电效率。

4旁路电缆系统的电气性能试验

4.1介质损耗试验

介质损耗因数以及等值电容是表征电缆绝缘性能的特征参数，取决于电缆的结构以及材料参数，并包含电缆导体损耗、介质损耗以及金属屏蔽层的损耗等。为了更好地掌握旁路电缆的绝缘情况，相关技术人员需要定期针对旁路电缆进行相应的介质损耗试验。其中，针对那些现场使用的旁路电缆，可以采取超低频的实验电源。这是因为介质损耗与所加电压和频率有关，所以必须要保证电压以及频率的稳定。通过分析试验得到的介质损耗因数，就可以对旁路电缆的绝缘老化程度有一个基本了解。

4.2局部放电试验

局部放电试验主要以非破坏性的形式来检测和诊断绝缘特性。在局部放电试验开始前，需要让电缆先通过工频交流耐压试验，防止闪络或者击穿现象给测试系统直接造成损坏。值得注意的是，该试验项目应该定期进行一次，让旁路电缆的绝缘状态始终处于好的范围内。

4.3地缘电阻试验

作为一项常规性试验项目，通过地缘电阻试验可以让我们对旁路电缆存在的具体绝缘情况进行初步了解。判断旁路电缆是否存在受潮或者老化等问题，并将结果与历次试验值進行对比，用于制定科学的绝缘电阻参考适用标准。

4.4旁路开关电气性能试验简析

旁路开关的电气性能试验具有安装便捷、成本低、运作速率快的特点，但是在实际的作业过程中，工作人员经常出现电流切换的情况。通常情况下，在操作旁路开关过程中，实验人员需要进行耐压检测，确保旁路开关的电气性能。此外，为了保证整个旁路系统的安全性，降低风险，实验人员在工作过程中，必须采取相关安全措施，严格按照相关规范要求进行操作，做到先合闸后闭锁。根据检测数据可以知道，旁路开关的防护等级为3级，机械的寿命超过1000次。

5结语

随着社会经济的不断发展，电力电网事业的发展也是突飞猛进。为了保证用电户的用电安全和用电稳定，保证供电系统的安全性和可靠性，提升都电缆线路的安全性等问题应得到电力企业应引起高度重视。电力企业应重视试验人员的专业技术和工作责任心，积极组织工作人员进行专业的技术培训和考核；最后，高度重视配网带的安全运作，加大对配网带作业的检测力度，及时发现系统存在的问题并采取相关拯救措施，促进电缆系统在配网带电作业中的应用发挥效果，从而实现了电网事业的社会效益和可持续发展。

参考文献

[1]刘二鹏.试论配网带电作业中旁路电缆系统的应用[J].科技创新与应用.2015（34）.

[2]王跃辉.配电网带电作业旁路电缆系统的应用[J].黑龙江科技信息.2016（02）.

论文作者:沈长浩,陈伟

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3e6c6ed2ccd2054c567b6da.html