# 建筑泛光照明节能技术探析论文_曾松明

身份证号码：44092319790527xxxx

【摘 要】照明是改善人居环境生活及工作的需要，而泛光照明就是满足人们高品质生活的人居环境的需要。随着我国步入小康社会的步伐，人们生活水平在不断的提高，人们对于生活质量的要求也越来越高，对于照明不再满足单纯的照明，而是希望有更美更方便更优雅更舒适的照明。如现在的室内照明也越来越多样化，户外的泛光照明更是五彩缤纷。现泛光照明更多的是应用在城市中各类建筑上，并作为宣传城市、美化环境的一项重要基础设施，但泛光照明为人类文明带来美观的同时，也形成了影响人们生活起居的光污染，所以，为了更好地满足人们对景观照明的需求，就要求在设计施工方面更加合理，做到统筹兼顾，使之更好的服务于大众和社会。本文即写字楼及小区泛光照明为例，对建筑电气中照明设计节能技术进行一番浅析。

【关键词】泛光照明；节能；电气控制

引言

随着我国城市化的进程持续加快，许多城市都已经成为了不夜城，流光溢彩的夜景，已经成为了一个城市繁荣发展的体现。

写字楼及小区泛光照明自进入21世纪后，人们对居住及办公的环境要求在不断的提高，不仅要求居住舒适，同时也对小区内部的娱乐休闲功能也有了更高的要求，人们不单只对亮度有所追求，而且追求灯光带来享受及安逸的生活情调，于是，用户小区从常规单纯的照明演变成为一种系统的泛光照明工程，城市照明不仅是为了安全和治安，还需为营造和谐氛围作出巨大的贡献。

1泛光照明的安装

1.1选定光源种类与照明灯具的重要性

在1889年巴黎万国博览会上，泛光照明第一次成规模亮相，得到了高度的响应，不久人们便将其应用于社会生活环境之中，随着光源及灯具的不断发展及完善，泛光照明的内涵与形式也在不断发生变化。由于国内用户小区及写字楼泛光照明起步较晚，所以很多还停留在普通白钠卤灯的阶段，这种钠卤灯能耗巨大，从而限制了其发展空间，为了提升泛光照明的发展空间，其额定功率需控制在100W以内，所以泛光照明还有很大的发展空间。首先，筛选灯具应考虑其安全性能，保障其使用的安全性。其次，整个泛光照明系统应通过计算机集成控制现实智能化，例如既能做到同时变色，又能做到穿插变化，大门口应用照射范围较广的投光灯，也可将特制的方形灯具安装到方形槽钢中，在计算机控制下达到智能控制的效果。为了追求最大程度的美观及优雅，尽量做到见光不见灯的效果，也就是使人远观看不见灯具的轮廓，这种情况下优先考虑小体积射灯，将灯具事先安装于槽钢之中，再用特殊的装饰材料将其伪装起来以达到预期效果。若要求变化细腻的效果，首选氙气灯（HID），此种灯具既不会产生多余的眩光，同时可达到细腻变色的要求。为保证其最佳效果，设计时应考虑选择新颖而优质的灯具，配备世界领先品牌的光源及电器，确保其使用寿命及质量，从而达到更加经济及可靠。

1.2节能环保泛光照明的优劣标准

标准往往不是由美观决定，而取决于整个照明系统的节能环保系数，在道路照明设计施工方面，可以选择泛光照明和正常照明的电路分开，深夜可将正常照明关掉，这就起到了较好的节能效果。根据照明对象的不同，尽可能选择照度小而照明效果佳的灯具。而且由于汽车尾气的影响，灯具的亮度会随着时间增长而变暗，所以在初期照度时须将其考虑进去，适当增加亮度。对重要立面采用较低功率的层叠照明，可以考虑多运用更为节能的地埋灯。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆眩光也是困扰人们生活的重要问题，对于眩光的治理，首先应降低灯具表面亮度，如采用磨砂玻璃或漫射玻璃，局部照明灯具采用不透明的反射罩，根据照射对象调整合适的遮光角度，如具备大面积采用半直接型或漫射型照明器效果更佳。对于眩光的限制并不是越小越好，只要能达到标准就能满足要求及达到预期效果即可，否则其成本较高。

2泛光照明安全标准规定

就目前泛光照明建设及运行来看，无论从现有照明设施安全的现状，还是从管理维护的水平来看都存在着较大的隐患。因此，泛光照明灯具安装必须符合下列规定。（1）每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；（2）在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；（3）金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。如今景观照明的安全隐患的内容主要体现在以下几点：控制箱未采用户外型，不能防水、防尘，箱内有杂物、多尘土，有的箱体锈蚀较严重，有的箱内接线排已锈蚀，导线老化严重；开关电器布置拥挤，母线排或接线端子等不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离小于3mm；PE排、N排设置不清晰、接线不规范。PE线截面过细；色标未采用黄绿色；1个端子压接多回线；多股线不涮锡；压线无弹簧垫片；逆方向压线等；室外明敷管路采用室内暗盒，不防水、又无泄水孔，暗管明敷明设；强、弱电钱路无电气分隔，如有的工程广播线与照明配电线路共线槽；在人行道等人员来往密集场所安装的庭院式无围栏防护灯具，安装高度距地面小于2.5m；双固定位改为单螺栓固定，普遍存在灯具松动、位移、积灰、锈蚀现象；金属构架和灯具壳体无接地保护；灯具防护等级不满足要求，一些草坪灯、埋地灯底座已进水；日常运行维护不够规范。应采取的规范措施主要有以下几点：在配电箱、柜的选型与设置方面，为防止人、动物与带电部分的任何接触，所有电气应安装在配电箱、柜中；配电箱、柜的门应牢固、上锁；电缆的绝缘特性不应小于其使用电压、工作电流及环境条件下的常规预期使用寿命。照明供配电回路为避免当回路或设备中发生带电部分与外露可导电部分或保护导体之间的故障时，带来人身安全危险和建筑物电器火灾事故，应装设短路保护；250W及以上照明装置宜在每个灯具处设短路保护，断路器整定值应正确，能在故障时自动切断照明供电，其切断时间宜不超过5秒。对照明设施防尘防水要求，日的无疑是保证正常运行。防意外电击和提高设备使用寿命。对照明灯具的防护等级IP值的要求，室外安装的灯具不应低于IP55；在有遮挡的棚或檐下灯具可选用IP54；埋地灯具不应低于IP67；水中使用的灯具应为Ip68。室外照明配电箱、控制箱不应采用室内一般配电箱、控制箱，其防护等级不应低于IP44。

3结语

随着城镇规模的逐步加大，经济水平的日益提高，景观照明的适用范围越来越广阔，正在逐步取代传统照明，渐渐成为主流照明系统，而合理的景观照明则可以做到既美观又节能，还能在安全标准方面达标，这就为城市建设增添亮色的同时又可以愉悦人们的身心，而安全的设计施工是一切要素的重中之重，需要靠政策的扶持、施工方正确的概念和细致的工作取得，这也是在城市景观照明建设中需要不断探索并不断创新的课题，从而打造一道明亮和谐的别样风景线。

参考文献：

[1]任福学.LED光源在城市景观照明中的应用[J].中国新技术新产品，2009（2）.

[2]刘廷章，王健，杨晓.基于Web的城市景观照明远程监控技术研究[J].电气应用，2009（3）.

[3]许炜，王如跃，尚晓峰.基于虚拟仪器的城市景观照明分布式控制系统设计与实现[J].工业控制计算机，2009（3）.

[4]宋治圆，孙立海.室外（景观）照明配电系统接地型式分析[J].黑龙江科技信息，2009（9）.

[5]李洪军，郑忠军.景观照明与节能[J].中国新技术新产品，2009（10）.

论文作者:曾松明

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4202ae255f35c8340366dae.html