# 对感应式电能表的运行检查与错误接线分析论文_陈艳军

(国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司 黑龙江黑河 164300)

摘要：感应式电能表在实际运行中，由于环境复杂，容易损坏，加上一些人为破坏的因素以及安装人员的失误，致使电能表的运行故障较多，出现少计或多计电量的问题，给用户或供电企业造成经济损失。因此，对运行中的电能表进行检查，确保电能计量的准确性是一项非常重要的工作。对感应式电能表的运行检查，包括电能表是否损坏和接线是否错误的检查。

关键词：感应式电能表；运行检查；故障；错误接线；更正系数

引言：检查运行中的电能表有停电检查和带电检查两种方法，但通常情况下是带电检查的，有一定的危险性，因此必须注意人身安全问题。判断错误的接线方式，重点是要确定电流与电压之间的关系，确定了两者的关系，问题就能迎刃而解。由于电能表的运行故障和错误接线种类较多，要求检查人员要有一定的分析判断能力，有针对性的检查才能快速找出电能表的故障和错误接线,从而确保电能计量的准确性和可靠性。

1感应式电能表常见的运行故障和错误接线

1.1电能表接线盒烧坏

接线盒烧坏主要是由于过负荷或接线时没有拧紧接线柱上的螺栓，运行时间长了导致发热，烧坏接线盒。此外，当输电线路遭受雷击时，感应雷电流传至电能表，也会导致电能表的接线盒烧坏，这种情况多发生在农村雷电较多的地区。

1.2电能表潜动

发生潜动现象，一是校表时调整不当，二是运行中电压波动引起。一般当运行电压大于或小于电能表额定电压的10%时，就会引起潜动。此外，当超负荷运行导致电流线圈烧坏时，也会引起潜动。

1.3电能表有异常响声

由于交流电磁场的作用，电能表在运行中有时会产生一点轻微的响声，一般不会影响到计量的准确性。但如果响声有点大了，则可能是电能表内固定电磁元件的螺栓已经松动，或是宝石轴承缺少润滑油造成的，这种情况就会影响到电能表的准确计量，应对电能表进行检修。

1.4电能表停转

在有负荷、用电也正常的情况下，电能表圆盘不转动，这种故障的主要原因有：（1）电压线圈烧坏，或表内电压引线接触不良使电压线圈开路，造成表停；（2）表盖不够密封，灰尘等进入表内，将圆盘卡住导致表停；（3）非磁力轴承电能表由于运行时间长，上、下轴承中油垢较多，或者宝石磨损使摩擦阻力增加，电能表在负荷小时圆盘不能转动，造成表停；（4）表内配件螺栓松动，计数器卡齿或止逆装置失灵等，造成表停；（5）装配不良，计数器蜗轮与蜗杆啮合不好，造成表停。

1.5电能表计量不准

（1）表偏快，一般是表内永久磁铁失磁造成；（2）表偏慢，一般是上、下轴承润滑油发腻，或下轴承与宝石磨损引起。

1.6电能表接线错误

首先，单相电能表接线错误。单相电能表接线错误主要是进线时将零线、火线接反。接反后，如果把负载接在火线和地线间，负载的用电不会受到影响，但此时电能表的电流线圈是没有电流通过的，导致无法计量负载的用电量。另外，三相电能表接线错误。三相电能表的接线错误主要是电压与电流不同相的情况居多，导致电能表计量不准，出现少计或多计电量的差错。

2对感应式电能表的运行检查

2.1外观检查

在检查运行中的电能表时，可先进行外观检查，外观检查的内容主要有：第一，检查铅封。看铅封是否保持完好，如果铅封变形、有伪造迹象，应该是有人打开表盖窃电。第二，检查表盖窗口。如果不是全透明表盖，可以看表盖窗口是否玻璃模糊，若玻璃模糊、表内有水蒸汽的痕迹，说明电流线圈有过载发热现象，一般情况下电流线圈已烧毁。此外，我们通过表盖窗口还可以观察转盘的转动情况，根据实际负荷情况估计转速是否正常。同时也可以看转盘是否有潜动现象，但必须要在确保电流线圈无电流和铝盘是否连续转动超过一圈的条件下判断潜动。

2.2停电检查

当带电无法判断电能表的故障时，应停电进行检查。停电检查的内容主要有：首先，测量电压线圈直流电阻。用万用表测量电压线圈的直流电阻，单相电能表一般为0.4到1.2kΩ,三相四线有功电能表一般为0.4到0.8kΩ，三相三线100V有功电能表一般为70到150Ω。如果测量的阻值为∞，说明线圈已经开路；如果测量的阻值比正常值要小很多，说明线圈匝间有短路现象。另外，测量二次电流、电压回路电阻。在二次电流回路中任意断开某一点，串入万用表测量回路直流电阻，在正常情况下阻值近似为0，如果阻值很大则可能接线错误；测量二次电压回路时，在TV端子处断开，分别测量AB、BC、CA相之间的直流电阻，正常情况下阻值较大，如果测量的阻值约等于0或∞，则有可能回路已短路或开路，需要用分段的方法缩小范围查找短路或开路点。

3错误接线分析

3.1电流互感器极性接反

某用户在正常用电时，cosφ等于0.95，用伏安相位表测得Uab与Ia之间的相位角为228o，Ucb与Ic之间的相位角为348o，电压相序正确。根据所测向量画出向量图如下：

从相位关系上，可以判断电能表第一元件接入的电流应该是-Ia，因此a相互感器可确定为极性接反[1]，功率表达式为：P'=Pa+Pc=Uab·(-Ia)cos(210o+φ)+Ucb·Iccos(30o-φ)=UI

3.2电压逆相序排列

某用户在正常用电时，cosφ等于0.95，用伏安相位表测得Uab与Ia之间的相位角为228o，Ucb与Ic之间的相位角为48o，TV为V/V接线，二次电压相序为b、a、c。根据所测向量画出向量图如下：

从相位关系上，可以判断电能表第一元件接入的电压和电流应该是Uba、Ia，第二元件接入的电压和电流应该是Uca、Ic，功率表达式为：P'=Pa+Pc=Uba·Iacos(210o+φ)+Uca·Iccos(30o+φ)=0

4更正系数和差错电量的计算

4.1计算更正系数

更正系数G是电能表在同一功率因数下正确接线时所反映的电量W与错误接线时所计量的电量W'之比，即正确功率P与错误计量功率P'之比。更正系数表达式为：G=W/W'=P/P'

4.2计算差错电量

算出更正系数G后，将错误接线所计的电量W'乘以G,即可求出正确接线的电量W，W=G·W'，因此应当退补的电量为：△W=W-W'△W为正值时应追补电量，为负值时应退还电量。需要说明的是，如果错误接线时功率表达式等于0，也就是电能表不转的情况。这种情况下更正系数无法计算，只能根据用户以往的电量、力率和实际负荷，估算出差错电量进行追补或退还[2]。

结论：

简而言之，为熟练查找感应式电能表在运行中出现的各种故障和更正差错电量，本文介绍感应式电能表常见的运行故障、错误接线及检查方法，并列举经电流互感器和电压互感器接入的三相三线电能表错误接线实例进行分析计算，从而使大家更好地掌握感应式电能表的运行检查和分析方法，更有利于保证在线运行的电能计量装置的正确计量。

参考文献：

[1]水利电力部电力生产司.电能计量[M].北京:水利电力出版社,2019.

[2]李文伟.对运行中电能表进行检查的方法[J].农村电工,2018(6).

论文作者:陈艳军

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e43653e2d5792037d4fcea70.html