# 一起变电站远动机同步问题引起的遥控失败处理论文_陈慧昭

摘要：在无人值班的综合自动化系统变电站运行中,自动化装置的运行状况直接影响到变电站的安全稳定运行,有时一个难以发现的异常现象,都隐藏着一个重大安全隐患。本文针对某500kV变电站出现的一起遥控失败案例，分析了该变电站特殊的网络结构，提供了变电站遥控失败的一种处理方法，指出遥控失败原因在于远动机双机不同步。变电站自动化运维人员对设备的维护、验收应细致到位，才能保障电网的安全稳定运行。

关键词：变电站；双机同步；遥控失败

0引言

近年来，随着网络安全局势越来越严峻，越来越多的综合自动化系统变电站采用冗余双网结构，接入调度数据网冗余配置的双平面。某站在逐步完善双平面冗余配置的过程中，出现了一起遥控失败案例。本文对该案例开展了处理方法分析。

1故障现象

2019年1月11日，调度通知某500kV站AVC不能遥控电容器和电抗器，站内值班人员检查电容器和电抗器设备正常，但当天站内AVC未有动作，500kV母线电压多次越限。

图1 某站AVC不动作，500kV母线电压多次越限

2故障分析

该站自动化设备在正常运行方式时，总调远动A机运行于B平面，总调远动B机运行于A平面，当双机都收到AVC遥控命令时，才能由远动主机下发遥控命令，如图2所示。由于远动机切机需要重启远动机，但远动机重启后历史数据会被清空，可能影响后续故障定位及处理，在自动化运维人员进站检查远动机前，站内值班人员暂时不能切机。当前该站值班主机为总调远动A机，运行于B平面，出现AVC遥控故障，需要判断总调AVC闭锁功能有无正常退出、远动通道有无故障、远动机与前置机间有无故障、前置机与测控装置间有无故障、测控装置与一次设备间有无故障。

图2 某站设备结构示意图

3故障定位

3.1判断AVC无闭锁

AVC闭锁分为远方闭锁、就地闭锁，远方闭锁由调度控制投退，AVC功能投入即退出远方闭锁。就地闭锁由“总调AVC投退空开”控制，当空开断开时，就地闭锁投入，AVC功能退出；空开合上时，就地闭锁退出，AVC功能投入。

站内值班人员查看该就地闭锁控制空开在合上位置，汇报调度后断开该电源空开，后台监控机发“总调AVC投退位置动作”告警；重新合上该电源空开，告警复归，证明AVC闭锁功能正常，AVC闭锁未投入。

3.2判断总调远动机通道正常

自动化运维人员确认当前值班主机为总调远动A机；联系总调值班员，确认总调远动A机在B平面运行。由总调将该站远动机切换至A平面运行，值班主机仍为总调远动A机，由该站值班员密切关注AVC是否恢复正常遥控操作。但是观察一天后站内仍发现AVC未有动作过。

为避免影响生产，站内值班人员申请退出总调AVC遥控，转由地调手动遥控调整母线电压。

3.3判断被遥控一次设备及测控装置、前置机正常

申请退出总调AVC遥控，转由地调手动遥控调整母线电压后，地调手动遥控电抗器、电容器成功，500kV母线电压得到有效控制。由此判断站内被遥控一次设备及测控装置正常，故障点可能在总调远动机。

3.4判断总调远动机故障

由于该站未配置完善双平面，总调A平面接于总调远动B机，总调B平面接于总调远动A机，目前该站远动通道运行于A平面，调度下发的遥控数据只能下发到总调远动B机，但总调远动A机为值班主机，备用状态的总调远动B机只能通过双机互联将遥控数据同步至值班状态的总调A远动机，才能将遥控命令下发至前置机及测控装置，完成一次设备遥控操作。

分别检查总调远动A、B机历史数据，发现A机于1月11日凌晨后未再收到过数据，B机则一直正常收到数据。如图3、4所示。

图3 某站总调远动A机历史数据

图4 某站总调远动B机历史数据

由于总调B机收到数据却不能传送至总调A机，故障点定位在总调远动机双机互联处。分别检查总调A、B机互联网线及双机互联配置，发现互联网线为普通网线。

图5 某站总调远动机互联网线

4故障处理

4.1重新制作远动机互联网线

标准网线的两端网口排线顺序均为1、橙白，2、橙，3、绿白，4、蓝，5、蓝白，6、绿，7、棕白，8、棕。但总调远动机应使用交叉互联网线，其中一端网口排线顺序应变更为：1、绿白，2、绿，3、橙白，4、蓝，5、蓝白，6、橙，7、棕白，8、棕。

4.2更新互联网线并重启远动机

将互联网线接回远动机互联网口，重启远动机后分别检查总调远动A、B机实时数据，发现双机均能实时刷新报文。致电总调自动化值班员，核对遥测、遥信数据一致。

图6 远动机重启后正常收发数据

4.3遥控试验确认AVC功能恢复正常

选取322电抗器和324电抗器间隔做遥控试验。

（1）向地调申请有人值班，将全站CK切换至“就地”位置，退出322电抗器和324电抗器间隔遥控压板。

（2）向地调申请将遥控权限切换至总调，AVC功能仍退出，AVC需待调试正常后再申请投入。可在后台监控机主接线图左侧的红框中，观察“允许总调遥控”光字牌（实心为允许总调遥控，空心为禁止总调遥控）。

（3）将322电抗器和324电抗器间隔CK切换至“远方”位置，总调自动化值班员分别遥控322、324开关，自动化班组人员在322电抗器和324电抗器间隔测控屏前，用万用表分别量322、324开关遥控出口压板下端对地电压。

（4）远动机切机后，重复上一步试验，记录试验结果如下表，判断遥控试验正确。

远动机主机 远动机备机 开关间隔 遥控出口压板下端对地电压 遥控试验结果

A机值班 B机备用 322 +55V 正确

A机值班 B机备用 324 +55V 正确

B机值班 A机备用 322 +55V 正确

B机值班 A机备用 324 +55V 正确

（5）遥控试验正确，故障处理结束，由某站值班员申请恢复AVC正常运行。

5结语

这次故障处理提示我们，在分析遥控失败原因时，应分析清楚遥控关系网络结构运行情况，逐点逐步排除可疑点，找到遥控失败原因。该起遥控失败原因是远动双机不同步引起的，直接原因是双机互联网线制作错误。变电站自动化运维人员对设备的维护、验收应细致到位，检查设备工艺质量符合运行要求，才能保障电网的安全稳定运行。

6 参考文献

[1]张思拓，谢尧，李钢，杜奕山.电力调度数据网双平面演进方案[J]. 电力信息与通信技术，2015年07期

[2] 赵虹，刘海杰.调度自动化遥控不成功的原因及解决措施[J].农村电工，2010（10）

[3]黄益庄.变电站自动化技术的发展方向[J]. 继电器，2008，36（6） ：1-3.

[4]张全元.《变电站综合自动化现场技术问答》.中国电力出版社，2008

[5]朱松林.《变电站计算机监控系统及其应用》.中国电力出版社，2008

7 作者简介

陈慧昭，女，1989年生，学士，工程师

从事变电站自动化运维工作

E-mail：1216707556@qq.com

梅敏，男，1988年生，硕士，副高级工程师

从事变电站设备运维检修工作

F-mail：4545687276@qq.com

论文作者:陈慧昭

论文发表刊物:《中国电业》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e48a62a132c08acffa6da7f3.html