# 试析电力系统变电运行中的故障及处理措施论文_刘卫霞

（广东电网有限责任公司湛江供电局 广东湛江 524000）

摘要：本文就电力系统变电运行中的故障进行了分析，并提出了有效的解决对策，以期能够提供一个有效的借鉴。

关键词：电力系统；变电运行；故障；处理措施

1电力系统运行故障类型

1.1直流系统接地故障

电力系统变电运行过程中最常见的故障是直流系统接地故障，造成直流系统接地故障的原因有很多。在变电运行过程中，如果接收到报警或者提示信息，这是由于一种电子控制器件安装在接地的较小电流系统中的母线辅助三角开口处，这种电子控制器件能够自动的控制电路。当三角开口处的电压变成相当于零的状态就说明电力系统三相是在均衡运行的状态下。如果电力系统没有处在均衡运行的状态下，就会导致变电系统出现故障。如果其中一相电压是在零电压或者低电压的状态下，另外两相电压比线电压小的情况下，会超出总的相电压，也会出现接地故障。

1.2电容器故障

电容器出现问题也会影响电力系统变电运行，电容器的外壳温度上升在热胀冷缩的作用下会造成电容器膨胀，导致出现异常声响的现象，使变电运行出现故障。电容器经常会出现的问题是漏油，这会直接影响到电力系统变电运行。电容器外表变形、套管闪络、接地装置短路会导致冒火故障。线路短路导致保险丝被烧掉，也会引起电容器故障。

1.3母线故障

电力系统变电运行最容易出现的一种故障是母线故障，造成母线故障的原因有很多，继电器出现问题导致母线故障是最常见的，如继电器断路导致继电保护越级跳闸和拒绝动作。母线故障出现的人为原因主要是电力工作人员由于监管疏忽或者操作失误造成的。

1.4仪用互感器故障

仪用互感器包括电流互感器和电压互感器。电流互感器发生故障表现在内部发臭和冒烟，听见异常声音，产生漏油现象。电流互感器出现单相接地现象是因为一次和二次线圈层间与匝间发生短路以及主绝缘被击穿。而电压互感器出现的故障最常见的有内部出现放电现象、引线与外壳摩擦出现火花，电压互感器在外壳漏油、冒烟或者发出焦味的情况下都会对电力系统的运行造成严重后果。

1.5避雷器故障

大自然的闪电雷击会对建筑物和各种设施带来各种各样的伤害，尤其是电力设施容易受到雷击的侵害，所以电力系统必须安装避雷器。然而大自然的力量是不可忽视的，避雷器在经受闪电雷击后有可能会出现引线被烧毁，避雷器无法正常运作，导致电力系统变电运行故障。

2电力系统变电运行的常见故障处理方法

2.1电容器故障处理方法

电容器一旦发生运行故障，工作人员应及时关闭电源，结合电容器的实际故障情况，有针对性地采取相应处理方法。如果电容器在运行过程中高温起火，工作人员应及时使用灭火器进行灭火，也可以使用泥沙来灭火，但严禁用水灭火，避免引发严重的安全事故。对电容器进行放电处理后，应仔细检查电容器是否发生短路、接地装置是否接触良好、套管是否有闪络、电容器是否变形等，如果没有发现问题，工作人员可重新更换保险丝，通电后观察电容器送电情况，若保险丝被烧断，应将电容器线路进行隔离。通常情况下，线路短路容易导致保险丝烧断，电容器放电后如果没有发现其它故障，则可判断为母线故障，在故障处理时做好通电试验，严禁未查清故障原因就盲目通电。

2.2直流系统接地故障处理方法

在发生接地故障后，工作人员应及时停止直流系统的运行，结合电力系统的情况，仔细检查变电运行的控制回路、备用电源、回路充电、回路合闸、回路信号等，并且工作人员要根据直流系统接地故障实际情况，合理安排检查顺序，特别是在调度各种变电设备或者进行分合试验之前，应提前向上级部门汇报，得到批准之后再进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在查找直流系统接地故障原因时，应确保变电设备处于断电状态，一个工作人员负责查看信号，另一个工作人员寻找系统接地点。对于直流系统接地故障，应使用220V直流电笔，先把正极保险拔出，然后再将负极保险拔出，恢复时，按照先负极、后正极的顺序恢复，防止损坏电力系统变电线路。

2.3仪用互感器故障处理

仪用互感器主要分为电流互感器和电压互感器，在电力系统变电运行中，电压互感器常见故障有散发烧焦气味、冒烟、外壳漏油、内部放电、外壳和引线之间有火花等，一旦电压互感器发生故障，应及时停电进行维护检查。电流互感器的常见故障包括一次和二次线圈单相接地、主绝缘基础、匝间和层间短路，发出异常声响，内部冒烟或者发臭等。对于电流互感器故障，工作人员应结合不同的故障类型，采取有效的故障处理方法，使用安全工具，将电流互感器短路，检查其运行状态，及时更换或者维修，同时在日常工作中应加强对仪用互感器的监督检测。

2.4避雷器、母线故障处理方法

如果避雷器被雷击烧毁，工作人员应及时汇报给上级部门，如果避雷器瓷瓶和套管断裂，应及时切断电源，避免影响电力系统变电的安全运行。同时，母线故障是电力系统变电运行的一种常见故障，多是由于工作人员操作时或者监管不力导致，如断路器拒动、继电器跳闸等，对于母线故障，工作人员应先检查母线是否跳闸，在完全去除母线故障后再进行送电，严禁母线连接断路器强行送电，避免发生严重的安全事故，并且为了减少母线故障，工作人员在日常工作中应仔细检查母线运行情况，及时发现问题，及时解决。

3电力系统变电运行应有的管理措施

3.1加强设备的管理

在变电设备管理当中，一定要重视实时监测和设备维护工作，如果设备出现了异常报警，一定要严格按照相关的标准和要求对线路的故障进行全面的排查。但是有些报警设备会出现一定的老化现象，或者是在维护的过程中，其质量无法满足相关的标准和要求，在这样的情况下，一定要注意的一点就是电力系统的运行设备一定要采取定期检测和保养的制度，如果设备出现了十分明显的老化，一定要及时更换新设备，保证电力输送的质量和水平。

3.2规范人员培训

变电运行操作人员在实际的工作中一定要具备一定的基础知识和技术水平，同时还要对这些技术人员进行定期的考试，考试不合格的人员要安排培训机构进行专业的培训，直到其掌握了相关的知识和操作技巧才能重新上岗，这样才能更好的对技术人员所掌握的知识和技术进行全面的更新，如果系统出现了一定的问题，相关的工作人员可以依靠自身的理论知识和技能对其进行全面的处理，避免了以往工作中出现的问题。

3.3做好制度和安全生产工作

一个企业就是一个集体，要有相关的制度和安全生产常识。平时要制定一定的规章制度和思想教育，不断增强运行人员的安全生产意识。同时还要建立健全安全生产责任制和奖罚机制，逐步把安全责任落实到位，责任落实到人，使每个岗位都有一套完备的责任制和奖罚细则，有章可循，违章必究，从而激发运行人员安全工作责任心。

3.4做好操作的管理工作

操作是一门技术活，一般来说操作可以分为母线的操作，直流回路操作等。其中，母线的操作是指母线的送电、停电，以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。直流回路的操作是变电站运行值班人员常见的操作项目，直流系统发生一点接地时查找接地点的检查，某些继电保护及自动装置临时性的检查、退出、投入等。

结语

当前，随着人们用电需求的不断高涨，保证电力系统的正常供电成为了一项至关重要的工作。因此，电力系统一旦出现故障就会影响到人们的生产生活。所以，相关电力人员要对变电运行过程中出现的故障保持高度重视，在今后的工作过程中只有不断加强对电力系统的维护管理，才能有效防止电力线路出现故障，从而促进电力系统的安全、稳定运行。

参考文献：

[1]段鹏.电力系统运行中的继电保护故障处理分析[J].民营科技，2014.

[2]罗诗才.浅谈电力系统变电运行中的故障及处理设施[J].山东工业技术，2014.

作者简介：

刘卫霞（1990.5-），女，湖南娄底人，中南大学控制科学与工程硕士，单位：广东电网有限责任公司湛江供电局（广东，湛江），单位邮编：524000

论文作者:刘卫霞

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4994df1ea61314fee18ced7.html