# 连续上下山地形分裂导线弧垂误差的计算与悬垂线夹位置调整的施工计算论文_方雄

湖南省送变电工程公司

摘要：本文介绍分裂导线弧垂误差调整的方法，介绍了连续上、下山地形条件下，各档紧线时实际张力与观测弧垂的计算以及悬垂线夹安装位置调整的理论计算方法。

关键词：连续倾斜档；弧垂调整；悬垂线夹安装；施工计算

1、前言

向家坝-上海±800kV特高压直流输电线路工程湘1标段位于高山大岭，大部分为连续上下山地形，采用六分裂导线。在分裂导线的紧线、附件安装的施工过程中，由于滑车的每个轮的摩阻系数不可能完全一致，而使相邻档各子导线弛度或大或小。在安装完间隔棒后，常出现间隔棒倾斜，施工完毕后，常常须对子导线弛度进行调整，弧垂误差的计算尤为重要。同时由于处于连续上下山地形，挂点高差相差较大，附件安装时，悬垂线夹安装位置也应做相应调整。

本文主要探讨了连续上下山地形条件下按递推方程式计算线夹位置调整的方法以及分裂导线弧垂误差的计算及调整，并通过悬垂线夹调整的计算与弧垂误差的计算来精确调整弧垂，确保连续上下山地形弧垂及附件安装的质量。

2、连续倾斜档应力不平衡原理

连续倾斜档又称连续上下山，是山区架线经常遇到的一种情况。架线施工时，先将导线和地线悬挂在滑车中，施工完毕后，移至悬垂线夹内。

连续上、下山地形架线时，因挂点相对高差较大，放线滑轮前后侧的张力差导致导线向山下侧滑动，使山下档的弧垂变大而水平应力减小，山上档的水平应力逐渐增加而弧垂变小，悬垂串将明显向山上侧倾斜。由于各档的水平应力发生变化较大，在紧线时，已不能再按原设计应力下的弧垂值观测弧垂，在安装悬垂线夹时，要计算调整距离安装，这样才能在安装后，保持各档水平应力相同，弧垂与设计值一致。

本文从推算连续上、下山地形条件下的紧线档应力变化着手，按递推方程式计算线夹位置调整。图1为连续上、下山时架空线在滑轮中的示意图。

图1连续上、下山时架空线在滑轮中的示意图

图1中，σi为紧线时各档的实际水平应力（N/mm2）；Li为第i挡的档距，hi挂点高差，φi为高差角，y1i 为其它档与第1档弧垂最低点之间的折算高差。

3、按累计递推方程式求解实际观测弧垂与线长安装位置调整距离

按斜抛物线公式进行计算，依据为任意线档架空线上任意二点的轴向应力差（g△hi/COSφi），与该二点折算高差（△hi/COSφi）成正比（g为单位比载）的计算原理。

直接利用各档紧线应力σi与设计应力σ0的关系计算紧线时各档应力。

图2悬垂线夹移动位置示意图

4、按连续上、下山计算的判别式

当上两式不同时成立时，按连续上、下山地形做线夹位置调整，否则不做调整。

5、递推方程式计算线夹调整距离的优点

采用递推方程式计算线夹调整距离，比状态方程式求解简化，而且准确性更高，特别是计算机的广泛应用，只需输入已知参数，能直接输出结果，大大提高了工效。

6、弧垂误差的计算

弧垂误差的调整一般是前后移动悬垂线夹，向出现误差的档距增减一段线长，使之符合规范要求。

弧垂误差的计算方法如下：

设：

式中，

Edb –架空线代表弹性模量 kg/mm2；

g –架空线自重比载 kg/m.mm2；

fc –观测档的架空线弛度 m；

lc –观测档的架空线档距 m；

- 观测档的架空线驰度正误差（或负误差）m；

-耐张段内各档架空线悬挂点高差角；

ldb –架空线代表档距 m；

li –耐张段内各档架空线档距 m；

n –耐张段的档距数；

-悬垂线夹处需调整的线长量 m。

通过弧垂误差的计算，当弧垂出现误差时，能快速的给出弧垂调整量，有利于现场施工。

7、弧垂误差的调整量与线夹偏移距离的关系

在施工过程中，一般先计算出悬垂线夹的偏移距离，进行附件安装，施工结束后，如发现误差则进行弧垂调整。

弧垂调整时应考虑悬垂线夹的偏移，线夹移动距离不能过大，否则将引起悬垂串偏移超差。

首先，测出弧垂超差的误差，利用弧垂误差计算方法计算出需调整的线长量，然后根据弧垂、应力及线长之间的关系，计算出调整弧垂后的应力，再根据递推方程式计算线夹调整距离，确保悬垂线夹的偏移符合优良级标准。

调整时，充分利用弧垂允许误差值及悬垂线夹偏移允许误差值来调整。对于超出误差不多的，利用前后档进行调整；对于超出误差较多的，应尽可能选在距耐张塔近的杆塔上调整。

8、结束语

弧垂误差的计算方法及利用递推方程式计算悬垂线夹的偏移距离，计算简便，很好的解决了弧垂质量的控制、检测及悬垂线夹的偏移调整问题。以上方法仅供施工现场根据实际情况选用，以期共同探讨、提高。

参考文献

（1）架空输电线路施工计算原理 李博之

（2）高压送电线路架线施工施工技术措施 李庆林

论文作者:方雄

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e54143a5ee96cbb6b2084bcd.html