# 石化企业防雷防静电现状、存在问题及防范措施论文_石有才

（浙江兴达安全科技有限公司 浙江绍兴 312000）

摘要：保证电力设施安全有效运行对石化企业的发展有着十分重要的作用，而做好防雷防静电系统的检查与维护是保证正常运行的一项必不可少的工作。石油化工企业防雷防静电是一个系统工程，需要从前期的施工到后期的维护做到全方位管理控制质量、保护好接地装置，按有关规定做好定期检测，缺陷及时整改，才能消除装置雷电和静电所造成的严重危害，保证石油化工企业装置长周期运行。基于此，本文分析了石化企业防雷防静电现状、存在问题及防范措施。

关键词：石化企业；防雷防静电；现状；问题；防范措施

1、雷击危害分析

雷击对石化企业生产运营的危害主要体现在以下方面：（1）雷击过程中产生的雷电流会造成极高热效应，极易引起金属导线气化或熔化，形成电力系统的开路或短路，进而引发火灾和爆炸；（2）雷电流还会在雷击点周围引发交变电磁场，从而使线路上感生出感应电流，引起电气设备的局部过热或形成火花放电而导致火灾；（3）雷击会使被击金属设备感生出大量与雷电性质相反的电荷，由此产生的静电感应电压甚至可以击穿数十厘米的空气间隙进而引发火花放电；（4）雷电流会干扰并破坏石化企业控制室中控制系统的线路和电子设备；（5）含有大量电荷的积雨云之间放电所形成的电磁辐射会通过耦合的方式干扰或损坏控制室内控制系统的线路或者电子元件。

2、防雷防静电安全设施现状

1）生产厂房及装置区域内的各种塔、罐、泵、釜等设备一般都能按标准或规范要求进行接地，并且接地电阻值也都在要求的指标范围内，很好的起到了防雷防静电作用。2）生产厂房及装置区域内各种法兰、阀门等连接和控制件等基本都有跨接线，跨接接触电阻值均在指标要求的范围内，且开关性能良好，杜绝了放电现象，也基本消除了泄漏隐患。3）进出生产厂房及装置区的各种管道也采取了接地措施，接地电阻值在指标要求的范围内，很好地起到了防止感应雷和杂散电流侵入的作用。4）对于储油罐，其外浮顶罐浮顶接地连接能够按标准和规范的要求设计，接地线材质及其直径符合规范要求，接地点的接触电阻值在规范要求的范围。5）调研也发现部分企业将接地线连接方式改为断接卡方式，这样做的好处是能够在检测中及时发现接地体出现的问题，及时解决，杜绝隐患。

3、存在的问题

3.1、标准采用问题

调研发现，石油化工企业针对防雷防静电措施，采用的标准很不规范，各行业的，各部门的都有。比如有的企业采用的是原水利部或电力部的标准，有的采用了中石化、中石油等央企颁布的标准，还有很多企业则采用了地方标准。这些都不好轻易判断其做法正确与否，因为这些标准都是针对防雷和防静电而制定的。调研还发现，在企业所采用的标准规范中，有的是“试行本”，有的是“征求意见稿”，甚至有的是已被废弃的标准或规范。如果说“试行本”、“征求意见稿”等尚可参照执行的话，那么废弃版本则绝对不得使用。

3.2、储罐问题

（1）接地引下线在地面敷设过长，极易造成人员雷击事故；（2）接地体距罐体的距离不够，达不到标准要求值；（3）接地引下线采用了焊接方式，无断接卡，对检测作业不利；（4）油罐梯子入口处没有人体静电泄放器（球）；（5）打开断接卡检测，发现部分油罐接地电阻值大于10Ω；（6）有的油罐呼吸阀没有设置阻火器，且没有安装避雷设施保护呼吸阀；（7）有的油罐虽然也设置了避雷针，但其保护范围不能覆盖整个罐顶。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3、后期维护，检测方法不当

接地电阻测试主要分两大类，就是接地摇表测量和钳型表测量，应该说两种方法各有特点，接地摇表测量适用于地基接地、建筑工地接地和防雷接地，其缺点是不能够检测设备与接地线的接触情况。钳表测量适合测量多点接地中的每个接地点的接地电阻，而且不用断开接地连接防止发生危险，适用于多点接地，不能断开连接的接地，设备与接地线的接触情况能够检测出来。针对不同的接地特点应采用不同的方法测试，如选择测试的方法不合理就无法发现接地的缺陷，安全隐患时时存在。

4、防范措施

4.1、施工中把好质量关

①把好审图关。仔细审查设计图纸，不仅要熟悉电气专业图纸，还要对设计中的结构、设备布置进行认真分析，要充分领会设计图中有关说明，并能及时发现设计中的问题，若施工单位经验不足，极易造成施工错焊、漏焊、接地点漏设等情况。②把好材料关。根据不同的环境选择合适的接地材料且所有进场的接地材料包括镀锌扁钢、镀锌角钢、铜包钢等必要经过严格的报验程序，主控三点：一是报验要三证；二是要看材料规格型号；三是管理人员查施工中是否使用符合设计和规范要求的接地材料。在以往的施工中接地螺栓使用最容易出错，作业人员随手使用普通的螺栓，防雷防静电装置使用的螺栓、螺母、垫圈能用镀锌件最好用不锈钢件。③把好人员关。接地装置安装中比较关键的一个工序就是焊接或熔接，贯穿施工全过程，焊接和熔接质量决定施工质量，实践表明，由于焊接技术不过关的人员进行防雷、防静电接地施工，造成施工质量不过关的情况时有发生，故应严格审查施工作业人员的相关资质，必须持证上岗并具有一定的施工经验，质量检验人员在整个焊接或熔接过程中严格监控焊接质量。④把好关键工序关。接地装置安装属于隐蔽工程的一种，埋地接地网安装完成后，需检验防腐处理是否符合要求、检测接地电阻阻值是否符合设计要求、并提供相关的过程质量控制记录，在填土恢复前，必须组织严格的验收程序，做好“自检、互检、他检”三道检验工序，检验合格后方可回填。

4.3、石化企业外部主要防雷措施

目前，建筑物外部防雷措施主要是设置接闪杆、接闪带等传统方法，保护半径按滚球法确定。由于接地是疏导雷电流的唯一途径，所以接地对于防雷而言极其重要。接地电阻值的大小及接地网的状况直接影响到避雷的效果。此外，根据建筑物相关防雷标准，防雷电感应的接地装置和电气设备接地装置共用，工频接地电阻值不应大于10Ω。同时还需要合理的综合布线。合理布线可以大大改善电磁环境，同时也有助于防雷。因此，应将强电线缆和弱电线缆分开敷设。设计时，在建筑物分别设立强电竖井和弱电竖井，不仅利于维护管理，也有利于防雷安全。另外，各种电缆应尽量避免架空敷设，而应尽量穿管埋地，远离防直击雷装置，包括引下线，尽量远离其它有可能接闪的金属物，这可以大大减少感应雷对传输线的影响。

4.3、设备接地

防雷最根本措施是“泄放”，通过将雷电能导入大地来避免对电子设备的损害因而接地也是防雷的很关键一步。常见的工厂接地有构筑物接地、配电系统和强电设备接地、自动化控制系统接地这三种。如果配置不合理很可能引起雷击的反击。其中自动化控制系统接地由于该系统的特殊性采用联合接地较好。但三种类型的接地网一般最好分开设置这是对各设备的功能、设计及安装综合考虑的结果。分开设置接地网时要注意避免接地网之间的闪络，设计自动化控制系统接地时要大于十米，接地线引入室内时可局部采取绝缘和屏蔽处理。

总之，为了保证我国石油化工等企业在实际生产经营的时候不会因为雷电、静电等因素出现问题，必须采取有效措施对其实施改进，进一步加强对其的研究非常有必要。

参考文献：

[1]李杰.浅谈石化装置的防雷措施[J].宁波化工，2013，04:28-30.

[2]马智涛.石化企业电气设备的状态故障与维护[J].化工管理，2013，12:161.

论文作者:石有才

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e57a8fa847c4c680cd3d20db.html