# 一起220kV断路器操作箱B相跳位灯异常的分析和处理论文_苏小楠

（云南电网有限责任公司昆明供电局 云南昆明 650000）

摘要：本文主要介绍了一起220kV断路器操作箱B相跳位灯异常缺陷的发现、分析和处理。通过对引起该缺陷的原因进行分析，能够让我们在同一类缺陷中能迅速判断出故障原因和范围，保证保护功能可靠。

关键词：断路器；辅助开关

A 220kV circuit breaker operation box lamp abnormal analysis and processing

Su Xiaonan

Kunming Power Supply Bureau，Yunnan power Gird Co.，Ltd.，Kunming 650000，China

Abstract：This paper mainly introduces the discovery，analysis and treatment of the abnormal defect of the jump position relay lamp of 220kV circuit breaker B。By analyzing the causes of this defect，we can quickly judge the cause and scope of the fault in the same kind of defect，and guarantee the reliability of the protection function.

Key words：circuit breaker；Auxiliary switch

1 引言

本文主要以一起220kV断路器操作箱B相跳位灯异常缺陷的发现、分析、判断为主线，简要阐述了对于同一类原因引起的缺陷的查找和处理方法。

2 基本情况

2.1背景介绍

某天凌晨，某巡维中心接集中监控中心通知，“220kV某线路发线路主二保护运行异常，断路器非全相运行动作，重合闸动作报文，断路器位置监控台无变化”。

该220kV线路配备2套线路保护（主一型号为：PSL603GCM、主二型号为：PSL603U），一套断路器保护（型号为：PSL-631A），一个分相操作箱（型号为：FCX-12HP）。

2.2 后台检查信息

后台机发“220kV某线断路器B相跳位继异常动作、三相不一致异常动作、重合闸出口动作”信号。后台机的重合闸动作光字牌燃亮，断路器位置未闪烁且无控制回路断线及弹簧储能信号。后台机在一段时间内多次发“跳位继异常动作、三相不一致异常动作、重合闸出口动作”信号。

2.3 现场检查信息

现场对一次设备的端子箱、机构箱及断路器本体进行检查，断路器处于合闸位置，本体三相不一致连接片可靠投入，弹簧机构储能正常，箱体内无明显异味。对比上次断路器动作计数器数值发现数值无变化

现场对二次设备的相关装置进行检查，发现线路主一、主二保护装置发：重合闸出口，跳位继电器异常信号；断路器保护发：三相不一致异常信号；断路器操作箱跳位B指示灯，合位A、B、C指示灯均亮，跳位A、C指示灯熄灭，与一次状态不符。

3 异常问题分析与判断

查看历史记录，当时断路器的负荷电流约为14.2A，二次折算后约为45.3mA，负荷电流很小，有效值小余100mA，查看保护定值单后，电流满足重合闸动作条件。同时，从后台机报文中可以看出B相跳位继发生多次“跳位继电器异常动作、返回”信号，最后一次跳位继电器异常动作后未返回导致：主二保护在2：09：52：157ms 启动重合闸，在2：09：53：157ms 重合闸出口；主一保护在2：09：55：272ms 启动综重重合闸，在2：09：56：271ms 综重重合闸出口。综上所述，线路保护属于正确动作。

3.1 检查过程

查看二次接线图后，初步怀疑是因为断路器B相跳位继电器二次回路异常引起的。下图2.1为断路器B相跳位继电器二次图。

图2.1 断路器B相跳位继电器二次图

首先在主一保护屏处将B相合闸线7B解开，量得保护屏端子上为+95V左右，至断路器机构7B线上为-140V左右，判断机构处原因造成B相跳位继电器回路导通。

其次将-K15上71接线解开，量得-K15/71为-140V左右，-K15/72为5V左右不带电，判断负电来自S1LB63、-K15/71、-K76/34、-S8/14，-K75LB/13。

然后将其全部接线解开，量得只有S1LB63端子仍带负电约为-140V左右，其余端子均不带电约5V左右，判断负电来自断路器常开接点S1LB63。

最后将S1LB61/62/63/64上接线全部解开，量得端子S1LB63仍带负电约-140V左右，判断为辅助接点受潮和相邻辅助接点导通，所以逐个全部拆除S1LB71/72/73/74，S1LB81/82/83/84。

当拆除至S1LB92时 S1LB63端子上负电消失变为0V左右，因为S1LB62、S1LB82、S1LB92电缆芯线正常均带负电约-140V。

通过验证发现，这三根线分别接入辅助开关后S1LB61/62/63/64、S1LB71/72/73/74、S1LB81/82/83/84均带负电约-130V左右，由此判断为辅助接点受潮导通。

4 处理及结论

通过检查断路器机构箱辅助开关，发现辅助开关接线端子局部有铜绿污渍情况，但箱体内无明显水汽进入，箱体内干燥剂正常。逐一排查后，发现箱体下沿密封条接口处有一条缝隙，因连续下雨，存在水汽进入可能。用吹风机对辅助开关进行干燥处理，紧固端子接线后，辅助开关接点电位恢复正常。

后续申请将该断路器进行试分合闸检查。断路器在合闸位置时，S1LB62/82/92带负电约为-130V，S1LB61不带电，S1LB63/64/81/83/84/91带正电约为+95V，S1LB71/72/73/74为备用不带电，接点引出至端子排，合闸线7B变为+95V，B相跳位灯熄灭，恢复正常。断路器在分闸位置时，S1LB61/62/63/84带负电约为-130V，S1LB64不带电，S1LB81/82/83带正电约为+95V，S1LB71/72/73/74为备用不带电，接点引出至端子排，合闸线7B变为-137V，B相跳位灯亮，恢复正常。

由此判断，这是一起由于连续阴雨天气导致断路器辅助开关受潮，内部接点异常接通，B相跳位继电器误发信号事件。

5 结束语

近年来，由于机构箱、端子箱通风不畅、密封不严，且部分地区温差大、湿度大，导致断路器、隔离开关的辅助开关受潮误发信号情况呈现初步上升趋势。常规的排气、除湿方法已经不能满足设备正常运行的需求，怎样解决高原地区昼夜温差大、湿气大，让机构箱、端子箱保持干燥，是一个真正的难题！

参考文献：

[1]一起继电保护越级动作事件分析[J].赵玉新，崔岩，张志军.电力安全技术.2012（12）

论文作者:苏小楠

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e65eedf9e518f2adaa857c29.html