# 浅谈城市综合管廊电气设计论文_韩亚刚

（林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 重庆 401121）

摘要：城市综合管廊是市政建设的重要内容，城市综合管廊设计成为评价市政工程系统性、综合性、科学性的重要标尺，在城市化进程加速、空间资源紧张的背景下，合理地进行城市综合管廊设计工作就显得尤为重要。本研究从行业的角度解读了城市综合管廊的概念，分析了城市综合管廊设计的基本原则，提出了城市综合管廊设计工作的基本环节，提供了做好城市综合管廊设计工作应该注意的环节，希望为城市综合管廊设计工作的合理开展提供参考价值。

关键词：城市建设；综合管廊；电气设计；研究

引言

城市综合管廊是市政工程中与生产生活高度相关的系统工程，进行城市综合管廊建设需要科学合理的实际作为前提，应该在掌握城市综合管廊的定义与概念的基础上，坚持设计城市综合管廊的基本原则和思想，尊重城市综合管廊设计的根本环节，在强化城市综合管廊的平面线形设计、防灾设计、结构断面设计、特殊段设计的基础上，实现城市综合管廊的优化，进而做到对城市综合管廊功能的保证。

1城市综合管廊的行业概念及国内外研究现状

城市综合管廊也称综合管廊，集电力、通信、燃气、给水、中水等两种及两种以上的市政管线于一体，城市综合管廊建于城市地下，用于铺设市政公用管线，其包括干线综合管廊、支线综合管廊和电缆沟。城市综合管廊一般采用集约化的设计理念有效地利用了道路下的空间，节约了地下空间资源，也杜绝了各专业管线分别不定期开挖，对道路通行和周边环境造成的影响，彻底解决了“拉链路”问题，产生了明显的社会效益和环境效益。在综合管廊设计工作不断完善和发展的过程中，其规模也在逐渐增加。在十九世纪初期，法国为了提升城市的环境质量，兴建了较多的综合管廊，主要对地下管线进行系统地管理。现如今，综合管廊无论是在管理还是在应用上都趋于成熟化。

2城市综合管廊的设计原则

某科技研究中心的实验基地建设了综合管廊。这一实验基地的总占地面积达到50万平方米，主要以科研为主。为了对地下废水、热水以及电力管道进行规范化管理，建设了综合管廊。此管廊主要是以明挖钢混结构为主，总长度达到2000米，管道的个高度为2.5米，其中包括人行通道结构。地上为研究中心的绿化带所在地。在具体的管廊设计工作中，主要按照以下几点原则来进行：

2.1对于热力管线来说，在实际的设置中不能将其和电力管线设置在同一个舱室内。主要是由于热力和电力管线在某种环境下热度会增加，严重影响管线的使用寿命。

2.2高压输电管线和电缆管线也不能设置在同一空间内。从这一点原则上可以看出，不同的舱室需要设置不同类型的管线，技术人员要根据管线的特点找到适宜的舱室。综合管廊的电气设计工作在整个管廊设计中的重要性比较突出，一旦电气设计没有达到标准，必然会直接影响到管廊的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3管廊电气设计

3.1建设市政公用管线

在对城市综合管廊电气工程进行设计之前，工作人员需要对市政公用管线设施进行设计。具体来说就是对城市地下的各种不同类型的管线进行集中管理。其中包括城市的电力系统、通讯系统以及其他的提供水力和热力的管线设施。将这些管线集中在检修口，进行统一的规划和管理。如果市政公共管线的规划工作出现问题，必然会直接影响到城市综合管廊的设计和施工。

3.2综合管廊的电气设计分析

3.2.1供配电系统设计

首先，在供配电系统中，管廊中包括各类不同的消防设备。消防设备在实际的运行中需要设置电能运行装置，对于不同电压的配电系统来说，对于电流的稳定性要求不同。通常来说，无论哪种供电设备在实际的应用中都需要做好火灾的防范，因此，应该采用绝缘的电缆。如果工程中的综合管廊长度较长，首先应该采用10KV电缆来供电。在工作人员出入的范围内应该设置变电设备，也就是人们常说的变电站。其中应该设置电力变压器，保证配电系统运行的安全性。其次，数据监控采集设备也是必然的设备之一。最后，照明系统。综合管廊内设正常照明和应急照明，在管廊内一般照明的平均照度的确定，主要考虑管廊内照明不仅仅是为了检修人员通行，而更多的作用是观察管线运行情况和一些维护操作。并且管廊照明一般只在设备维护检修时开启，照度的适当增加不会造成能源浪费。另外在出入口和设备操作处需增强照明。管廊内应急疏散照明照度不低于0.5，应急电源持续供电时间不小于30min。管廊出入口和各防火分区防火门上方设安全出口标志灯。由于管廊内大部分管线均沿管廊侧壁设支架敷设，灯光疏散指示标志设置在距地坪高度1.0m以下的侧壁上有困难，很容易被设备或管线遮挡，所以设计采用吸顶安装方式或地面设置荧光反射标识，间距不大于20m。灯具采用防触电保护等级I类设备，防护等级不低于IP54，并具有防外力冲撞的防护措施。

3.2.2电缆选择及敷设

一般设备供电电缆采用阻燃电缆，火灾时需继续工作的消防设备采用矿物绝缘电缆。由于综合管廊的长度较长，选择电缆截面时严格按照规范要求计算电压降，如不能满足要求时应增大电缆截面，以保证设备正常运行。照明支路的最远供电距离将近300m，设计照明配电选用了阻燃导线；消防排风设备（7.5kW）最远供电距离将近230m，配电电缆选用了矿物绝缘电缆。规划园区内各地块均采用10kV电缆供电。照明、检修电源及排水泵等设备配电电缆敷设在支架最上层的电缆桥架内；消防设备、数据监控采集设备配电电缆单独一层敷设在支架上；其余各层支架均为10kV电缆敷设使用。

4结语

综合管廊是顺应现代化城市发展需要的，在城市中建设综合管廊，对市政管线进行集中布置，体现了集约化，规范化的先进管理方法。我国正处于城镇化与现代化的快速发展时期，城市对地下管线需求将越来越大，传统的管线敷设方法已不能满足使用要求，城市综合管廊将是未来的发展方向。但综合管廊在我国仍处于起步阶段，相关的规范及理论还不成熟，这就需要我们相关人员共同努力，早日形成完善的关于综合管廊设计及施工的理论。

参考文献：

[1]徐秉章.市政综合管廊建设运营相关问题探讨[J].城市管理与科技,2015(02).56-58.

[2]路阳,梁磊,张敏,王芳.基于“精明增长”的城市综合管廊规划研究[J].市政技术,2016(03).48-50.

论文作者:韩亚刚

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e70d6e85681cf7ed89e30057.html