# 电力通信网中通信电源故障的分析与维护论文_周波

（国网达州供电公司信息通信分公司 635000）

摘要：本文笔者阐述了关于电力通信电源的相关理论，分析了通信网中常见通信电源故障，提出了电力通信网中通信电源的维护措施，以期为日后的相关工作提供参考。

关键词：电力通信网；通信电源；故障；维护

1关于电力通信电源的理论概述

通信电源在电力通信网中的组成：在电力通信网中，通信电源系统主要由交流配电部分、整流部分、直流配电部分、蓄电池、UPS设备等组成。交流电源在电力系统厂站主要来自变电站，一般由双路供电。整流器是换流设备，将交流电转换成通信设备需要直流电源向负载供电，同时还向蓄电池进行浮充电。直流配电部分将直流分配给各种直流负载。蓄电池作为常用的备用电源，当交流中断时蓄电池单独给通信设备供电。通信电源的设备告警分类：在通信电源设备中，一般的告警可以大致分为一般告警和重要告警。一般告警一般不影响通信设备供电，不需要及时处理，比如外部交流输入电源有一路失电，或通信电源内部因某部件损坏如防雷器件损坏等不影响为通信设备供电。重要告警的出现已严重到影响为通信设备供电，需要及时处理，如交流输入不稳定出现交流过载、欠压以及缺相等，或交流输入失电，或整流模块出现多个损坏，或多个蓄电池单瓶电压低于标准值的下限等。出现此类告警一定要制定通信设备供电备选方案，如果出现重要通信设备中断需要及时上报并及时解决。

2通信网中常见通信电源故障分析

2.1蓄电池短路故障

电力通信网通信电源经常容易发生蓄电池短路故障，经过电池故障事故原因的积累分析，蓄电池如果发生短路，会使电源电流出现异常或电池爆裂。电池组中的负极绝缘层损坏，一旦与蓄电池架接触后便会间接与地面相连，会对地面产生放电，出现的异常电流会导致电源线过热，极易引发火灾事故。由此可见，蓄电池作为电力通信网的主要源动力，是电力通信网正常运行的重要保障，一旦出现短路故障，不仅会引发危险，还会导致设备运行的中断，致使整个通信网络瘫痪。预防措施是要定期检查和及时更换蓄电池，同时要将电池架进行重新布置，确保不与地面直接接触。

2.2高频开关电源失压故障

当电力系统中的通信线路的主干网电压失效时，首先要做的就是检查高频开关电源，开关电源检测时如果有预警信号出现，就要对电源开关进行更加仔细的检查，如果检查整流模块的电压约为零电压状态，基本上就可以确定是因为高频开关出现电源电压失效故障。出现这种状况的原因一般是因为通信电源电路板上的控制插件出现松动现象，致使高频开关电源交流接触器无法完成闭合操作，从而致使整流模块电压失效，造成整个电力通信网服务中断。

2.3电源模块出现故障

通信电源运行时，因为单个整流模块在运行时通常会出现整流模块发生故障的现象，从而不能正常运行。故障发生主要有元件质量不高、产品年限过长、高压雷击、通信网运行环境恶劣等几个方面的原因。当前通信电源在实际运行时，一般会准备一块电源模块作为备用，一旦发生故障时立即用备用电源模块进行更换。

2.4熔丝熔断、输出过压、交流电压的非正常告警

出现熔丝熔断不正常告警状况时，首先要检查蓄电池熔断器断开情况，直流配电单元也要进行详细认真的检查。出现过压告警时，要检查输出电压是否过高，如果输出电压正常，就要检查监控单元的输出电压告警上限的设置，看其设置的过压报警值是否合理，设置不合理要予以纠正。电压如果确实过高，需要立刻关闭电源，及时检查浮充电压与均充电压，并进行相应的设置调整和科学处置。出现交流电压告警时，需要详细的检查并核实监控单元监测的交流电压情况，情况正常的话，要对告警的上下限设置的合理性进行检查确认。如果电压和设置数值不相符，就要对交流电源进行关闭，等电网运行正常之后再进行检查确认。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5温度异常和输出欠压预警

当电源运行的环境温度与蓄电池环境温度相差幅度较大的情况下，温度监控就会发出警告，温度恢复正常后预警自然消失。电网系统运行时输出欠电压故障会发出预警，这种预警有时并不完全是设备故障的原因，要对电压进行检查，如果电压正常，就要对监控电压值的设置范围是否科学进行检查。

3电力通信网中通信电源的维护措施

3.1完善机房条件改善设备运行环境

在电力通信网实际运行过程中，设备运行环境与机房条件对整个通信电源工作状态具有极大的影响。有了完善的机房条件和良好的运行环境，通信电源设备才能够稳定高效的为电力通信网提供所需电能。完善机房条件，需要配置性能较高的计算机、服务器、传感器、通信电源等核心设备，在机房内安装在线监控系统，以便对机房内的情况进行监控，对通信电源系统运行状态进行实时监测，确保通信电源发生故障时，能够及时发现、及时处理，从而为通信电源设备运行提供优质条件。改善通信电源设备运行环境，需要在机房内安装空调等设备，帮助电源更好、更快的散热，并将机房内环境温度与湿度控制在最佳范围内。此外，为确保通信电源运行在一个良好的环境之中，还需要对电源设备进行定期除尘，做好卫生工作，做到从各方面改善设备运行环境。

3.2对高频开关电源失压故障的处理

要加强电力通信网中各设备的巡检，对通信电源开关中出现松动的主要控制元件进行紧固处理，保证紧固后其能够正常工作。当设备重新正常工作后还需要对设备运行状态进行定期观察，以防控制元件松动情况再次发生。另外，由于一般电力通信网通信机房在建设初期都会配备一台具有两路自动切换单元功能的自动切换单元交流配电屏，而市电向通信网中的供电通常是先经过配电屏然后再进入通信电源。所以，为避免高频开关电源发生失压故障，工作人员应断开两路自动切换单元，将市电直接接入到通信电源控制板中的整流模块和交流负载配电单元，经这种方式处理后，通信电源产生的交流电在运行中更具稳定性与安全性。或者，对高频开关电源电路进行优化设计，如可以将高频开关电源设计成如下形式，也能够有效解决高频开关电源失压故障。

3.3规范设备操作重视后期维护

如果操作人员不按照技术规范要求对电源设备进行规范操作，将会对设备的使用寿命及使用效果产生不利影响，降低设备的使用年限，增加电源故障发生可能性，从而增加企业运行成本。所以，规范电源设备操作，重视后期维护，能够有效减少通信电源故障发生，提高通信电源运行可靠性。企业应要求相关工作人员严格按照有关技术规范，选择质量有保证的电源材料，根据设备性能和具体用途对通信电源装置进行合理正确的设计、安装与检查，将不同电源设备安装在恰当的位置，安装完成后合理处理电缆接头，并进行全方位检查，以排除一切潜在安全隐患，确保电源安装符合技术规范要求。在使用通信电源过程中，对设备进行规范操作，根据不同设备不同制作材料特点，采取适合有效地维护措施，利用先进的信息技术对通信电源进行维护。

结语

电力通信直流电源是保证通信设备安全稳定运行的基础，若通信电源系统发生故障引发电力设备通信中断，导致电网业务无法正常运行，将带来不可估计的损失。所以，电力通信电源维护工作至关重要，是电网安全稳定运行的重要保障。

参考文献

[1]马明峰.电力通信网中通信电源故障的分析与维护[J].中国新通信.2019(12)

[2]郝晨,程永强.电力通信网中通信电源故障及解决对策[J].现代工业经济和信息化.2018(04)

[3]戴望,汪筱巍,张永生.电力通信机房电源系统的分析与优化改造研究综述[J].中国新通信.2019(13)

论文作者:周波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e822bde80574525efdb8d5a2.html