# 控制回路断线故障及其查找方法论文_邓敏智

（广东电网有限责任公司佛山供电局 广东佛山 528000）

摘要：随着我国工业和社会的不断发展，对电力的需求量越来越大，电力事业最近几年发展速度非常快，各种电力系统的设备也处于不断更新的过程中。断路器是电力系统的重要组成部分，其主要负责对电力系统进行有效的过载保护，避免各种安全事故的发生。控制回路是断路器系统的重要组成部分，其可以将断路器和设备有效连接在一起，一旦其工作出现故障，就会让断路器不能有效发挥其自身的功能，对电力系统的正常运行，也会产生比较大的影响。为此，我将要在本文中对控制回路断线故障及其查找方法进行探讨，希望对促进电力事业的发展，可以起到有利的作用。

关键词：控制回路；断线故障；查找方法

1前言

在断路器的控制回路中，主要采用两组跳闸线圈，分别对应两组跳闸回路，这两个回路分别与两套线路进行连接，分别对应两个跳闸回路，在通常情况下，对于220kv以上电压等级的电力系统，采用的双重配置方式，对两个跳闸回路，采用的是两个供电电源，分别对两个线圈进行供电。跳位继电器负责对两组线圈的通断进行管理，跳位继电器的常闭触点和合位继电器的常闭触点，为断路器的控制回路提供断线信号。如果断路器在合闸工作状态时，任何的一个跳闸回路出现断线，合位继电器就会出现失电的情况，这样常闭触点就会导通，并发出报警警告【1】。

图一：LTB145D1/B控制回路原理图

2断路器控制回路出现故障的分析

在断路器的实际工作过程中，往往造成控制器出现断线的情况较多，如果测控系统出现了故障，造成测量值不准确，会直接引起断线的故障。此外，储能节点发生变化或者接线端点接触不良也会造成断线故障的产生，需要我们在实际的检修过程中，具体原因具体分析，及时判断故障原因，并采取措施【2】。

在断路器实际工作中，导致其控制回路出现断线故障主要有：一、如果空气开关出现断开的情况，或者控制回路中的保险丝异常熔断，会出现异常的断线故障。二、如果断路器的工作电源发生故障，造成供电异常，会造成控制回路断线故障。三、手车开关电源出现故障，或者出现接触不良的现象。四、断路器在实际工作中出现低气压闭锁的故障。五、如果断路器的远近开关出现在就地位置，会造成控制回路断线故障。六、如果开关中的二次线出现松动的情况。七、在隔离手车的使用过程中，没有正常将其设置到工作的位置。八、合切阀线圈出现断线的情况【3】。

表一：各种故障类型的占比

除了上面介绍的情况外，如果断路器分合闸出现了断线的情况，不仅会直接引发断路器的断线，甚至会造成线圈的烧毁。其发生的主要原因为：在断路器的实际操作过程中，控制回路一般都有分合闸保护系统，在控制命令发出后，其会处于保护的状态，在命令被执行完成后，其就会退出该系统，如果在这个过程中，开关出现了各种问题，其保护状态就会一直保持，时间一长，就容易造成断路器的烧毁。此外，如果断路器的辅助触点在工作中，不能有效将动作执行到位，导致各种分合闸动作不及时，往往会造成比较严重的后果。在合闸过程中，由于如果合闸命令不能被及时执行，就容易导致合闸线圈的烧毁，这主要是由于储能信号的传递不当造成的，会让操作人员做出误动作【4】。对电磁系统的操作来说，经常出现的一种情况是，由于操作人员自身的失误，造成线圈的严重烧毁，严重时将直接引起装置的损坏。

3断路器控制回路断线故障的查找方法

对站内直流系统出现故障后的故障查找方法。在通常情况下，断路器的控制电源来自于母线，采用分接的供电方法。如果该电源线上的所有控制回路都出现了断线故障报警信息号，则表示是该直流母线出现了故障，应该及时进行处理。

对操作箱内继电器位置出现故障所导致断线故障原因的查找。我们应该先对控制回路中的电压进行测量，如果电压处于正常的状态，则表示操作箱的指示灯处于正常的状态，整个控制回路不会产生故障，故障产生范围控制在箱体内部的继电器中。

对于由于断路器分合闸线圈烧毁出现故障的查找。为了最大程度对分合线圈进行保护，通常会采用短时通电的方式，如果回路的电阻较大，就会对工作线圈的工作环境造成非常不良的影响，很容易出现在工作中烧毁的现象。

控制回路端子接点出现松动的情况。为了有效对该故障类型进行判断，可以对操作箱内的指示灯进行观察，如果出现了一相或者两相指示灯显示不正常的情况，这表示可能是回路接电松动造成的。如果出现了三相全灭的情况，则应该是公共接线出现接触不良造成的，应该对该回路进行有效的检查。

对控制回路中闭锁点接点故障的判断，包括合闸储能不够，或者是气压低。在实际检查过程中，应该对油压、气压和储能现场指示进行检查，还应该对低压分合闸系统和弹簧未储能闭锁装置进行检查。

对断路器机构箱手柄异常位置的检查。如果在继电器的远方操作过程中，一旦出现了“就地”现象，远距离的触点就会出现断开的现象，系统也会出现控制回路断线警报。

在实际工作过程中，如果弹簧没有储能完成，极限位置开关常闭接点BW1-01，02接点、BW2-01，02接点闭合，启动中间节电器K12和接触器Q1.此时限位开关常开接点BW1--03，04、BW2-03，均处于断开的状态，由于K12磁力，其常闭接点11，12断开，此时K13失磁，12，11接通接触器Q2，从而接通电机进行储能。断路器接触器K13的常开接点闭锁，当断路器处于未储能位置时，会断开合闸回路，同时发出控制回路断线信号以及弹簧未储能的信号。从上面的储能回路控制原理图可知，一旦K12出现故障，就会导致电机异常启动，如果此时正在进行手动储能作业，就会可能造成伤人的情况。为了有效对该问题进行解决，可以取消K12回路。通过这种改造，可以保证弹簧在没有储能的情况下，可以进行可靠的闭锁合闸，方式断路器由于不能储能合闸而导致半分半合情况的发生，有效对电机进行保护。

在断路器系统实际工作过程中，应该及时做好对控制回路出现断线故障的排除，一旦出现断线报警信号，应该及时对其它设备的断线报警情况进行检查，如果其它设备也出现了同样的情况，则表示是母线出现了问题，可以对母线故障进行及时排查。如果其它设备工作正常，则应该按照故障排除法，对故障原因进行逐个排查，直到找到故障的直接原因。

很多控制回路断线故障的发生是由于对系统的维护工作不当造成的。因此，在系统的运行过程中，一定要及时做好对系统的维护工作，及时检查断路器系统的结构部分是否出现了损坏的情况，如果出现应该及时进行更换。此外，还应该对线圈的工作情况进行检查，如果线圈有发热严重的情况，应该及时进行更换。对各种连接触点，应该及时检查是否有连接不良的情况，一旦出现，应该及时进行上紧。在对电力系统进行操作的过程中，一定要按照规范进行操作，避免误操作情况的出现，否则会对系统的正常运行，造成非常大的威胁。为了提高电力系统操作的安全性，可以采用电气操作闭锁技术，这样能够降低电气误操作造成的损失。

4断线故障的有效预防措施

北京ABB型号LTB145D1/B断路在实际的使用中非常常见，其有分压式和热膨胀式两种结构，我们在对其实际的使用过程中，有效总结出了以下的一些断线故障预防措施。一、在断路器的实际使用过程中，很多断线故障的产生是由于操作不当和维护工作不合理造成的，这要求我们充分做好对断路器故障的预防措施。二、在实际对断路器操作的过程中，一定不能返回太快，否则容易造成开关无法有效合闸到位现象的出现。三、在对电磁机构进行操作时，避免频繁进行合切，否则容易出现电磁线圈温度过高的现象，长久就会导致吸力的下降，严重是造成线圈的烧毁。在防跳回路的选择时，应该考虑防跳线圈的电阻值，保证防跳继电器电流启动线圈的灵敏度大于等于二。四、在实际的控制回路中，应该保留一套防跳回路，推荐采用危机保护装置防跳回路，提高其工作的可靠性，让后期的维护工作更加方便。此外，还定期做好对断路器的维护工作，检查其工作状态是否正常，各种机构的动作是否灵敏，检查接线端子是否连接牢靠，及时将其隐患故障进行排除，如果难以修复，应该及时进行更换。

5 结语

断路器是电力系统的重要组成部分，在保证系统安全运行中，发挥着非常重要的作用。针对其在实际工作过程中，出现的控制回路断线故障，应该引起足够的重视，掌握过硬的故障查找和排除方法。为了避免该故障的发生，需要我们做好平时的维护工作，及时将隐患故障进行排除，还应该通过采用断线故障监测系统，更加及时发现故障，提升对故障处理的效率。

参考文献：

[1]张大兴.对于“控制回路断线”缺陷的思考[J].工程技术研究.2017（02）：11-12.

[2]刘宏伟.交流控制回路中感应电压的产生及消除方法[J].中小企业管理与科技（下旬刊）.2015（07）：25-26.

[3]高波.一种新型的断路器操作箱控制回路[J].电力勘测设计.2015（04）：37-38.

[4]梁耀林.如何处理电容器开关的“控制回路断线”[J]..硅谷.2011（05）：33-34.

论文作者:邓敏智

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e82bf770b99537872dde1b68.html