# 10kV配电线路的改造及运行维护分析论文_郭磊,张欣悦

摘要：10kV配电线路是企业电力网络的重要组成部分，具有点多、面广、距离长的特点。线路的安全运行可提高供电的可靠性及经济效益。本文重点立足供电线路频繁改造的情况，对10kV配电线路的改造及运行维护进行分析总结。

关键词：配电线路；安全运行；维护

引言

10kV配电线路不仅点位多、分布广、距离长，大部分处于露天环境下，受外界环境影响较大，线路的安全运行尤为重要。线路的改造对供电稳定性有一定影响，改造质量和线路维护发挥关键作用。现就10kV配电线路的改造及维护进行分析，以求提高配电线路的安全运行水平。

一、10kV配电线路的改造施工

1、10kV架空线路的施工

1.1架线施工流程

测位：按设计坐标及标高测定坑位及坑深，钉好标桩。

挖坑：按灰线位置及深度要求挖坑，电杆埋设深度一般为杆长的1/6。

立杆：分为直线杆、转角杆，耐张杆和终端杆。

横担金具安装：套上抱箍，穿好垫铁及横担，垫好垫圈并紧固。然后，安装连板、杆顶支座抱箍，安装绝缘子、金具等。

架线：设立拉线，平衡各方面平衡力。放线，根据导线的多少，采用手放或用放线车放线。最后紧线，采取一个耐张段一个耐张段的进行。

1.2架空线路的安装要求

（1）导线架设的要求：设计架空线路时，做到供电的可靠性、经济性，严格按照各项施工规范架设。

（2）横担的安装要求：

直线杆横担应装在负荷侧。

终端杆、转角杆、分支杆的横担，应装在张力的反向侧；90度转角杆及终端杆应装于拉线侧。

直线杆多层横担应装设在同一侧。

（3）绝缘子、金具的安装要求

常用高压绝缘子一般有以下几种：高压针式绝缘子、高压蝶式绝缘子多用于直线杆，高压复合绝缘子常用于耐张杆、终端杆。常用联接金具：挂座、抱箍、直角挂板、并沟线夹、耐张线夹、U形环、碗头等。

2．10kV电缆线路的施工

2.1电缆的设计选择

电缆线路不受外界自然条件的影响，运行比较可靠，且具有便于管理、日常维护量小等优点。但是电缆线路造价高且施工工期较长，敷设后不易更改不易发现故障，检修技术复杂。设计电缆线路时，根据所需负荷选择电缆的型号规格。

2.2电缆线路的敷设

电缆线路常用的敷设方法有直接埋地敷设、电缆沟敷设、隧道敷设等，直埋土壤敷设时根据实际情况需要给电缆套钢管或波纹管。

电缆的直接埋地敷设投资较少而速度较快，埋地深度一般大于0.8m,沟宽0.6m左右，如果电缆根数较多，沟宽要加宽，电缆间距不小于100mm。沟底平整后，铺上100mm厚的松土或细砂土，作为电缆的垫层。在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土，上面盖混凝土盖板或土砖，最后在电缆沟内填土，覆土要高出地面150-200mm，并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖上标示桩，以便检修。由于电缆的整体性好，不易做接头，在施工时，要预留出将来维修用的长度。电缆与电缆、管道、道路、建筑物之间的净距应符合相关规定施工。

二、10kV配电线路的运行维护

1、架空线路的常见故障及处理措施

1.1雷击事故：可能造成绝缘子击穿或爆裂、断线烧毁等。原因主要有：(1)绝缘子质量不过关。(2)10kV线路防雷措施不足。(3)导线连接器接触不良。(4)避雷器接地装置不合格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

处理措施：(1)更换、安装支柱式绝缘子；(2)安装氧化锌避雷器；(3)选用质量好的并沟线夹；(4)检查、整改接地装置。

1.2线路地理位置特殊性，形成了巡视的盲点区域：对于距离较长的线路，由于架设的地理环境特殊，导致巡视难度加大。

处理措施：针对线路地理位置的特殊性，根据天气情况，组织人员进行有针对性地巡视和检查，将此类线路段作为重点巡视对象。

1.3线路周边环境恶劣，临近厂区的线路，由于受到恶劣环境的影响，事故发生率增大，从而增加事故的发生率。

处理措施：对于环境恶劣的厂区周边线路，定期进行金器具、绝缘子的清扫，对线路连接点进行紧固，加大巡视力度。

1.4线路过载运行、负荷重加之导线连接器接触不良引起线路发热、断线事故。

处理措施：密切注意各线路的负荷情况，在负荷高峰期测量导线连接器的温度，一旦温度异常，立即进行处理，避免高温熔断导线。

1.5由于架空线路架设范围广，辐射面积大，且大多靠近山坡，线路周围的树木多，生长迅速。会导致树枝或树叶接触到导线，造成线路接地以及短路事故。

处理措施：针对线路周围树木较多的情况，在巡视线路中，应把这些区域重点记录，定期对线路周边树木进行砍树修枝，避免因树木过高接触线路，造成线路接地故障。

2、电缆线路的常见故障原因

①机械损伤。机械损伤引起的电缆事故占电缆事故很大的比例

②绝缘受潮。中间接头或终端头结构不密封或安装不良而造成绝缘受潮。

③过热。安装于电缆沟以及电缆隧道等通风不良处的电缆，都会造成电缆过热从而使绝缘加速损坏。

④过电压。过电压主要是指大气过电压(雷击)和电缆内部过电压。

3、10kV配电线路的运行维护策略

3.1规划配电线路

在改造过程中应该合理的规划配电线路路径，将其设置在受外力因素影响小的地带，同时又要注意避开树木密集、潮湿带水的地方，尽量避免出现人为践踏、货车碾压等问题。相近的架空线路应隔出安全距离，防止短路。

3.2重视对雷电故障的预防

雷电击穿配电线路是10kV电力系统中常见问题，目前预防该类现象主要有以下两点：第一，强化日常的巡查巡视，注意对线路的绝缘保护。第二，大量使用避雷装置，降低线路和设备被雷击的几率，减少因雷电发生的电气故障。

3.3注重线路的定保小修

应重视配电线路的检修工作，根据线路的实际分布情况，制定年度和月度检修计划。危险点、薄弱点的定期检查、及时更换也是一项重要的预防措施，维修人员应密切关注重要危险点，做好记录并及时汇报，做好相应的处理工作。

3.4完善电气管理制度

解决10kV配电线路安全运行问题应健全企业的管理制度，优化供电网络，保证供电的安全性、可靠性。整合技术资源，培养专业技术强的维修人员，提高电气管理部门的综合水平。

三、总结

10kV配电线路的改造和维护技术含量较高，专业性较强。因此，在改造施工中须严守安全规范，提高施工质量，对既有的配电线路需注意维护保养，确保安全运行。从电气管理的角度出发，需提高专业技能水平，优化管理制度，做好对配电线路的维护工作，以保证电力系统的良好运行。

参考文献

[1]白公等编著.高级电工技术与技能自学读本.北京机械工业出版社，2004

[2]方大千等编著.实用电工手册.北京机械工业出版社，2012

[3]李光辉电力电缆施工技术.北京中国电力出版社，2008

论文作者:郭磊,张欣悦

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e89152e4cb740ffc534ad659.html